CVTE UPS 通信协议

1. 通信协议内容和相关说明	4

2. 硬件描述	4

3. 命令分配表	4

4. 控制指令	10

4.1. T\r	10

4.2. TL\r	10

4.3. T<n>\r	10

4.4. Q\r	10

4.5. S<n>\r	10

4.6. S<n>R<m>\r	10

4.7. C\r	11

4.8. CT\r	11

4.9. SON\r	11

4.10. SOFF\r	11

5. 查询指令	12

5.1. Q1\r	12

5.2. I\r	13

5.3. F\r	13

5.4. GMOD\r	13

5.5. SVFW\r	13

5.6. GTMP\r	14

5.7. GBPS\r	14

5.8. GECO\r	14

5.9. GLINE\r	15

5.10. GBAT\r	16

5.11. GBUS\r	16

5.12. GCHG\r	16

5.13. GOP\r	17

5.14. GINV\r	18

5.15. FAN???\r	18

5.16. GWS\r	18

5.17. BL\r	20

5.18. GSa0a1\r	20

6. 设置指令	23

6.1. TE<n>\r	23

6.2. TD<n>\r	24

6.3. BP<nn> <mm>\r	24

6.4. BF<nn>\r	24

6.5. EV<nn> <mm>\r	25

6.6. EF<nn>\r	25

6.7. ED1\r	25

6.8. PCS<nn>\r	26

6.9. UM<n>\r	26

6.10. V<nnn>\r	26

6.11. F<nn>\r	27

6.12. BGP<nnn>\r<保留>	27

6.13. BCAP<nnnn>\r<保留>	27

6.14. TBF<nn>\r<保留>	28

6.15. TBAT<n>\r	28

6.16. CHGC<nn>\r	28

6.17. TCCV<nn.n>\r	29

6.18. TCFV<nn.n>\r	29

6.19. TCVT<nnnn>\r	29

6.20. EOD<nnnn>\r	30

6.21. TBLV<nn.n>\r	30

6.22. BLAFT<nnnnn>\r<保留>	30

6.23. UP<nnnnn>\r	31

6.24. LT<nnn>\r	31

6.25. CM<nn>\r	31

6.26. EPO<n>\r	32

6.27. BME<n>\r	32

6.28. BMP<nnn>\r	32

6.29. BMT<nnn>\r	33

6.30. BMV<nnnn>\r	33

6.31. ZTON<n>\r	33

6.32. ZTOFF<n>\r	34

6.33. ZLON<nn>\r	34

6.34. ZLTONT<nn>\r	34

6.35. ZLOFF<nn>\r	35

6.36. ZLTOFFT<nn>\r	35

6.37. LBAO<n>\r	36

6.38. ECO<n>\r	36

6.39. BYP<n>\r	36

6.40. EX<n>\r	37

6.41. FT<n>\r	37

6.42. HV<n>\r	37

6.43. OVP<nnn>\r	38

6.44. CI1<nn>\r	38

6.45. COD<nnn>\r	38

7. 校准指令	39

7.1. BAP±<nn>\r	39

7.2. BUN±<nn>\r	39

7.3. BUA±<nn>\r	39

7.4. BVR±<nn>\r	40

7.5. LVR±<nn>\r	40

7.6. OCR±<nn>\r	41

7.7. VR±<nn>\r	42

7.8. IR±<nn>\r	42

7.9. DCR±<nn>\r	42

7.10. CHV±<nn>\r	43

7.11. CHI±<nn>\r	43

7.12. LWT±<nn>\r<保留>	43

7.13. LVA±<nn>\r<保留>	44

7.14. TFA<nnnn>\r	44

7.15. TFB<nnnn>\r	44

7.16. SNx…x\r	44

7.17. SN?\r	45

# 通信协议内容和相关说明

协议的内容包括：

- 查询UPS状态；

- 提供UPS的控制指令；

- 提供UPS参数设置指令；

- 所有指令以\r字符结束；

- 所有的指令以ASCII码发送；

- 上位发出命令后 UPS 必须在 500ms 内响应该命令

# 硬件描述

2.1 传输方式

- 波特率：2400bps

- 数据长度：8bits

- 停止位：1bit

- 无奇偶校验位

2.2接口：RS232C

上位接线 与 UPS 接线规则(采用 9Pin 头母座)

| 上位机 | UPS | PIN 脚 |
| --- | --- | --- |
| 接收端 RX | 发送端 TX | Pin2 |
| 发送端 TX | 接收端 RX | Pin3 |
| GND | GND | Pin5 |

# 命令分配表

| 序号 | 命令 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制指令（10） |  |  |  |
|  | T | 电池10 秒测试 |  |
|  | TL | 电池低压放电测试 |  |
|  | T<n> | 电池定时放电测试 |  |
|  | Q | 蜂鸣器开关 |  |
|  | S<n> | 定时关机 |  |
|  | S<n>R<m> | 定时开关机 |  |
|  | C | 取消定时关机 |  |
|  | CT | 取消电池测试 |  |
|  | SON | UPS开机 |  |
|  | SOFF | UPS关机 |  |
| 查询指令（17） |  |  |  |
|  | Q1 | UPS 状态 1 |  |
|  | I | UPS 型号 |  |
|  | F | UPS 额定信息 |  |
|  | GMOD | UPS工作模式 |  |
|  | SVFW | 版本号查询 |  |
|  | GTMP | 温度查询 |  |
|  | GBPS | 旁路查询 |  |
|  | GLINE | 市电查询 |  |
|  | GBAT | 电池查询 |  |
|  | GBUS | 母线查询 |  |
|  | GCHG | 充电查询 |  |
|  | GOP | 输出查询 |  |
|  | GINV | 逆变查询 |  |
|  | GECO | ECO查询 |  |
|  | FAN??? | 风扇查询 |  |
|  | GWS | 故障告警查询 |  |
|  | BL | 电池容量查询 |  |
| 设置指令（44） |  |  |  |
|  | TE | 使能UPS状态设置 |  |
|  | TD | 失能UPS状态设置 |  |
|  | BP | 旁路电压范围设置 |  |
|  | BF | 系统频率范围设置 |  |
|  | EV | ECO电压范围设置 |  |
|  | EF | ECO频率范围设置 |  |
|  | ED1 | UPS设置恢复默认值 |  |
|  | PCS | 电池节数设置 |  |
|  | UM | 标准机/长效机设置 |  |
|  | V | 输出电压设置 |  |
|  | F<nn> | 系统频率设置 |  |
|  | BGP | 电池组数目设置 |  |
|  | BCAP | 电池容量设置 |  |
|  | TBF | 电池备份时间校准 |  |
|  | TBAT | 电池类型设置 |  |
|  | CHGC | 充电电流设置 |  |
|  | TCCV | 恒压充电电压设置 |  |
|  | TCFV | 浮充充电电压设置 |  |
|  | TCVT | 恒压充电时间设置 |  |
|  | EOD | 电池关机点设置 |  |
|  | TBLV | 电池低压告警点设置 |  |
|  | BLAFT | 电池放电时间设置 |  |
|  | UP | 输出功率显示设置 |  |
|  | LT | 电池模式等待时间设置 |  |
|  | CM | 客户名称信息设置 |  |
|  | EPO | EPO动作方式设置 |  |
|  | BME | 电池自动检测 |  |
|  | BMP | 电池自检周期 |  |
|  | BMT | 电池自检时间 |  |
|  | BMV | 电池自检截止电压（保留） |  |
|  | ZTON | 自动开机设置 |  |
|  | ZTOFF | 自动关机设置 |  |
|  | ZLON | 自动开机负载量(预设为30%) |  |
|  | ZLTONT | 自动开机延迟时间 (预设为2min) |  |
|  | ZLOFF | 自动关机负载量 (预设为10%) |  |
|  | ZLTOFFT | 自动关机延迟时间 (预设为2min) |  |
|  | LBAO | 上电自动开机 |  |
|  | ECO | ECO使能设置 |  |
|  | BYP | 上电是否转旁路 |  |
|  | EX | 专家模式设置 |  |
|  | FT | 风扇类型设置 |  |
|  | HV | 输出电压类型设置 |  |
|  | OVP | 市电过压保护 |  |
|  | CI1 | 设置恒流充电的最大时间 |  |
| 校准指令（16） |  |  |  |
|  | BAP | 电池电压校准 |  |
|  | BUP | 母线电压校准 |  |
|  | BVR | 旁路电压校准 |  |
|  | LVR | 市电电压校准 |  |
|  | VDR | 输出电压校准 |  |
|  | OCR | 输出电流校准 |  |
|  | VR | 逆变电压校准 |  |
|  | IR | 逆变电流校准 |  |
|  | DCR | 直流电压分量校准 |  |
|  | CHV | 充电电压校准 |  |
|  | CHI | 充电电流校准 |  |
|  | LWT | 输出瓦特校准 |  |
|  | LVA | 输出VA校准 |  |
|  | TFA | 输出接变压器空载电压 |  |
|  | TFB | 输出接变压器满载电压 |  |
|  | SN | 序列号设置和查询 |  |

设置指令权限表

| UPS工作模式 |  | 对应的指令 | 待机 | 旁路 | 市电 | 电池 | 电池 测试 | 故障 | ECO | 权限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户 模式 | 专家 模式 |
| 设定 | 输出电压 | V<nnn> | √ | √ |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 系统频率 | F50/F60 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | ECO电压范围 | EV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | ECO频率范围 | EF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 旁路电压范围 | BP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 系统频率范围 | BF | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 持续短路 | TE/D<A> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 关机后旁路输出 | BYP<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 市电过压快速保护 | TE/D<B> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池放电时间保护 | TE/D<C> | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 禁止旁路输出 | TE/D<E> | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 电池低压自动重启 | TE/D<G> | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 频率自适应 | TE/D<H> | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | ECO功能 | ECO<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 充电器允许 | TE/D<K> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池冷启动 | TE/D<L> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | EPO设置 | EPO<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池周期测试功能 | BME<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 上电自动开机功能 | LBAO<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 风扇类型 | FT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 标准机/长效机设定 | UM<n> | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ |
|  | 蜂鸣器静音 | TE/D<O> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池模式静音 | TE/D<P> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 故障模式静音 | TE/D<Q> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 旁路模式静音 | TE/D<R> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池组数目 | BGP<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池容量设定 | BCAP<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池容量系数校准 | TBF<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池最大放电时间 | BLAFT<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 充电电流 | CHGC<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池测试时间 | BMP<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池节数 | PCS<nn> | √ | √ |  |  |  | √ |  | √ | √ |
|  | 电池周期测试时间 | BMT<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池低压告警点 | TBLV<nn.n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池低压关机点 | EOD<nn.n> | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 恒压充电电压 | TCCV<nn.n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 浮充充电电压 | TCFV<nn.n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 恒压充电时间 | TCVT<nnnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动开机 | ZTON<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动开机负载百分比 | ZLON<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动开机延迟时间 | ZLONT<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动关机 | ZTOFF<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动关机负载百分比 | ZLOFF<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 自动关机延迟时间 | ZLOFFT<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池转市电模式延迟时间 | LT<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 显示的虚拟功率 | UP<nnnnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池测试截止电压 | BMV<nnnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 高压输出类型设置 | HV<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 市电高压快速保护电压 | OVP<nnn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 设置恒流充电时间 | CI1<nn> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电池类型 | TBAT<n> | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 动作 | UPS开机 | SON | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | UPS关机 | SOFF |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 电池测试启动 | T/TL/T<N> |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 取消电池测试 | CT |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |
|  | 定时开/关机 | S/S<N>/S<N>R<N> |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 取消定时开关机 | C | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |

# 控制指令

## T\r

上位机发送：T\r

UPS回复： ACK\r

UPS持续电池测试模式 10s 钟测试后返回。如果测试过程中电池电压低，系统立即返回初始状态。

## TL\r

上位机发送：TL\r

UPS回复： ACK\r

系统测试直到电池电压低转市电供电。

## T<n>\r

上位机发送：T<n>\r

UPS回复：  ACK\r

持续电池测试 n 分钟。如果测试过程中电池电压低，系统立即返回；<n>取值 01~99。

## Q\r

上位机发送：Q\r

UPS回复：ACK\r

交流电压产生故障时，UPS 系统转电池模式并报警，可使用该指令打开或者取消告警音。

## S<n>\r

上位机发送：S<n>\r

UPS回复： ACK\r

UPS 输出在<n>分钟后关闭，如果电池电压低，此时系统立即关闭；

UPS 系统关闭以后，监控显示系统信息。如果系统恢复，UPS 在 10s 后重新建立连接然后输出；d、 <n>为整型数 .2，.3，…，01，02，…，10

【例如】S.3\r 表示系统在 0.3 分钟后关闭输出。

## S<n>R<m>\r

上位机发送：S<n>R<m>\r

UPS回复：  ACK\r

在<n>分钟后关闭 UPS 系统。等待<m>分钟后再开机。

系统关机命令和“定时关机命令”相同。当<m>分钟后，系统等待直到恢复状态； 如果 UPS 处于关闭等待状态，“C”命令可以结束该命令；

如果 UPS 处于恢复等待状态，“C”命令可以使系统输出打开，但是 UPS 必须最少维持 10s 的系统禁止状态；

<n>为.2，.3，…，01，02，…，10；<m>为介于 0001~9999 的数。

## C\r

上位机发送：C\r

UPS回复： ACK\r

取消“定时关机”和“关机和系统恢复”命令（S<n>\r和S<n>R<m>\r指令）。

- 如果系统正处于关机等待状态，则可取消关机命令；

- 系统若处于关机后的恢复状态，该命令立即恢复系统输出，但 UPS 必须最少维持 10s 的禁止状态。

## CT\r

上位机发送：CT\r

UPS回复： ACK\r

取消电池测试的状态（TL\r和T<n>\r指令），系统立即恢复为市电模式状态。

## SON\r

上位机发送：SON\r

UPS回复： ACK\r

UPS开机，进入市电模式或者电池模式。

## SOFF\r

上位机发送：SOFF\r

UPS回复： ACK\r

UPS关机，进入旁路模式或者待机模式。

# 查询指令

## Q1\r

上位机发送：Q1\r

UPS回复：(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0\r

| START | I/P (V) | I/P fault(V) | O/P (V) | O/P (I%) | I/P (Hz) | BattVolt(V) |  | Temp(°C) | UPS Status | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | MMM.M | NNN.N | PPP.P | QQQ | RR.R | S.SS | SS.S | TT.T | Bit7~bit0 | cr |
| 28H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0DH |

UPS 状态响应信息说明：（数据之间有空格隔开），每部分信息如下：

- 起始位：“(”

- 输入电压：“MMM.M”，其中“M”为整型数 0～9；电压的单位为伏特。

- 输入异常电压：预留位置，未启用，始终为0。

- 输出电压：“PPP.P”，其中“P”为整型数 0～9；电压的单位为伏特。

- 输出负载量百分比：“QQQ”，值为最大负载量百分比。

- 输入频率：“RR.R”，其中“R”为整型数 0～9；频率的单位为 Hz。

- 电池电压：保留。

- 温度：“TT.T”, 其中“T”为整型数 0～9；单位为摄氏度。

UPS 状态：<U>

<U>是以位的形式表示；如<b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

| Byte | UPS 状态说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 市电故障 | “1”表示市电故障（电池放电）；“0”表示市电正常 |
| 6 | 电池电压低 | “1”表示电池电压低 “0”表示电池正常 |
| 5 | 旁路/逆变状态 | “1”表示旁路状态 “0”表示逆变状态 |
| 4 | UPS故障 | “1”表示UPS故障 “0”表示正常 |
| 3 | UPS 类型 | “1”表示后备机；“0”表示在线机 |
| 2 | 系统测试中 | “1”表示测试中 |
| 1 | 系统关机 | “1”表示关机激活状态 |
| 0 | 告警音打开 | “1”表示打开告警音 “0”表示关闭告警音 |

【例如】：PC：Q1\r

UPS：	(208.4 140.0 208.4 034 59.9 2.05 35.0 00110000\r

| 输入电压： | 208.4V |
| --- | --- |
| 输入异常电压： | 140.0V |
| 输出电压： | 208.4V |
| 输出电流最大百分比：34% |  |
| 输入频率： | 59.9Hz |
| 电池(单体)电压： | 2.05V |
| 温度： | 35.0 ºC |

UPS 状态为：在线、UPS 故障、旁路供电、非关机状态；

## I\r

上位机发送：I\r

UPS回复： #公司名称 UPS 型号 版本\r

响应信息的数据内容：(每部分以空格间隔)

- 公司名称，15字符，若少于 15 个字，以空格填补

- UPS 型号，10字符，若少于 10 个字，以空格填补

- 版本信息，10字符，若少于 10 个字，以空格填

## F\r

上位机发送：F\r

UPS回复：#MMM.M QQQ SS.SS RR.R\r

- UPS 响应系统额定的信息，每个数值以空格间隔。具体内容为：

- 起始位：#

- 额定电压：MMM.M，为整型数 000.0~999.9，单位为伏特；

- 额定电流：QQQ，为整型数 000~999，单位为安培；

- 电池电压：SS.SS 或者 SSS.S，为整型数 00.00~99.99或者000.0-999.9，单位为伏特；

- 频率: RR.R, 为整型数 00.0~99.9，单位为赫兹

- 结束位：\r

## GMOD\r

上位机发送： GMOD\r

UPS回复： (M\r

| 模式 | 代码(M) |
| --- | --- |
| 初始上电模式 | P |
| 待机模式 | S |
| 旁路模式 | Y |
| 市电模式 | L |
| 电池模式 | B |
| 电池测试模式 | T |
| 故障模式 | F |
| ECO模式 | E |
| 关机模式 | D |
| 测试模式 | X |

## SVFW\r

查询软件版本号和发行日期。

上位机发送：  SVFW\r

UPS回复： (NN.NN (AAAABBCC \r

N/A/B/C为数字0-9.

【例如】上位机： SVFW\r

UPS ：(00.28 (20191101

软件版本为00.28，日期为2019-11-1。

## GTMP\r

上位机发送：  GTMP\r

UPS回复： (NNN.N MMM.M III.I\r

N/M/I为数字0-9，单位为℃

【例如】上位机： GTMP\r

UPS ： (023.0 024.0 025.0\r

PFC温度为23℃，INV温度为24℃，环境温度为25℃。

## GBPS\r

上位机发送：  GBPS\r

UPS回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDD.D EE.EE FF.FF\r

A/B/C/D/E/F为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 旁路输入电压：AAA.A，单位为伏特；

- 旁路频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 旁路丢失电压高点：CCC.C，单位为伏特；

- 旁路丢失电压低点：DDD.D，单位为伏特；

- 旁路丢失频率高点：EE.EE，单位为赫兹；

- 旁路丢失频率低点：FF.FF，单位为赫兹；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GBPS\r

UPS ： (220.0 50.00 250.0 185.0 53.00 48.00\r

- 旁路输入电压220V；

- 旁路频率50Hz；

- 旁路丢失电压高点250V；

- 旁路丢失电压低点185V；

- 旁路丢失频率高点53Hz；

- 旁路丢失频率低点48Hz；

- 结束位：\r

## GECO\r

上位机发送：  GECO\r

UPS回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDD.D EE.EE FF.FF\r

A/B/C/D/E/F为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 旁路输入电压：AAA.A，单位为伏特；

- 旁路频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- ECO丢失电压高点：CCC.C，单位为伏特；

- ECO丢失电压低点：DDD.D，单位为伏特；

- ECO丢失频率高点：EE.EE，单位为赫兹；

- ECO丢失频率低点：FF.FF，单位为赫兹；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GECO\r

UPS ： (220.0 50.00 244.2 195.8 52.00 48.00\r

- 旁路输入电压220V；

- 旁路频率50Hz；

- ECO丢失电压高点244.2V；

- ECO丢失电压低点195.8V；

- ECO丢失频率高点52Hz；

- ECO丢失频率低点48Hz；

- 结束位：\r

## GLINE\r

上位机发送：  GLINE\r

UPS回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDD.D EE.EE FF.FF GGG HHH.H\r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 市电输入电压：AAA.A，单位为伏特；

- 市电频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 市电丢失电压高点：CCC.C，单位为伏特；

- 市电丢失电压低点：DDD.D，单位为伏特；

- 市电丢失频率高点：EE.EE，单位为赫兹；

- 市电丢失频率低点：FF.FF，单位为赫兹；

- 负载百分比：GGG，单位为%；

- PFC输入电流：HHH.H，单位为安培；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GLINE\r

UPS ： (220.0 50.00 250.0 185.0 53.00 48.00 010 020.0 \r

- 市电输入电压220V；

- 市电频率50Hz；

- 市电丢失电压高点250V；

- 市电丢失电压低点185V；

- 市电丢失频率高点53Hz；

- 市电丢失频率低点48Hz；

- 负载10%；

- PFC输入电流为20安培

- 结束位：\r

## GBAT\r

上位机发送：  GBAT\r

UPS回复： (AAA.A BBB.BB CC DD.D EE.E \r

所有字母为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 电池电压：AAA.A，单位为伏特；

- 电池放电电流 ：BBB.BB，单位为安培；

- 电池节数设定值：CC；

- 电池放电截止电压设定值：DD.D，单位为伏特；

- 电池放电告警电压设定值：EE.E，单位为伏特；

- 结束位：\r

Note：电池放电截止电压设定值为0时代表采用默认设定（即load＜25%负载，10.5V/PCS；25%~50%，10.2V/PCS；＞50%，10V/PCS；）

【例如】上位机： GBAT\r

UPS ： (220.0 100.00 16 10.0 10.5 \r

- 起始位： (

- 电池电压：220伏特；

- 电池放电电流 100安培；

- 电池节数设定值：16；

- 电池放电截止电压设定值：10伏特；

- 电池放电告警电压设定值：10.5伏特；

- 结束位：\r

## GBUS\r

上位机发送：  GBUS\r

UPS回复： (AAA.A BBB.B \r

所有字母为数字0-9.

【例如】上位机： GBUS\r

UPS ：( 361.0 360.0

UPS母线电压为361V，母线参考参考值设定为360V

## GCHG\r

上位机发送：  GCHG\r

UPS回复： (AAA.A BBB.B  CC DD.DD EE.E FF.F HH.HH IIII J I\r

所有字母为数字0-9.

- 起始位： (

- 母线电压：AAA.A，单位为伏特；

- 充电电压 ：BBB.B，单位为伏特；

- 电池节数：CC；

- 充电电流：DD.DD，单位为安培；

- 充电电流降额值：HH.HH，单位为安培；

- 恒压充电电压设定值：EE.E，单位为伏特；

- 浮充充电电压设定值：FF.F，单位为伏特；

- 充电电流设定值：GG.GG，单位为安培；

- 恒压充电时间设定值：IIII，单位为分钟；

- 电池类型设定值：J，0为默认，1为自定义；

- 充电模式：0为停止充电，1为恒流模式，2为恒压模式，3为浮充模式；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GCHG\r

UPS ： (360.0 220.0 16 10.00 11.00 14.10 13.50 12.00 0720 0 2 \r

- 起始位： (

- 母线电压：360伏特；

- 充电电压 ：220伏特；

- 电池节数：16；

- 充电电流：10安培；

- 充电电压降额值：11安培；

- 恒压充电电压设定值：14.1伏特；

- 浮充充电电压设定值：13.5伏特；

- 充电电流设定值：12安培；

- 恒压充电时间设定值：720分钟；

- 电池类型设定值：默认；

- 电池正在恒压充电模式；

- 结束位：\r

## GOP\r

上位机发送：  GOP\r

UPS回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDDDD EEEEE FFF\r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 输出电压：AAA.A，单位为伏特；

- 输出频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 输出电流：CCC.C，单位为安培；

- 输出有功功率：DDDDD ，单位为W；

- 输出视在功率：EEEEE，单位为VA

- 负载百分比：FFF，单位为%；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GOP\r

UPS ： (220.0 50.00 010.0 02200 02200 020\r

- 输出电压220V；

- 输出频率50Hz；

- 输出电流10A；

- 输出有功功率2200W；

- 输出视在功率2200VA；

- 负载20%；

- 结束位：\r

## GINV\r

上位机发送：  GINV\r

UPS回复： (AAA.A BB.BB CCC.C DDDDD EEEEE FFF GGG HHH.H\r

A/B/C/D/E/F/G为数字0-9.

每部分以空格间隔，响应信息的内容为：

- 起始位： (

- 逆变电压：AAA.A，单位为伏特；

- 逆变频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 逆变电流：CCC.C，单位为安培；

- 结束位：\r

【例如】上位机： GINV\r

UPS ： (220.0 50.00 010.0\r

- 逆变电压220V；

- 逆变频率50Hz；

- 逆变电流10A；

- 结束位：\r

## FAN???\r

上位机发送：  FAN???\r

UPS回复： (AAA BBB C\r

所有字母为数字0-9.

【例如】上位机： FAN???\r

UPS ：(050 020 0\r

- 起始位： (

- 风扇转速50%；

- 风扇速度侦测值；(1-3K为两线风扇，该数值为零)

- 风扇停转标志位，1为故障，0为正常；

## GWS\r

上位机发送：  GWS\r

UPS回复： (NN b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0  \r

所有字母为数字0-9.

- 起始位：“(”

- 故障码：“NN”，机器会进入故障模式。

| 故障码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 母线升压软起失败 |
| 2 | 母线过压 |
| 3 | 母线欠压 |
| 4 | DC/DC线路异常（只适用1-3K） |
| 8 | 电池继电器短路(6-10KVA有效) |
| 9 | 母线用继电器缓起失败 |
| 10 | 母线短路 |
| 17 | 逆变软起失败 |
| 18 | 逆变输出过压 |
| 19 | 逆变输出欠压 |
| 20 | 逆变短路 |
| 26 | 负功保护(6-10KVA有效) |
| 33 | 逆变继电器开路(6-10KVA有效) |
| 34 | 逆变继电器短路(6-10KVA有效) |
| 35 | 旁路继电器开路(6-10KVA有效) |
| 36 | 旁路继电器短路(6-10KVA有效) |
| 37 | 输入输出接反(6-10KVA有效) |
| 39 | 充电器短路(6-10KVA有效) |
| 66 | 过载故障 |
| 67 | 电池反接(6-10KVA有效) |
| 68 | 未知的机器型号 |
| 73 | 无引导程序 |

告警 状态1：<U>，机器存在的告警状态；

<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

| Byte | UPS 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | EEPROM芯片失效 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 市电fuse断开 | “1”表示有，“0”表示无(6-10KVA有效) |
| 11 | 风扇故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 过温 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 充电器失效 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 电池高压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | 保留 |  |
| 5 | 保留 |  |
| 4 | 保留 |  |
| 3 | 输入L/N反接或者地线未接 | “1”表示有，“0”表示无(1-3KVA有效) |
| 2 | 充电器短路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 1 | 电池未接 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 电池电压低 | “1”表示有，“0”表示无 |

告警 状态2：<V>，机器存在的告警状态；

<V>是以位的形式表示；如<c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0>其中 cn 表示 0 或 1

| Byte | UPS 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | 保留 |  |
| 12 | 保留 |  |
| 11 | 保留 |  |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 保留 |  |
| 8 | 保留 |  |
| 7 | 维护开关动作 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | EPO动作 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 过载3次锁定旁路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 过载 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 保留 |  |
| 2 | 保留 |  |
| 1 | 保留 |  |
| 0 | 保留 |  |

## BL\r

电池容量查询

上位机发送：  BL\r

UPS回复： BLAAA\r

AAA为000~100

## GSa0a1\r

上位机发送：  GSa0a1\r

a0和a1为CRC校验码（16位bit），该校验码按照CRC算法计算命令GS这2个字符得到，a0为CRC校验码高8位，a1位CRC校验码低8位，按照如下CRC算法可得a0为0xFE， a1为0xCD。

UPS回复： (Z AAA.A BB.BB CCC.C DDD EE.EE F GGG.G HH.HH III.I JJJ.J KK.KK LLL.L MMMMM NNNNN OOO PPPP QQ b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0 c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0 e7e6e5e4e3e2e1e0d0d1\r

所有字母为数字0-9.

- 起始位：“(”

- 模式代码：“Z”

| 模式 | 代码(Z) |
| --- | --- |
| 初始上电模式 | P |
| 待机模式 | S |
| 旁路模式 | Y |
| 市电模式 | L |
| 电池模式 | B |
| 电池测试模式 | T |
| 故障模式 | F |
| ECO模式 | E |
| 关机模式 | D |
| 测试模式 | X |

- 市电输入电压：AAA.A，单位为伏特；

- 市电频率 ：BB.BB，单位为赫兹；

- 电池电压：CCC.C，单位为伏特；

- 电池容量：DDD，范围000~100，单位为%；

- 充电电流：EE.EE，单位为安培；

- 充电模式F：0为停止充电，1为恒流模式，2为恒压模式，3为浮充模式；

- 逆变电压：GGG.G，单位为伏特；

- 逆变频率 ：HH.HH，单位为赫兹；

- 逆变电流：III.I，单位为安培；

- 输出电压：JJJ.J，单位为伏特；

- 输出频率 ：KK.KK，单位为赫兹；

- 输出电流：LLL.L，单位为安培；

- 输出有功功率：MMMMM ，单位为W；

- 输出视在功率：NNNNN，单位为VA

- 负载百分比：OOO，单位为%；

- 预留：PPPP，单位无；

- 故障码：“QQ”，机器会进入故障模式。

| 故障码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 母线升压软起失败 |
| 2 | 母线过压 |
| 3 | 母线欠压 |
| 4 | DC/DC线路异常（只适用1-3K） |
| 8 | 电池继电器短路(6-10KVA有效) |
| 9 | 母线用继电器缓起失败 |
| 10 | 母线短路 |
| 17 | 逆变软起失败 |
| 18 | 逆变输出过压 |
| 19 | 逆变输出欠压 |
| 20 | 逆变短路 |
| 26 | 负功保护(6-10KVA有效) |
| 33 | 逆变继电器开路(6-10KVA有效) |
| 34 | 逆变继电器短路(6-10KVA有效) |
| 35 | 旁路继电器开路(6-10KVA有效) |
| 36 | 旁路继电器短路(6-10KVA有效) |
| 37 | 输入输出接反(6-10KVA有效) |
| 39 | 充电器短路(6-10KVA有效) |
| 66 | 过载故障 |
| 67 | 电池反接(6-10KVA有效) |
| 68 | 未知的机器型号 |
| 73 | 无引导程序 |

- 告警码：

告警 状态1：<U>，机器存在的告警状态；

<U>是以位的形式表示；如<b15b14b13b12b11b10b9b8b7b6b5b4b3b2b1b0>其中 bn 表示 0 或 1；

| Byte | UPS 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | EEPROM芯片失效 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 12 | 市电fuse断开 | “1”表示有，“0”表示无(6-10KVA有效) |
| 11 | 风扇故障 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 过温 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 8 | 充电器失效 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 7 | 电池高压 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | 保留 |  |
| 5 | 保留 |  |
| 4 | 保留 |  |
| 3 | 输入L/N反接或者地线未接 | “1”表示有，“0”表示无(1-3KVA有效) |
| 2 | 充电器短路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 1 | 电池未接 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 0 | 电池电压低 | “1”表示有，“0”表示无 |

告警 状态2：<V>，机器存在的告警状态；

<V>是以位的形式表示；如<c15c14c13c12c11c10c9c8c7c6c5c4c3c2c1c0>其中 cn 表示 0 或 1

| Byte | UPS 告警说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 保留 |  |
| 14 | 保留 |  |
| 13 | 保留 |  |
| 12 | 保留 |  |
| 11 | 保留 |  |
| 10 | 保留 |  |
| 9 | 保留 |  |
| 8 | 保留 |  |
| 7 | 维护开关动作 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 6 | EPO动作 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 5 | 过载3次锁定旁路 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 4 | 过载 | “1”表示有，“0”表示无 |
| 3 | 保留 |  |
| 2 | 保留 |  |
| 1 | 保留 |  |
| 0 | 保留 |  |

- UPS 状态：<U>

<U>是以位的形式表示；如<e7e6e5e4e3e2e1e0>其中 en 表示 0 或 1；

| Byte | UPS 状态说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 市电故障 | “1”表示市电故障（电池放电）；“0”表示市电正常 |
| 6 | 电池电压低 | “1”表示电池电压低 “0”表示电池正常 |
| 5 | 旁路/逆变状态 | “1”表示旁路状态 “0”表示逆变状态 |
| 4 | UPS故障 | “1”表示UPS故障 “0”表示正常 |
| 3 | UPS 类型 | “1”表示后备机；“0”表示在线机 |
| 2 | 系统测试中 | “1”表示测试中 |
| 1 | 系统关机 | “1”表示关机激活状态 |
| 0 | 告警音打开 | “1”表示打开告警音 “0”表示关闭告警音 |

- d0和d1为CRC校验码（16位bit），从指令数据的第一位‘(’字符开始计算，d0为CRC校验码高8位，d1位CRC校验码低8位；

# 设置指令

## TE<n>\r

上位机发送：  TE<n>\r

UPS回复： ACK\r

UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

<n>的内容如下。

| n | 含义 | 默认 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 输出短路持续 | 使能 |  |
| B | 市电过压快速保护 （市电高压1个工频周期判断为丢失） | 失能 |  |
| C | 电池放电时间保护 | 使能 |  |
| D | （保留） |  |  |
| E | 禁止旁路输出 | 失能 |  |
| F | （保留） |  |  |
| G | 电池低压关机后，市电恢复允许自动重启 | 失能 |  |
| H | 输入频率自适应 | 使能 |  |
| I | 禁止市电L/N反接检测 | 失能 |  |
| J | 在待机模式自动重启（1-3K有效） | 失能 |  |
| K | 充电器允许 | 使能 |  |
| L | 电池冷启动 | 使能 |  |
| M | （保留） |  |  |
| N | （保留） |  |  |
| O | 蜂鸣器静音 |  | 失能 |
| P | 电池模式蜂鸣器静音 |  | 失能 |
| Q | 故障模式蜂鸣器静音 |  | 失能 |
| R | 旁路模式蜂鸣器静音 |  | 失能 |
| S | （保留） |  |  |
| T | （保留） |  |  |
| U | （保留） |  |  |
| V | （保留） |  |  |
| W | （保留） |  |  |
| X | LCD背光无操作定时熄灭 |  | 失能 |
| Y | （保留） |  |  |
| Z | 电池冷启动，逆变软起时闭合逆变继电器（6-10K有效） |  | 失能 |

查询设置：

上位机发送：  TE?\r

UPS回复： (nnnn\r

<n>的内容如上表。

## TD<n>\r

上位机发送：  TD<n>\r

UPS回复： ACK\r

<n>的内容请参考TE<n>\r指令中的表格。

UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

查询设置：

上位机发送：  TD?\r

UPS回复： (nnnn\r

<n>的内容请参考TE<n>\r指令中的表格。

## BP<nn> <mm>\r

| 设置范围 | nn表示旁路电压上限百分比， 范围为： 05~20可选 mm表示旁路电压下限百分比，范围为：05~40可选 |
| --- | --- |
| 默认值 | nn为15，mm为40； |
| 举例 | 上位机： BP05 20\r UPS ：ACK\r 如果设置输出电压为220V，那么 旁路电压上限为220*（1+5%）V=231V 旁路电压下限为220*（1-20%）V=176V UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BP?? ??\r UPS回复： (05 20\r |

## BF<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为01~10，单位为Hz |
| --- | --- |
| 默认值 | 6 |
| 举例 | 上位机： BF02\r UPS ：ACK\r UPS系统频率工作范围为48~52Hz。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BF??\r UPS回复： (02\r |

## EV<nn> <mm>\r

| 设置范围 | nn表示ECO电压上限百分比，范围为：05~15可选 mm表示ECO电压下限百分比，范围为：05~15可选 |
| --- | --- |
| 默认值 | 15 |
| 举例 | 上位机： EV05 15\r UPS ：ACK\r 如果设置输出电压为220V，那么 ECO电压上限为220*（1+5%）V=231V ECO电压下限为220*（1-15%）V=187V UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： EV?? ??\r UPS回复： (05 15\r |

## EF<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为01~04，单位为Hz |
| --- | --- |
| 默认值 | 2 |
| 举例 | 上位机： EF02\r UPS ：ACK\r UPS的ECO频率工作范围为额定频率 ±2Hz UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： EF??\r UPS回复： (02\r |

## ED1\r

上位机发送：  ED1\r

UPS回复： ACK\r

UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

UPS所有设置恢复默认值

## PCS<nn>\r

| 设置范围 | 6-10KVA机种，nn的值为16-20（某些特殊机型可设置范围12-20和14-20） |
| --- | --- |
| 默认值 | 16 |
| 举例 | 上位机： PCS16\r UPS ：ACK\r UPS电池节数设置为16节。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： PCS??\r UPS回复： (16\r |
| 只适用于6-10K(1-3K仅有查询功能，不可设置) |  |

## UM<n>\r

| 设置范围 | n的值为0（长效机）或者1（标准机） |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： UM1\r UPS ：ACK\r UPS设置为标准机（充电电流1A，无法修改）。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： UM?\r UPS回复： (0\r |
| 只适用于6-10K |  |

## V<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为100、110、115、120、127、208、220、230、240。 100、110、115、120、127的设置仅用于LCD上显示的折算电压，需要满足如下2个条件； - 专家模式使能（EX指令设置）； - 设置为低压输出（HV指令设置） |
| --- | --- |
| 默认值 | 220 |
| 举例 | 上位机： V120\r UPS ：ACK\r UPS设置接变压器后显示输出电压为120V。 上位机： V220\r UPS ：ACK\r UPS设置UPS实际输出电压为220V。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | V???\r UPS回复： (220 120\r 220为UPS的真实输出电压，120为接变压器后的显示输出电压 |

## F<nn>\r

| 设置范围 | nn为50或者60，单位为Hz |
| --- | --- |
| 默认值 | 50 |
| 举例 | 上位机： F50\r UPS ：ACK\r UPS设置系统频率为50Hz。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 请使用F\r命令查询； |

## BGP<nnn>\r<保留>

| 设置范围 | nn范围为01-12 |
| --- | --- |
| 默认值 | 1 |
| 举例 | 上位机： BGP02\r UPS ：ACK\r UPS设置电池组数为2。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BGP???\r UPS回复： (02\r |

## BCAP<nnnn>\r<保留>

| 设置范围 | nnnn的范围为7-2000。 |
| --- | --- |
| 默认值 | 9 |
| 举例 | 上位机： BCAP0100\r UPS ：ACK\r UPS设置电池安时数为100。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BCAP????\r UPS回复： (0100\r |

## TBF<nn>\r<保留>

| 设置范围 | nn的范围为05-20 |
| --- | --- |
| 默认值 | 10 |
| 举例 | TBF05\r UPS ：ACK\r UPS设置电池剩余时间校准系数为05。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TBF??\r UPS回复： (05\r |

## TBAT<n>\r

| 设置范围 | n的范围为0和1，0为默认电池类型，1为自定义电池类型 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0 |
| 举例 | 上位机： TBAT1\r UPS ：ACK\r UPS设置电池为自定义类型。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TBAT?\r UPS回复： (1\r |

## CHGC<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为01-12，单位为A， 6/10K，当UM指令设置为长效机时有效； 1/2/3K，2/3K标机1-2A可设，1/2/3K长机1-12A可设； |
| --- | --- |
| 默认值 | 1 |
| 举例 | 上位机： CHGC12\r UPS ：ACK\r UPS设置电池充电电流为12安培。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 （当UM指令设置为标准机时不可设置充电电流） |
| 查询设置 | 上位机发送： CHGC??\r UPS回复： (12\r |

## TCCV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为12.0~15.0V，该指令当电池类型设为自定义时生效(TBAT指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 14.1 |
| 举例 | 上位机： TCCV14.5\r UPS ：ACK\r UPS设置电池恒压充电电压为14.5V。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCCV????\r UPS回复： (14.5\r |

## TCFV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为12.0~15.0V，该指令当电池类型设为自定义时生效(TBAT指令) |
| --- | --- |
| 默认值 | 13.5 |
| 举例 | 上位机： TCFV13.5\r UPS ：ACK\r UPS设置电池浮充充电电压为13.5V。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机： TCFV????\r UPS回复： (13.5\r |

## TCVT<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0001~9999分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | 0000 |
| 举例 | 上位机： TCVT0720\r UPS ：ACK\r UPS设置电池恒压充电时间为720分钟。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TCVT????\r UPS回复： (0720\r |
| 适用于1-3KVA |  |

## EOD<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的值为0000/0098/0099/0100/0102/0105，单位为0.1V |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0000，此时电池关机点随负载自动调整，如下： - 10.5V@Load < 25%; - 10.2V@25%<Load < 50% - 10V@Load> 50% |
| 举例 | 上位机： EOD0098\r UPS ：ACK\r UPS设置电池低压关机点为9.8V/节。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： EOD????\r UPS回复： (0098\r |

## TBLV<nn.n>\r

| 设置范围 | nn.n的范围为10.5~14.0，单位为V |
| --- | --- |
| 默认值 | - 11.2 |
| 举例 | 上位机： TBLV11.0\r UPS ：ACK\r UPS设置电池低压告警点为11V/节。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： TBLV????\r UPS回复： (11.0\r |

## BLAFT<nnnnn>\r<保留>

| 设置范围 | nnnnn的范围为1~65000分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 1200 |
| 举例 | 上位机： BLAFT00100\r UPS ：ACK\r UPS设置电池放电时间限制为100分钟。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BLAFT?????\r UPS回复： (00100\r |

## UP<nnnnn>\r

| 设置范围 | nnnnn的范围为1~30000，单位为VA |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： UP08000\r UPS ：ACK\r UPS设置虚拟显示功率为8KVA。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： UP?????\r UPS回复： (08000\r |

## LT<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为1~300，单位为s |
| --- | --- |
| 默认值 | - 5 |
| 举例 | 上位机： LT010\r UPS ：ACK\r UPS设置电池模式恢复至市电模式的等待时间为10s。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： LT???\r UPS回复： (010\r |

## CM<nn>\r

上位机发送：  CM<nnnnnnnnnnnnnnn MMMMMMMMMM >\r

UPS回复： ACK\r

UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。

15个n字符，为公司信息，不足15个字符请补空格；

后面10个M字符为产品型号，不足10个字符请补空格；

注意：n和M中间必须有1个空格，10个M字符后面必须有1个空格；

## EPO<n>\r

| 设置范围 | n的值为0~1，0为拔EPO端子有效，1为插EPO端子有效。 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： EPO0\r UPS ：ACK\r UPS设置EPO生效方式为拔EPO端子有效。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： EPO?\r UPS回复： (0\r |

## BME<n>\r

| 设置范围 | n的值为0~1，0为禁止电池周期测试，1为允许电池周期测试 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： BME0\r UPS ：ACK\r UPS设置禁止电池周期测试。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BME?\r UPS回复： (0\r |

## BMP<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为007~365，单位为天 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 30 |
| 举例 | 上位机： BMP010\r UPS ：ACK\r UPS设置电池测试周期为10天。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BMP???\r UPS回复： (010\r |

## BMT<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的值为001~240，单位为分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 10 |
| 举例 | 上位机： BMT010\r UPS ：ACK\r UPS设置电池测试时间为10分钟。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： BMT???\r UPS回复： (010\r |

## BMV<nnnn>\r

| 设置范围 | <nnnn>的值为1050~1300，单位为0.01V |
| --- | --- |
| 默认值 | - 1150 |
| 举例 | UPS：BMV1100\r UPS ：ACK\r UPS设置电池测试截止电压为11V。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： BMV????\r UPS回复： (1100\r |

## ZTON<n>\r

| 设置范围 | <n>的值为0（禁止）或1（允许） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | UPS：ZTON1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许根据负载自动开机。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZTON?\r UPS回复： (0\r |

## ZTOFF<n>\r

| 设置范围 | n的值为0（禁止）或1（允许） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机：ZTOFF1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许根据负载自动关机。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZTOFF?\r UPS回复： (1\r |

## ZLON<nn>\r

| 设置范围 | nn范围为6～99，单位为% |
| --- | --- |
| 默认值 | - 30 |
| 举例 | 上位机：ZLON<40>\r UPS ：ACK\r UPS设置自动开机负载量为40%。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZLON<??>\r UPS回复： (40\r |

## ZLTONT<nn>\r

| 设置范围 | nn范围为1～99，单位为分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 2 |
| 举例 | 上位机：ZLTONT<03>\r UPS ：ACK\r UPS设置自动开机延迟时间为3分钟。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZLTONT<??>\r UPS回复： (03\r |

## ZLOFF<nn>\r

| 设置范围 | nn范围为1～自动开机负载条件设定值减5，单位为% |
| --- | --- |
| 默认值 | - 10 |
| 举例 | 上位机：ZLOFF<20>\r UPS ：ACK\r UPS设置自动关机负载量为20%。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZLOFF<??>\r UPS回复： (20\r |

## ZLTOFFT<nn>\r

| 设置范围 | nn范围为1～99，单位为分钟 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 2 |
| 举例 | 上位机：ZLTOFFT<10>\r UPS ：ACK\r UPS设置自动关机延迟时间为10分钟。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败 |
| 查询设置 | 上位机发送： ZLTOFFT<??>\r UPS回复： (10\r |

## LBAO<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（禁止上电自动开机）或1（允许上电自动开机） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： LBAO1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许上电自动开机。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： LBAO?\r UPS回复： (1\r |

## ECO<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（禁止ECO）或1（允许ECO） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： ECO1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许ECO模式。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： ECO?\r UPS回复： (1\r |

## BYP<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（禁止关机旁路输出）或1（允许关机旁路输出） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 1 |
| 举例 | 上位机： BYP1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许UPS关机旁路输出。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： BYP?\r UPS回复： (1\r |

## EX<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（禁止专家模式）或1（允许专家模式） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0，每次开机默认禁止。 |
| 举例 | 上位机： EX1\r UPS ：ACK\r UPS设置允许专家模式。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： EX?\r UPS回复： (1\r |

## FT<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（允许风扇故障检测）或1（禁止风扇故障检测） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： FT1\r UPS ：ACK\r UPS设置禁止风扇故障检测。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： FT?\r UPS回复： (1\r |
| 只适用于6-10K |  |

## HV<n>\r

| 设置范围 | n范围为0（输出高压 ）或1（输出低压） |
| --- | --- |
| 默认值 | - 0 |
| 举例 | 上位机： HV1\r UPS ：ACK\r UPS设置输出为接变压器降压输出。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： HV?\r UPS回复： (1\r |

## OVP<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的范围为276~300，单位为V |
| --- | --- |
| 默认值 | - 300 |
| 举例 | 上位机： OVP280\r UPS ：ACK\r UPS设置输入电压过压快速（1个工频周期）保护点为280V。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： OVP???\r UPS回复： (280\r |

## CI1<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为01~99，单位为小时 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 12 |
| 举例 | 上位机： CI110\r UPS ：ACK\r UPS设置恒流充电的最大时间为10小时。 UPS回复ACK则设置成功，回复NAK则设置失败。 |
| 查询设置 | 上位机发送： CI1??\r UPS回复： (10\r |

## COD<nnn>\r

| 设置范围 | nnn的范围为000~999 |
| --- | --- |
| 默认值 | - 000 |
| 举例 | 上位机： COD001\r UPS ：ACK\r UPS设置LCD设置电池节数的密码为001 |
| 查询设置 | 上位机发送： COD???\r UPS回复： (001\r |
| 只适用于6-10K |  |

# 校准指令

## BAP±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BAP+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加电池电压的实际数值。 上位机： BAP-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少电池电压的实际数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： BAP???\r UPS回复： (2048\r |

## BUN±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BUN+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加母线电压的显示数值。 上位机： BUN-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少母线电压的显示数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： BUN???\r UPS回复： (2048\r |

## BUA±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BUA+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加母线实际电压9V。 上位机： BUA-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少母线实际电压9V。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： BUN???\r UPS回复： (+000\r |

## BVR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： BVR+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加旁路电压的采样数值。 上位机： BVR-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少旁路电压的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： BVR???\r UPS回复： (2048\r |
| 只适用于6-10K（1-3K校准市电电压即可） |  |

## LVR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LVR+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加市电电压的采样数值。 上位机： LVR-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少市电电压的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LVR???\r UPS回复： (2048\r |

## OCR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： OCR+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加输出显示电流的采样数值。 上位机： OCR-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少输出显示电流的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： OCR???\r UPS回复： (2048\r |
| 只适用于6-10K |  |

## VR±<nn>\r

| 设置范围 | 微调：VR+.x或VR-.x；x=1~9对应0.1~0.9V； 粗调：VR+0x或Vn-0x；x=1~9对应1~9V； |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： VR+02\r UPS ：ACK\r UPS设置增加逆变电压2V的采样数值。 上位机： VR+.2\r UPS ：ACK\r UPS设置增加逆变电压0.2V的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： VR???\r UPS回复： (2048\r |

## IR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 位机： IR+90\r UPS ：ACK\r UPS设置增加逆变电流的采样数值。 上位机： IR-90\r UPS ：ACK\r UPS设置减少逆变电流的采样数值。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： IR???\r UPS回复： (2048\r |

## DCR±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： DCR+90\r UPS ：ACK\r UPS校准直流分量输出。 上位机： DCR-90\r UPS ：ACK\r UPS校准直流分量输出。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： DCR???\r UPS回复： (2048\r |

## CHV±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99，配合GCHG指令使用，在电池模式下校准。 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： CHV+90\r UPS ：ACK\r UPS校准充电电压。 上位机： CHV-90\r UPS ：ACK\r UPS校准充电电压。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： CHV???\r UPS回复： (2048\r |
| 只适用于6-10K（1-3K校准电池电压即可） |  |

## CHI±<nn>\r

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： CHI+90\r UPS ：ACK\r UPS校准充电电流。 上位机： CHI-90\r UPS ：ACK\r UPS校准充电电流。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： CHI???\r UPS回复： (2048\r |

## LWT±<nn>\r<保留>

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LWT+90\r UPS ：ACK\r UPS校准输出有功功率。 上位机： LWT-90\r UPS ：ACK\r UPS校准输出有功功率。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LWT???\r UPS回复： (2048\r |
| 只适用于6-10K |  |

## LVA±<nn>\r<保留>

| 设置范围 | nn的范围为00~99 |
| --- | --- |
| 举例 | 上位机： LVA+90\r UPS ：ACK\r UPS校准输出复功率。 上位机： LVA-90\r UPS ：ACK\r UPS校准输出复功率。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： LVA???\r UPS回复： (2048\r |
| 只适用于6-10K |  |

## TFA<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0000~3000，单位为0.1V |
| --- | --- |
| 默认值 | 2200 |
| 举例 | 上位机： TFA2284\r UPS ：ACK\r UPS校准变压器空载电压为228.4V |
| 查询校准结果 | 上位机发送： TFA????\r UPS回复： (2200\r |

## TFB<nnnn>\r

| 设置范围 | nnnn的范围为0000~3000，单位为0.1V |
| --- | --- |
| 默认值 | 2200 |
| 举例 | 上位机： TFB2254\r UPS ：ACK\r UPS校准变压器满载电压为225.4V。 |
| 查询校准结果 | 上位机发送： TFB????\r UPS回复： (2200\r |

## SNx…x\r

UPS序列号设置

- 上位机发送：SNxxyyyyyyyyyyyyyyyy\r
（1）SN：序列号设置命令

- （2）xx：序列号长度，必须小于20；
（3）yyyyyyyyyyyyyyyy：设置的序列号(长度小于20个字节)
（4）\r：设置命令的停止字节(1个字节，十六进制：0D)
UPS回复：ACK\r

## SN?\r

UPS序列号查询

上位机发送：SN?\r
UPS回复：SNyyyyyyyyyyyyyyy\r

（1）	SN：序列号起始位
（2）	yyyyyyyyyyyyyyy：序列号内容
（3）	\r：停止字节