## Sheet1
序号 | 地址(十进制) | 参数功能 | 参数范围 | 参数精度 | 单位 | 参数属性
1 | 1 | 设备1阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
2 | 2 | 设备2阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
3 | 3 | 设备3阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
4 | 4 | 设备4阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
5 | 5 | 设备5阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
6 | 6 | 设备6阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
7 | 7 | 设备7阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
8 | 8 | 设备8阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
9 | 9 | 设备9阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
10 | 10 | 设备10阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
11 | 11 | 设备11阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
12 | 12 | 设备12阻值 | 0~50000 | 0.01 | 欧姆 | 只读
13 | 13 | 设备1报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
14 | 14 | 设备2报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
15 | 15 | 设备3报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
16 | 16 | 设备4报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
17 | 17 | 设备5报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
18 | 18 | 设备6报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
19 | 19 | 设备7报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
20 | 20 | 设备8报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
21 | 21 | 设备9报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
22 | 22 | 设备10报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
23 | 23 | 设备11报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
24 | 24 | 设备12报警值 | 0~500 | 1 | 欧姆 | 读写
25 | 25 | 设备1通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
26 | 26 | 设备2通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
27 | 27 | 设备3通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
28 | 28 | 设备4通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
29 | 29 | 设备5通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
30 | 30 | 设备6通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
31 | 31 | 设备7通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
32 | 32 | 设备8通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
33 | 33 | 设备9通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
34 | 34 | 设备10通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
35 | 35 | 设备11通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
36 | 36 | 设备12通讯状态 | 0/＞0 |  |  | 只读
支持标准MODBUS-RTU协议, 设备地址：13 。波特率：9600 N-8-1
通讯例程如下：
读取1号设备阻值'1"
主： 0A 03 00 00 00 10 45 7D
从：0A 03 20 00 01 00 04 00 01 00 01 C3 50 00 04 00 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 4C FF
注释:‘0A’是地址，‘03’是功能码，
支持标准MODBUS协议-TCP 端口号：502，TP地址：触摸屏开机时可设置。
TCP通讯口下图所示：