目录

问题汇总：	2

测试记录	3

臭氧 1291-2  范围：1-100ppm 精确到0.1	3

测试结果：	3

测试记录：	3

水位 1538	5

测试结果：	5

测试记录：	5

漏水控制器1536-2	6

测试结果：	6

问题汇总：

1、臭氧在主机二级三级页面值小了10倍，且要精确到0.1ppm。动环屏页面显示值小了1000倍。

2、水位页面无数据,动环屏屏上无数据（页面为A3-1538.asp）。屏上水位阈值最低只能设置0~1米，阈值太高,导致水位超过一米才会告警。

3、漏水控制器为485接法，在动环屏上只有正常跟告警两种状态，是否应增加故障状态。

4、DI5、DI6告警无法联动声光。

5、配置485设备启用数量大于1时，声光的继电器会乱跳动。

6、动环屏-操作-控制联动DO均不对。根据项目:风机控制DO1、空调1控制DO2、空调2控制DO3、声光控制警号+-为正确。

（1）除湿机控制了警号接口（应为声光控制警号接口，该项目无除湿机）

（2）风机控制了DO2(应控制DO1)

（3）空调1控制了DO3(应控制DO2)

（4）空调2控制了DO1(应控制DO3)

7、 动环屏-配置管理-点击下一个设备的名称，点击确认后会把上一个设备关掉（如点击温湿度2修改名称，会把温湿度1关闭）

8、动环屏-配置管理-勾选空调2联动项，设备告警时无法联动空调2。如温湿度1，联动勾选空调1、空调2选择框，空调1可以联动，空调2无法联动。

9、如误操作把灯具、风机、除湿机、空调其中一个的数量设置为0，保存后动环屏将不再通讯。

其他问题：

- 告警记录一直在产生，造成原因未知（或与问题5相关），所以无法测试动环屏-事件列表的内容需要修复以上问题后继续测试。

- 臭氧、水位动环屏动环屏上数据错误，无法测试与之关联的阈值设置及告警记录等，需要修复以上问题后继续测试。

测试记录

臭氧 1291-2  范围：1-100ppm 精确到0.1

测试结果：

主机二级三级页面值小了10倍。

动环屏页面值应为整数，且小了1000倍。

测试记录：

omDemo1（1291-2.txt）:

testSM-0002 15:07:08  RS485-3:9600,N,8,1

SEND: 01 03 00 02 00 01 25 CA

DataGet CO2

RECV: 01 03 02 01 F4 B8 53

DataGet CO2 33

testSM-0003 15:07:10  RS485-3:9600,N,8,1

SEND: 01 03 00 02 00 01 25 CA

DataGet CO2

RECV: 01 03 02 01 F4 B8 53

根据协议：

实际值应该为：50.0ppm,页面值为5ppm,小了10倍

动环屏：

目前臭氧实际值为50.0ppm,动环屏显示值为0.0500ppm，动环屏显示值小了1000倍.该传感器范围为：1-100ppm,精确到0.1 。

水位 1538

测试结果：

页面无数据,屏上无数据。

测试记录：

omDemo1（1538.txt）:

testSM-0019 16:17:36  RS485-4:9600,N,8,1

SEND: 01 03 00 00 00 02 C4 0B

RECV: 01 03 04 07 4E 00 01 5A 90

SEND: 01 03 01 00 00 02 C5 F7

RECV: 01 03 04 0B B8 00 01 B9 F2

SEND: 01 03 01 08 00 02 44 35

RECV: 01 03 04 07 D0 00 01 3B 7E

SEND: 01 03 01 10 00 02 C4 32

RECV: 01 03 04 0F A0 00 01 38 C5

SEND: 01 03 01 18 00 02 45 F0

RECV: 01 03 04 03 E8 00 01 BB 83

PV=074E=187.0cm=0.1m,动环屏单位为m, omDemo1采集数据正常。

页面无数据（A3-1538.asp）,屏上无数据。

漏水控制器1536-2

测试结果：

常规设备不做omDemo1

动环屏：该设备为485设备，漏水在动环屏上只有正常跟告警两种状态，应增加故障状态。