RS-WSQY-N01-2-4

大气压力温湿度变送器
使用说明书

（485型）

文档版本：V1.0

目录

1. 产品介绍	4

2. 设备安装说明	5

3. 配置软件安装及使用	7

4. 通信协议	8

5. 常见问题及解决办法	10

6. 联系方式	11

7. 文档历史	11

8. 壳体尺寸	11

# 1. 产品介绍

1.1产品概述

RS-QY-N01-2大气压力变送器选用进口高精度测量单元，设备内置高精度温度补偿，稳定性高，漂移小，可重复性高；选用壁挂式外壳可轻松固定于墙体。适用于小型气象站、海拔高度计、农业大棚、档案馆等需要大气压力监测及温度测量的场所。

1.2功能特点

- 10-30V宽直流电压供电

- 标准ModBus-RTU通信协议

- 大气压力及温度双量同时测量

- 宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度

1.3主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10~30V DC |  |
| --- | --- | --- |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
|  | 气压 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） |  |
| 测量介质 | 空气 |  |
| 气压量程 | 0~120Kpa |  |
| 温湿度量程 | -40℃~+80℃，0%RH~100%RH |  |
| 长期稳定性 | 气压 | -0.1Kpa/年 |
|  | 温度 | ≤0.1℃/年 |
|  | 湿度 | ≤1%/y |
| 响应时间 | ≤1S |  |
| 输出信号 | 485通讯（modbus）协议 波特率：2400、4800（默认）、9600 数据位长度：8位 奇偶校验方式：无 停止位长度：1位 默认ModBus通信地址：1 支持功能码：03 |  |
| 参数配置 | 软件配置 |  |
| 功耗 | ≤0.5W |  |

## 1.4产品选型

| RS- |  |  |  |  | 公司代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QY- |  |  |  | 气压变送器 |
|  | WSQY- |  |  |  | 温湿度大气压力一体 |
|  |  | N01- |  |  | RS485（M0dbus协议） |
|  |  |  | 2- |  | 壁挂王字壳 |
|  |  |  |  | 4 | 外置探头 |

1.5系统框架图

系统方案框图

# 2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备1台

■合格证、保修卡、接线说明等

■自攻螺丝（2个）、膨胀塞（2个）

■USB转485（选配）

■485终端电阻（选配）

2.2安装步骤说明

2.3 接口说明

宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

2.4 电气接线

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通 信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

2.5 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

# 3. 配置软件安装及使用

3.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到

打开即可。注意：在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。

3.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 4. 通信协议

4.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

4.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

4.3 寄存器地址

若设备型号为RS-QYWS-N01-2，大气压力温湿度设备时

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | 湿度 上传数据为真实数据的10倍 | 只读 |
| 0001 H | 40002 | 温度 上传数据为真实数据的10倍 | 只读 |
| 0002 H | 40003 | 大气压力（Kpa） 上传数据为真实数据的10倍 | 只读 |

若设备型号为RS-QY-N01-2，大气压力变送器时

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | 气压（单位Kpa） 上传数据为真实数据的10倍 | 只读 |
| 0001 H | 40002 | 温度 上传数据为真实数据的10倍 | 只读 |

4.4 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备地址0x01的大气压力及温度值

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x03 | 0x05 | 0xCB |

应答帧： （例如读到气压为15.1Kpa，温度为-10.1℃，湿度为50.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 气压值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x06 | 0x01 0xFC | 0xFF 0x9B | 0x03 0xE9 | 0xF0 | 0x35 |

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：01FCH（十六进制）= 508=> 湿度 = 50.8%RH

气压计算：

气压：97H (十六进制)= 151 => 气压 = 15.1Kpa

# 5. 常见问题及解决办法

5.1 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)主机轮询间隔和等待应答时间太短，需要都设置在200ms以上。

5)485总线有断开，或者A、B线接反。

6)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

7)USB转485驱动未安装或者损坏。

8)设备损坏。

# 6. 联系方式

山东仁科测控技术有限公司

总部地址：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座2楼整层

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com

# 7. 文档历史

V1.0     文档建立。

# 8. 壳体尺寸

整体尺寸：110×85×44mm