## Sheet1
SF6主机对上通讯点表
一、参数
RS485：A1B1口：9600，N，8，1；A0B0口：4800，N，8，1；
CRC16校验，低在前，高在后；
二、使用功能命令说明
0x01:读遥控，0x05:写单遥控，0x0F:写多遥控，
0x02:读遥信，
0x03:读定值参数， 0x10:写单或多定值参数，不支持 0x06写单定值参数
0x04:读遥测，
三、数据点表
遥测 | 起始地址： 0x1000
遥信 | 起始地址： 0x0101
遥控 | 起始地址： 0x0201
参数 | 起始地址： 0x0300
对时 | 起始地址： 0x0601
1、遥测点表（257遥测）
序号 | 寄存器号 | 名称 | 描述 | 换算格式
1 | 0x1000 | 1监测点SF6浓度值 | 无符号 | ppm
2 | 0x1001 | 1监测点O2浓度值 | 无符号 | 实测值（%）=上传值*0.1
3 | 0x1002 | 1监测点温度值 | 无符号 | 实测值（℃）=上传值*0.1-50
4 | 0x1003 | 1监测点湿度值 | 无符号 | %
5 | 0x1004 | 2监测点SF6浓度值 | 无符号 | ppm
6 | 0x1005 | 2监测点O2浓度值 | 无符号 | 实测值（%）=上传值*0.1
7 | 0x1006 | 2监测点温度值 | 无符号 | 实测值（℃）=上传值*0.1-50
8 | 0x1007 | 2监测点湿度值 | 无符号 | %
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
253 | 0x10FC | 64监测点SF6浓度值 | 无符号 | ppm
254 | 0x10FD | 64监测点O2浓度值 | 无符号 | 实测值（%）=上传值*0.1
255 | 0x10FE | 64监测点温度值 | 无符号 | 实测值（℃）=上传值*0.1-50
256 | 0x10FF | 64监测点湿度值 | 无符号 | %
257 | 0x1100 | 红外感应累加次数 | 无符号 | 大于65535自动清零
2、遥信点表（208遥信）
序号 | 寄存器号 | 名称 | 位号 | 描述
1 | 0x0101 | 风机1运行 | 0 | 0为分，1为合
2 | 0x0102 | 风机2运行 | 1 | 0为分，1为合
3 | 0x0103 | 风机3运行 | 2 | 0为分，1为合
4 | 0x0104 | 风机4运行 | 3 | 0为分，1为合
5 | 0x0105 | 风机5运行 | 4 | 0为分，1为合
6 | 0x0106 | 风机6运行 | 5 | 0为分，1为合
7 | 0x0107 | 风机7运行 | 6 | 0为分，1为合
8 | 0x0108 | 风机8运行 | 7 | 0为分，1为合
9 | 0x0109 | SF6总告警 | 0 | 0为正常，1为报警
10 | 0x010A | O2总告警 | 1 | 0为正常，1为报警
11 | 0x010B | 风机9运行 | 2 | 0为分，1为合
12 | 0x010C | 风机10运行 | 3 | 0为分，1为合
13 | 0x010D | 风机11运行 | 4 | 0为分，1为合
14 | 0x010E | 风机12运行 | 5 | 0为分，1为合
15 | 0x010F | 声光输出状态 | 6 | 0为正常，1为报警
16 | 0x0110 | 风机就地模式 | 7 | 0为有效，1无效
17 | 0x0111 | 监测点1-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
18 | 0x0112 | 监测点2-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
19 | 0x0113 | 监测点3-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
20 | 0x0114 | 监测点4-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
21 | 0x0115 | 监测点5-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
22 | 0x0116 | 监测点6-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
23 | 0x0117 | 监测点7-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
24 | 0x0118 | 监测点8-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
25 | 0x0119 | 监测点9-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
26 | 0x011A | 监测点10-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
27 | 0x011B | 监测点11-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
28 | 0x011C | 监测点12-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
29 | 0x011D | 监测点13-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
30 | 0x011E | 监测点14-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
31 | 0x011F | 监测点15-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
32 | 0x0120 | 监测点16-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
33 | 0x0121 | 监测点17-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
34 | 0x0122 | 监测点18-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
35 | 0x0123 | 监测点19-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
36 | 0x0124 | 监测点20-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
37 | 0x0125 | 监测点21-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
38 | 0x0126 | 监测点22-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
39 | 0x0127 | 监测点23-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
40 | 0x0128 | 监测点24-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
41 | 0x0129 | 监测点25-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
42 | 0x012A | 监测点26-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
43 | 0x012B | 监测点27-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
44 | 0x012C | 监测点28-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
45 | 0x012D | 监测点29-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
46 | 0x012E | 监测点30-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
47 | 0x012F | 监测点31-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
48 | 0x0130 | 监测点32-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
49 | 0x0131 | 监测点1-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
50 | 0x0132 | 监测点2-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
51 | 0x0133 | 监测点3-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
52 | 0x0134 | 监测点4-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
53 | 0x0135 | 监测点5-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
54 | 0x0136 | 监测点6-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
55 | 0x0137 | 监测点7-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
56 | 0x0138 | 监测点8-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
57 | 0x0139 | 监测点9-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
58 | 0x013A | 监测点10-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
59 | 0x013B | 监测点11-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
60 | 0x013C | 监测点12-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
61 | 0x013D | 监测点13-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
62 | 0x013E | 监测点14-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
63 | 0x013F | 监测点15-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
64 | 0x0140 | 监测点16-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
65 | 0x0141 | 监测点17-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
66 | 0x0142 | 监测点18-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
67 | 0x0143 | 监测点19-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
68 | 0x0144 | 监测点20-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
69 | 0x0145 | 监测点21-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
70 | 0x0146 | 监测点22-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
71 | 0x0147 | 监测点23-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
72 | 0x0148 | 监测点24-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
73 | 0x0149 | 监测点25-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
74 | 0x014A | 监测点26-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
75 | 0x014B | 监测点27-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
76 | 0x014C | 监测点28-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
77 | 0x014D | 监测点29-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
78 | 0x014E | 监测点30-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
79 | 0x014F | 监测点31-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
80 | 0x0150 | 监测点32-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
81 | 0x0151 | 传感器1通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
82 | 0x0152 | 传感器2通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
83 | 0x0153 | 传感器3通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
84 | 0x0154 | 传感器4通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
85 | 0x0155 | 传感器5通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
86 | 0x0156 | 传感器6通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
87 | 0x0157 | 传感器7通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
88 | 0x0158 | 传感器8通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
89 | 0x0159 | 传感器9通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
90 | 0x015A | 传感器10通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
91 | 0x015B | 传感器11通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
92 | 0x015C | 传感器12通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
93 | 0x015D | 传感器13通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
94 | 0x015E | 传感器14通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
95 | 0x015F | 传感器15通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
96 | 0x0160 | 传感器16通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
97 | 0x0161 | 传感器17通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
98 | 0x0162 | 传感器18通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
99 | 0x0163 | 传感器19通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
100 | 0x0164 | 传感器20通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
101 | 0x0165 | 传感器21通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
102 | 0x0166 | 传感器22通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
103 | 0x0167 | 传感器23通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
104 | 0x0168 | 传感器24通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
105 | 0x0169 | 传感器25通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
106 | 0x016A | 传感器26通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
107 | 0x016B | 传感器27通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
108 | 0x016C | 传感器28通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
109 | 0x016D | 传感器29通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
110 | 0x016E | 传感器30通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
111 | 0x016F | 传感器31通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
112 | 0x0170 | 传感器32通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
113 | 0x0171 | 监测点33-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
114 | 0x0172 | 监测点34-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
115 | 0x0173 | 监测点35-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
116 | 0x0174 | 监测点36-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
117 | 0x0175 | 监测点37-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
118 | 0x0176 | 监测点38-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
119 | 0x0177 | 监测点39-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
120 | 0x0178 | 监测点40-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
121 | 0x0179 | 监测点41-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
122 | 0x017A | 监测点42-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
123 | 0x017B | 监测点43-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
124 | 0x017C | 监测点44-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
125 | 0x017D | 监测点45-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
126 | 0x017E | 监测点46-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
127 | 0x017F | 监测点47-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
128 | 0x0180 | 监测点48-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
129 | 0x0181 | 监测点49-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
130 | 0x0182 | 监测点50-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
131 | 0x0183 | 监测点51-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
132 | 0x0184 | 监测点52-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
133 | 0x0185 | 监测点53-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
134 | 0x0186 | 监测点54-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
135 | 0x0187 | 监测点55-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
136 | 0x0188 | 监测点56-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
137 | 0x0189 | 监测点57-SF6状态 | 0 | 0为正常，1为报警
138 | 0x018A | 监测点58-SF6状态 | 1 | 0为正常，1为报警
139 | 0x018B | 监测点59-SF6状态 | 2 | 0为正常，1为报警
140 | 0x018C | 监测点60-SF6状态 | 3 | 0为正常，1为报警
141 | 0x018D | 监测点61-SF6状态 | 4 | 0为正常，1为报警
142 | 0x018E | 监测点62-SF6状态 | 5 | 0为正常，1为报警
143 | 0x018F | 监测点63-SF6状态 | 6 | 0为正常，1为报警
144 | 0x0190 | 监测点64-SF6状态 | 7 | 0为正常，1为报警
145 | 0x0191 | 监测点33-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
146 | 0x0192 | 监测点34-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
147 | 0x0193 | 监测点35-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
148 | 0x0194 | 监测点36-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
149 | 0x0195 | 监测点37-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
150 | 0x0196 | 监测点38-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
151 | 0x0197 | 监测点39-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
152 | 0x0198 | 监测点40-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
153 | 0x0199 | 监测点41-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
154 | 0x019A | 监测点42-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
155 | 0x019B | 监测点43-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
156 | 0x019C | 监测点44-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
157 | 0x019D | 监测点45-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
158 | 0x019E | 监测点46-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
159 | 0x019F | 监测点47-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
160 | 0x01A0 | 监测点48-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
161 | 0x01A1 | 监测点49-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
162 | 0x01A2 | 监测点50-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
163 | 0x01A3 | 监测点51-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
164 | 0x01A4 | 监测点52-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
165 | 0x01A5 | 监测点53-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
166 | 0x01A6 | 监测点54-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
167 | 0x01A7 | 监测点55-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
168 | 0x01A8 | 监测点56-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
169 | 0x01A9 | 监测点57-O2状态 | 0 | 0为正常，1为报警
170 | 0x01AA | 监测点58-O2状态 | 1 | 0为正常，1为报警
171 | 0x01AB | 监测点59-O2状态 | 2 | 0为正常，1为报警
172 | 0x01AC | 监测点60-O2状态 | 3 | 0为正常，1为报警
173 | 0x01AD | 监测点61-O2状态 | 4 | 0为正常，1为报警
174 | 0x01AE | 监测点62-O2状态 | 5 | 0为正常，1为报警
175 | 0x01AF | 监测点63-O2状态 | 6 | 0为正常，1为报警
176 | 0x01B0 | 监测点64-O2状态 | 7 | 0为正常，1为报警
177 | 0x01B1 | 传感器33通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
178 | 0x01B2 | 传感器34通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
179 | 0x01B3 | 传感器35通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
180 | 0x01B4 | 传感器36通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
181 | 0x01B5 | 传感器37通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
182 | 0x01B6 | 传感器38通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
183 | 0x01B7 | 传感器39通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
184 | 0x01B8 | 传感器40通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
185 | 0x01B9 | 传感器41通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
186 | 0x01BA | 传感器42通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
187 | 0x01BB | 传感器43通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
188 | 0x01BC | 传感器44通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
189 | 0x01BD | 传感器45通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
190 | 0x01BE | 传感器46通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
191 | 0x01BF | 传感器47通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
192 | 0x01C0 | 传感器48通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
193 | 0x01C1 | 传感器49通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
194 | 0x01C2 | 传感器50通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
195 | 0x01C3 | 传感器51通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
196 | 0x01C4 | 传感器52通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
197 | 0x01C5 | 传感器53通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
198 | 0x01C6 | 传感器54通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
199 | 0x01C7 | 传感器55通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
200 | 0x01C8 | 传感器56通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
201 | 0x01C9 | 传感器57通信状态 | 0 | 0为正常，1为报警
202 | 0x01CA | 传感器58通信状态 | 1 | 0为正常，1为报警
203 | 0x01CB | 传感器59通信状态 | 2 | 0为正常，1为报警
204 | 0x01CC | 传感器60通信状态 | 3 | 0为正常，1为报警
205 | 0x01CD | 传感器61通信状态 | 4 | 0为正常，1为报警
206 | 0x01CE | 传感器62通信状态 | 5 | 0为正常，1为报警
207 | 0x01CF | 传感器63通信状态 | 6 | 0为正常，1为报警
208 | 0x01D0 | 传感器64通信状态 | 7 | 0为正常，1为报警
3、遥控点表（12遥控）
序号 | 寄存器号 | 名称 | 位号 | 描述
1 | 0x0201 | 风机1 | 0 | 0为分，1为合
2 | 0x0202 | 风机2 | 1 | 0为分，1为合
3 | 0x0203 | 风机3 | 2 | 0为分，1为合
4 | 0x0204 | 风机4 | 3 | 0为分，1为合
5 | 0x0205 | 风机5 | 4 | 0为分，1为合
6 | 0x0206 | 风机6 | 5 | 0为分，1为合
7 | 0x0207 | 风机7 | 6 | 0为分，1为合
8 | 0x0208 | 风机8 | 7 | 0为分，1为合
9 | 0x0209 | 风机9 | 0 | 0为分，1为合
10 | 0x020A | 风机10 | 1 | 0为分，1为合
11 | 0x020B | 风机11 | 2 | 0为分，1为合
12 | 0x020C | 风机12 | 3 | 0为分，1为合
4、定值点表（4定值）
序号 | 寄存器号 | 名称 | 描述 | 换算格式
1 | 0x0300 | SF6报警阀值 | 无符号 | ppm
2 | 0x0301 | O2报警阀值 | 无符号 | 实际值（%）=0.1*上传值
3 | 0x0302 | 主机地址 | 无符号
5、对时点表
序号 | 寄存器号 | 名称 | 描述 | 换算格式
1 | 0x0601 | 年 | 无符号 | 年
2 | 0x0602 | 月 | 无符号 | 月
3 | 0x0603 | 日 | 无符号 | 日
4 | 0x0604 | 时 | 无符号 | 时
5 | 0x0605 | 分 | 无符号 | 分
6 | 0x0606 | 秒 | 无符号 | 秒
四、数据收发格式
1读取遥测数据
发送格式：
下位机地址 | 功能码(04) | 寄存器首地址 | 寄存器数量 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
回复格式：
本机地址 | 功能码 | 字节数 | 数据段 | 校验值
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2n字节 | 2字节
2读取遥信、遥控数据
发送格式：
下位机地址 | 功能码(02\01) | 寄存器首地址 | 寄存器数量 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
回复格式：按位返回，8位返回一个字节，不足8位的高位补0。
本机地址 | 功能码 | 字节数 | 数据段 | 校验值
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2n字节，高位补0至字节，先发低字节 | 2字节
3遥控格式
下发单通道写入指令格式为：
下位机地址 | 功能码（05） | 寄存器地址 | 输出值 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
说明：0xFF00是合，0x0000是分;
回应指令格式为：
下位机地址 | 功能码 | 寄存器地址 | 输出值 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
4定值设置
下发单通道写入指令格式为：
下位机地址 | 功能码(06) | 寄存器地址 | 寄存器新值 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
回应指令格式为：
下位机地址 | 功能码(06) | 寄存器地址 | 寄存器新值 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节
下发多通道写入指令格式为：
下位机地址 | 功能码(10) | 寄存器首地址 | 寄存器数量 | 字节数 | 寄存器新值 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节*N | 2字节
回应指令格式为：
下位机地址 | 功能码(10) | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 校验值
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节