## Sheet1
定制串口屏变量地址划分 [0-0x6FFF]
10个子系统分类[市电监测、配电监测、UPS监测、电池监测、温湿度监测、漏水监测、普通空调、精密空调、烟雾监测、红外监测 ]， 每个子系统4个区域、每个区域4个设备，最多支持160个设备（每个子系统显示的设备数量可根据实际调整）,每个设备支持2个测点数据显示（最多支持320个测点）。 迪文串口屏地址范围：[0-0x6FFF] [ 测试用： 0-0xFF os程序配置： 0x100-0x1FF 实时监测区域名称： 0x200-0x480 告警配置区域名称： 0x480-0x700 实时监测设备名称： 0x1200-0x1C00 实时监测测点名称： 0x1C00-0x3000 实时监测监测数据： 0x3000-0x3460 控制操作设备名称： 0x3460-0x38E0 控制操作控制、状态、联动参数： 0x38E0-0x39A0 告警配置设备名称： 0x39A0-0x43A0 告警配置测点名称： 0x43A0-0x48A0 告警配置是否启用告警： 0x48A0-0x4940 告警配置告警参数： 0x4940-0x4B20 告警事件、操作列表、联动列表： 0x4B20-0x6F20 UI控件： 0x6F20-0x6FFF ]
页面 | 分类 | 子系统 | 变量 | 地址 | 备注
ui文本显示变量 [0x200-0x11FF] | 实时监测区域名称 [0x200-0x480] 名称默认16个字节，即变量名称间地址偏移16（0x10）（文本变量） | 市电监测 | 区域一…(文本变量) | 0x200开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 配电监测 | 区域一…(文本变量) | 0x240开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | UPS监测 | 区域一…(文本变量) | 0x280开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 电池监测 | 区域一…(文本变量) | 0x2C0开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 温湿度监测 | 区域一…(文本变量) | 0x300开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 漏水监测 | 区域一…(文本变量) | 0x340开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 普通空调 | 区域一…(文本变量) | 0x380开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 精密空调 | 区域一…(文本变量) | 0x3C0开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 烟雾监测 | 区域一…(文本变量) | 0x400开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 红外监测 | 区域一…(文本变量) | 0x440开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
| 告警配置区域名称 [0x480-0x700]（文本变量） | 市电监测 | 区域一…(文本变量) | 0x480开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 配电监测 | 区域一…(文本变量) | 0x4C0开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | UPS监测 | 区域一…(文本变量) | 0x500开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 电池监测 | 区域一…(文本变量) | 0x540开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 温湿度监测 | 区域一…(文本变量) | 0x580开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 漏水监测 | 区域一…(文本变量) | 0x5C0开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 普通空调 | 区域一…(文本变量) | 0x600开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 精密空调 | 区域一…(文本变量) | 0x640开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 烟雾监测 | 区域一…(文本变量) | 0x680开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
|  | 红外监测 | 区域一…(文本变量) | 0x6C0开始 | 4个区域，每个区域变量16字节
实时监测页面 | 设备名称 [0x1200-0x1C00] 名称默认16个字节，即变量名称间地址偏移16（0x10）（文本变量） | 市电 | 市电1 | 0x1200 | 共16个市电
|  |  | … | …
|  | 配电 | 配电1 | 0x1300 | 共16配电
|  |  | … | …
|  | UPS | UPS1 | 0x1400 | 共16UPS
|  |  | … | …
|  | 电池 | 电池1 | 0x1500 | 共16电池
|  |  | … | …
|  | 温湿度 | 温湿度1 | 0x1600 | 共16温湿度
|  |  | … | …
|  | 漏水 | 漏水1 | 0x1700 | 共16漏水
|  |  | … | …
|  | 普通空调 | 普通空调1 | 0x1800 | 共16普通空调
|  |  | … | …
|  | 精密空调 | 精密空调1 | 0x1900 | 共16精密空调
|  |  | … | …
|  | 烟雾 | 烟雾1 | 0x1A00 | 共16烟雾
|  |  | … | …
|  | 红外 | 红外1 | 0x1B00 | 共16红外
|  |  | … | …
| 测点名称 [0x1C00-0x3000] 测点名称默认16个字节（文本变量地址偏移16）（文本变量） | 市电1 | 测点1 | 0x1C00 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x1C10
…
|  | 配电1 | 测点1 | 0x1E00 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x1E10
…
|  | UPS1 | 测点1 | 0x2000 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2010
…
|  | 电池1 | 测点1 | 0x2200 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2210
…
|  | 温湿度1 | 测点1 | 0x2400 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2410
…
|  | 漏水1 | 测点1 | 0x2600 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2610
…
|  | 普通空调1 | 测点1 | 0x2800 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2810
…
|  | 精密空调1 | 测点1 | 0x2A00 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2A10
…
|  | 烟雾1 | 测点1 | 0x2C00 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2C10
…
|  | 红外1 | 测点1 | 0x2E00 | 共16*2个测点数据
|  |  | 测点2 | 0x2E10
…
| 监测数据（状态+测点*2） [0x3000-0x3460] | 市电1 | 设备状态 | 0x3000 | 图标变量，1个字节
|  |  | 测点1数据 | 0x3001 | 艺术字变量,2个字节
|  |  | 测点1单位 | 0x3003 | 图标变量，1个字节
|  |  | 测点2数据 | 0x3004 | 艺术字变量,2个字节
|  |  | 测点2单位 | 0x3006 | 图标变量，1个字节
市电2...
|  | 配电1 | 每个设备分配：1个设备状态+（测点数据+测点单位）*2 地址顺次分配
…
UPS1
…
电池1
…
温湿度1
…
漏水1
…
普通空调1
…
精密空调1
…
烟雾1
…
红外1
…
控制操作页面 | 设备名称 [0x3460-0x38E0] （文本变量） |  |  |  | 3个控制页面，每个页面最多显示8个控制设备，每个设备包含三个设备名称（三级页面中两个），共（8*3*3）*16 个字节
| 控制、状态、联动参数 [0x38E0-0x39A0] （图标变量、艺术字变量） |  |  |  | 最多24个控制设备，每个控制设备操作包括控制按钮、状态显示,联动设备开启联动、联动下限、联动上限(三级页面) ，共（1+1+1+2+2）* 24 个字节
告警参数设置页面 | 设备名称 [0x39A0-0x43A0] （文本变量） | 市电 | 市电1 | 0x39A0 | 设备类型与数量与实时监测页面一致。
|  |  | … | …
|  | 配电 | 配电1 | 0x3AA0
|  |  | … | …
|  | UPS | UPS1 | 0x3BA0
|  |  | … | …
|  | 电池 | 电池1 | 0x3CA0
|  |  | … | …
|  | 温湿度 | 温湿度1 | 0x3DA0
|  |  | … | …
|  | 漏水 | 漏水1 | 0x3EA0
|  |  | … | …
|  | 普通空调 | 普通空调1 | 0x3FA0
|  |  | … | …
|  | 精密空调 | 精密空调1 | 0x40A0
|  |  | … | …
|  | 烟雾 | 烟雾1 | 0x41A0
|  |  | … | …
|  | 红外 | 红外1 | 0x42A0
|  |  | … | …
| 测点名称 [0x43A0-0x48A0] （文本变量） | 市电1 市电2 市电3 市电4 | 测点1 | 0x43A0 | 每个告警参数设置页面包含四个设备，可选是否启用告警项。测点显示按设备类型显示。变量地址按子系统、设备sid顺次分配
|  |  | 测点2 | 0x43B0
…
配电1
…
UPS1
…
电池1
…
温湿度1
…
漏水1
…
普通空调1
…
精密空调1
…
烟雾1
…
红外1
…
| 是否启用告警 [0x48A0-0x4940] （图标变量） | 市电1 | 启用告警 | 0x48A0
…
| 告警参数 [0x4940-0x4B20] （艺术字变量、图标变量） | 市电1 市电2 市电3 市电4 | 告警下限(数值+单位) | 0x4940
|  |  | 告警上限(数值+单位) | 0x4943
…
列表查看 | 告警事件、操作列表、联动列表(日期+时间+信息，12DWORD*256),即每项最多显示256条记录 [0x4B20-0x6F20] |  |  |  | 3个列表显示
其他 | UI控件 [0x6F20-0x6FFF] |  |  |  | 按钮：设置、同步、保存,列表…