## Sheet1
三、动环监控系统升级改造
序号 | 分类名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 安装位置 | 迈世型号
附表1：动环系统清单
一、配电柜监控
1 | 电量监测仪 | 可测量三相电压、电流、功率、功率因素、电度等电参数；RS485通讯，MODBUS协议；同时具有电源指示灯和运行指示灯，可以直观地了解电量仪工作状态，准确度：相电压、电流、功率＜0.5%RD，电能、线电压＜0.5%RD，频率≤0.1%RD，量程：电压5～120V/600V(最大600V)，电流：0～1A/5A(最大6A)，吸收功耗：每路电压＜0.4VA(347V)/0.2VA(150V)，每路电流＜0.1VA(5A)，过载能力：电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒，电流：2倍额定连续/10倍额定30秒，测量系统选择：三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等，CT，PT变比：1～10000，整机功耗：＜4W | 7 | 个 |  |  | 四楼机房6台 | OM-ACM-A801
2 | 电流互感器 | 电流比150/5/100/5 | 21 | 个 |  |  |  | OM-ACM-A200/100
3 | 电量仪监控接口软件授权 | 实时采集显示配电柜电量仪各电量参数，并能以表格及曲线的方式进行记录查看，系统管理员和操作员可以通过历史数据表格及曲线图查看历史每天的电压、频率、有功、无功的最大值、最小值、当前值及电压、电流峰值等。通过分析有关参数的历史曲线，管理员能清楚地知道供电电源的质量是否可靠完好，为合理地管理机房电源提供科学的依据。当供电电断电、异常或任一参数超出设定的高（低）限值时，系统会弹出报警画面，通过多种方式报警。 | 9 | 项 |  |  | （含原有2台电量仪授权） | V1.0
二、UPS监控
1 | UPS监控协议软件模块 | 通过UPS主机自带的通讯接口及厂家提供的通讯协议对UPS进行全面的监测与诊断。UPS一旦出现报警，将自动切换到相应UPS监控子系统的运行画面，越限参数变色显示报警，自动弹出报警画面，通过多种方式报警。系统自动记录数据表格和曲线，系统可查询达五年内相应参数值及运行曲线，并可显示查询选定具体时间段的参数值，自动统计该时间短参数的最大值，最小值，方便管理员全面了解UPS的运行状况，及时地发现并解决UPS运行中出现的各种问题。 | 2 | 套 |  |  | 四楼1台、UPS室1台 | OM-X-UPS
三、蓄电池监控
1 | 电压内阻监测模块（12V） | 实时监测每节电压、内阻与温度，采集电路、通信电路与输入电源完全隔离，对原有UPS系统无任何影响，设备可靠性高。采用EMC设计技术，特别对强高频干扰的UPS电池组的测量精度没有任何影响。采用金属外壳，具有超强的抗电磁干扰能力。 | 128 | 个 |  |  | 电池室128节电池 | OM-BOD-B112
2 | 电池监控接口软件授权 | 实时在线监测电池组的单体电压、单体内阻、电池组电流、电池表面温度等参数，并对采集的电池参数采用专家系统和模糊原理进行智能分析，实时在线预测电池组中的落后电池及后备时间，对电池组中存在的潜在故障进行早期预报及维护，提高不间断电源系统安全运行的可靠性，保证了机房设备的运行安全。当电池发生故障或数据越限时，监控主系统立刻弹出相应的报警界面窗口，通过多种方式报警。 | 128 | 项 |  |  |  | V1.0
3 | TC模块 | 监测每组电池充放电电流和环境温度 | 4 | 个 |  |  | 4组电池 | OM-BAT-L801
4 | 电流传感器 | 500A电流采集模块 | 4 | 个 |  |  | 4组电池
5 | 转换模块 | 从TA/TC模块中逐个读取电压与温度值，并进行分析处理；同一电池室内，可管理120节电池 | 4 | 个 |  |  | 4组电池 | OM-BOD-A101
四、空调监控
1 | 精密空调监控协议软件模块 | 可对空调进行定时开关机控制和多台空调的轮循控制；通过空调厂家提供的智能通讯接口及通讯协议，系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等） 的运行状态与参数，并可远程设置修改空调设置参数（温度、湿度等），远程控制空调的开关机等功能。空调一旦出现报警，越限参数变色显示报警，系统会发出告警。在环境监控系统软件中可对精密空调、普通空调、新风机等可控设备进行定时开关机自动控制和设置不同品牌的多台空调设备之间的轮循控制及主备机设置。 | 13 | 套 |  |  | 四楼12台施耐德空调、UPS室1台大金空调 | OM-X-JM
2 | 空调监控卡 | 商用空调监控通讯卡 | 1 | 套 |  |  | UPS室1台大金空调 | 客户自购
五、漏水监控
1 | 水浸传感器 | 实时响应快，响应时间<3s，监测范围广，最大检测距离可达 200m，检测灵敏度由拨码开关设定，可适应不同检测水质的漏水检测，提供告警声音输出，可由拨码开关设定开启或关闭，具有 1 路继电器输出，用于输出告警信号或泄漏控制，具有 2 个 LED 状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态。 ，端口具有 EMC 设计，抗干扰能力强，长期稳定性高，DIN 导轨安装方式。 ，电源输入：7.5～15VDC 工作电流 ≤0.1A；环境温度：-10℃～50℃；环境湿度：10%～90%RH ，检测通道数1路，线缆长度200m；检测灵敏度：可设定8种灵敏度；响应时间<3s；继电器输出1路，触点DC30V/1A；检测水质：普通自来水，EMC指标：静电防护，接触放电:±6KV，空气放电:±8KV；EFT防护±2KV | 13 | 个 |  |  | 四楼12台施耐德空调、UPS室1台大金空调 | OM-LDA-A801
2 | 漏水感应绳 | 具有强韧的机械性能、耐腐蚀、耐磨损性能，针对水、油等液体的检测。 | 13 | 根 |  |  |  | OM-LDA-A601/5
3 | 漏水监控接口软件授权 | 一旦发生漏水，系统会及时按设定的方式报警，并在漏水监测界面准确显示漏水位置。在软件界面上显示漏水区域，并给出告警，同时能够通过继电器输出控制信号切断泄漏源/供水电磁阀。 | 13 | 项 |  |  |  | V1.0
六、温湿度监控
1 | 温湿度传感器 | 液晶显示实时温湿度测量值，提供RS485输出，供主机采集，通讯协议采用标准modbus协议，可经受RS485总线4KV雷击不坏，阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠，供电电源12VDC 电流<10mA ，测湿范围0~100％RH，精度±3%（RH25℃时），测温范围-20℃～80℃ 或 -4℉～176℉，精度±0.2℃（全量程内），工作环境－30~90℃，0~100%RH ，最大尺寸86*86*30mm，重量100g | 30 | 个 |  |  | 四楼机房26个、UPS室2个、电池室2个 | OM-TH-B801
2 | 温湿度监控接口软件授权 | 实时检测采集机房内的温度和湿度值，以直观的画面实时显示温湿度数据和变化曲线，可以根据需要设定温湿度报警的阈值（高限值和低限值），一旦温湿度达到相应的阈值就会进行越限报警，提供历史记录供查询。并可根据室内温度情况联动控制空调的开关机等。系统软件可自统计不同区域的日、周、月、年等周期的平均温湿度值报表 | 30 | 项 |  |  |  | V1.0
七、烟雾监控
1 | 探测器（烟感） | 工作电压：DC12V/24V（允许范围：DC9V～27V） 工作电流：监视状态＜50μA@DC12V ＜80μA@DC24V 报警状态1 mA～20mA（与回路限流电阻有关） 工作指示：监视状态红色指示灯每3 ~ 8秒闪烁一次 报警状态红色指示灯常亮 使用环境：温度：-10℃～+55℃， 相对湿度：≤95%(40℃±2℃ 无凝露) 安装高度：≤12m | 14 | 个 |  |  | 四楼机房12个、UPS室1个、电池室1个 | OM-ACC-A101
2 | 烟雾监控接口软件授权 | 当监测到烟雾时，系统会自动弹出报警画面，并通过多种报警方式第一时间告知管理员，并且系统可自动按设定好的联动控制模式进行联动控制操作，如联动切断门锁电源，联动关闭新风机，联动关闭空调等。 | 14 | 项 |  |  |  | V1.0
八、视频监控系统接入
1 | 视频监控接入软件模块 | 直接采用硬盘录像机通过TCP/IP方式即可与环境监控进行无缝集成，可以在环境监控系统同一界面中同时打开观看30个以上通道的视频监控图像。视频浏览、录像回放、云台控制、设置等视频监控功能都在环境监控软件中统一完成。可实现对应区域的摄像机图像可单独在对应区域的环境监控系统界面上显示，当该区域内环境监控出现异常并发出告警时，动环监控系统通过预先设置好的联动逻辑与对应的视频监控摄像机进行联动，即时弹出该区域摄像机图像，实现环境监控系统与视频监控系统实时联动。 | 1 | 套 |  |  | 1台硬盘录像机监控接入 | 定制
九、数据采集传输
1 | 综合数据采集器 | 标准1U机架式设计安装，功耗低，自带对外供电接口，支持给设备直接供电；全部采用RJ45接口，即插即用，简化接线；采用嵌入式实时操作系统，性能稳定可靠；提供丰富的工作模式实现串口设备立即联网功能；8个RS-485/232/422串口，8DI，4DO (2路有源DO+2路无源DO)，可扩展增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡2个；端口支持12V 供电；提供2路以上12V电源输出，附带Windows 平台下的管理软件，网络接口具有 ESD 及浪涌保护功能，串口具有ESD保护功能，支持SNMP，支持邮件告警及时间告警 | 6 | 台 |  |  | 四楼机房每个机房1台 | OM-A6 T100A
2 | 开关量采集模块 | 采集器的开关量输入通道≥16路，干接点有效距离≥500m，D/I 用于计数器通道为16个。开关量输入电平：通道: 16 ，逻辑电平0: 接地，逻辑电平1: 断开，干接点有效距离: 最大500m ，D/I 用于计数器通道: 16 ，输入频率: 100Hz ，16位 : 0-65535，电源功耗: 0.7W | 2 | 个 |  |  | UPS室1个、电池室1个 | OM-ACC-A104
3 | 串口服务器 | 4个端口RS-232/422/485通讯口可以灵活组合，光电隔离，10/100M自适应以太网口，实现前端监控设备的快速联网；高性能的处理器，大容量内空间；可通过网络，使用WEB浏览器远程进行参数配置；内嵌15KV ESD浪涌保护；直观的中文菜单界面，类型转换完全采用软件WINDOWS下实通讯口驱动；支持TCP和UDP Socket，每个通讯口可支持6个不同的会话模式，提供UNIX和LINUX固定TTY驱动，支持PPP/SLIP拨入拨出，支持TTY。 | 2 | 台 |  |  | UPS室1台、电池室1台 | OM-ACC-A408，实际发货为OM-A6 X300A
4 | 采集箱 | 箱体板材厚度不小于1mm，黑色外观，亚光磨砂效果，前板两端带提手，带风扇散热孔 | 2 | 个 |  |  | UPS室1个、电池室1个 | 定制
5 | 电源 | 输入电压AC85-265（V），输出功率36（W） 输出电压DC12（V） 工作效率 80（%） | 4 | 个 |  |  | UPS室1个、电池室3个 | LRS-35-12
十、集中监控管理平台
1 | 监控主机 | 兼容FSC、EPI、EPE、EC9、EC0等各类全系列全长卡和工业母板；适配底板：10槽标准PICMG 1.0底板，14槽标准PICMG 1.0底板，10槽标准PICMG 1.3底板，13槽标准EPI 2.0底板，10槽标准EPE底板。提供1个TPM/TCM接口，1个LPT接口（插针接口，可通过线材引出）。前置2个USB 2.0接口，ATX船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门。主板：工业主板ECO-1816V2NA(B)；处理器：酷睿Core i5；支持lvy Bridge/Sandy Bridge 核心LGA1155双核/四核处理器；标配8GB内存； LAN： 提供2个10/100/1000Mbps网络接口。标配硬盘：500G/7200R/16M/SATA3；光驱：DVD-ROM。I/O接口：提供10个串口，其中COM1,COM2支持RS-232/422/RS-485模式选择；提供6个USB2.0接口。扩展总线：5个PCI、1个PCI-EX16、1个PCI-EX4。 | 1 | 台 |  |  |  | 服务器自购
2 | 数据中心综合管理组态软件 | 监控管理平台数据库选用大型关系型数据库，监控数据存储周期大于36个月，支持一机双显、双机热备；全中文操作及编辑系统，支持电子地图，3D仿真界面；用户可自定义报警级别及图形、颜色、声音、电话、短信、微信、邮件等报警方式，同一事件可设置一种或多种报警方式；系统提供完整的WEB功能形式进行远程监控管理，授权用户可以通过远程网络访问管理监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、录像浏览、报警设置等所有功能；具有报表统计、报表导出、报表打印等功能。系统监控界面：界面以图形界面为主，主要监控界面必须为 3D 视角立体机房结构图。要求系统必须为中文操作及编辑系统，简单易学易用， 动态实时显示采集数据。所有报警以电子地图形式弹出、必须有明显提示； ★多种报警功能：具有电话语音报警、短信报警、声光报警、界面报警、邮件报警等方式，同时具备微信报警功能。环境监控系统具备手机微信告警功能。 系统界面换肤功能：系统界面可提供快速切换界面风格的功能， 并支持自定义界面皮肤颜色。 定时报警功能：系统有自动定时短信功能，可设置每天或某一天的某一时间给管理员发送短信告知系统运行正常，系统能自动判断是否有报警，如没有则发送系统正常短信，如有故障则发送故障报警，非单纯的被动等待报警事件发生，保证管理员能知道系统在 24 小时不间断运行， 解决用户的后顾之忧。 数据管理：要求系统支持数据记录日报、月报、季报、年报、数据分析报表、曲线报表、巡检值班报表、考勤报表、自定义统计报表等， 所有报表的配置和生成都在监控系统程序界面中完成，并具备打印、导出功能。 远程管理功能：提供完整的 WEB 功能形式以及可通过安装远程客户端形式进行远程监控管理，需同时具备 B/S 及 C/S 两种方式的远程监控管理功能，可根据用户随时选择使用，远程客户端也可实现语音报警功能。 ★系统具备个性化的值班调度，对不同的维护人员设置其管理区域和当班时间，可以当有报警事件发生时准确通知到当班人员，值班调度中具备年份的设置，可以设置包含今后10年内的无规则值班表。 系统软件具备自主知识产权，具备中国软件测评中心出具的软件产品测试报告和国家版权局出具的软件著作权登记证书等。（提供报告、证书复印件，加盖厂家公章） | 1 | 套 |  |  |  | OM-CMP-10
3 | WEB展示客户端软件（V81） | 大屏展示客户端，可通过TCP/IP、以太网网络访问，支持直接远程浏览器WEB查看，也可通过客户端软件进行监控管理，同时具备B/S及C/S两种模式，查看、控制、管理机房的所有实时监控数据，远程客户端也可实现语音报警等功能。 | 1 | 套 |  |  |  | V1.0
4 | 短信电话一体报警短信猫 | 全网通短信电话一体报警服务器，可适用于移动、联通、电信等任意一家运行商的手机卡；提供2 路标准RS232 和1 路标准RS485（或RS422）接口，可直接连接串口设备；支持TCP server 功能，可同时支持4 个TCP 连接；支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5 个数据中心）；提供2 路I/O，可实现2 路数字量输入输出；可定制2 路脉冲输出、2 路模拟量输入、2 路脉冲计数功能；支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式；支持根据域名和IP 地址访问中心；内嵌标准的TCP/IP 协议栈，支持透明数据传输；天线引出线长1米，特性阻抗50欧；标准及频段支持全网：TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE。 | 1 | 个 |  |  | 含三年资费（不含，卡和通信费用自购） | OM-B5
5 | 短信电话报警功能软件模块 | 实现电话报警功能，可向多个号码拨打电话；能实现分组拨打电话，按排班拨打电话。可向多个手机号码发信息；能实现10个以上分组发送信息，按排班发送信息，定时短信报平安功能，具备手机卡话费余额自动查询和显示的功能。 | 1 | 项 |  |  |  | V1.0
6 | 报警控制模块 | 4通道共电源隔离；隔离电压: 3750V rms；输入阻抗: 3KΩ, 0.5W；D/I 用于计数器通道: 4；输入频率: 100Hz 16位: 0~65535 继电器输出通道: 4；2路“A”型继电器；单刀单掷 (常开)；2路“C”型继电器；单刀双掷 | 1 | 个 |  |  |  | OM-ACC-A105,实际发货为OM-ACC-A108,485转TCP/IP模块，跟485声光报警器使用，跟平台搭配使用
7 | 声光报警器 | DC12V，>70db | 1 | 个 |  |  |  | OM-D2-2