## Sheet1
SL6200-TH3 MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
继电器输出地址定义
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 128 | 送风机 | 0～1 | 01 | 0=关闭，1=开启
2 | 129 | 1#压缩机 | 0～1 | 01
3 | 130 | 2#压缩机 | 0～1 | 01
4 | 133 | 1#电加热 | 0～1 | 01
5 | 134 | 2#电加热 | 0～1 | 01
6 | 135 | 加湿器电极 | 0～1 | 01
7 | 136 | 加湿进水阀 | 0～1 | 01
8 | 137 | 加湿排水阀 | 0～1 | 01
9 | 139 | 故障输出 | 0～1 | 01
故障输入地址定义
序号 | 地址 | 故障列表 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 16 | 1#回风温度探头失效 | 0～1 | 01 | 0=正常，1=故障
2 | 17 | 1#回风湿度探头失效 | 0～1 | 01
3 | 24 | 所有回风温度探头失效 | 0～1 | 01
4 | 25 | 所有回风湿度探头失效 | 0～1 | 01
5 | 28 | 1#回风温湿度传感器通讯故障 | 0～1 | 01
6 | 32 | 送风机过载 | 0～1 | 01
7 | 33 | 风压故障 | 0～1 | 01
8 | 34 | 1#压缩机高压 | 0～1 | 01
9 | 35 | 1#压缩机低压 | 0～1 | 01
10 | 37 | 2#压缩机高压 | 0～1 | 01
11 | 38 | 2#压缩机低压 | 0～1 | 01
12 | 40 | 制热保护 | 0～1 | 01
13 | 41 | 烟雾/火灾报警 | 0～1 | 01
14 | 42 | 电源故障 | 0～1 | 01
15 | 44 | 漏水报警 | 0～1 | 01
16 | 45 | 滤网压差报警 | 0～1 | 01
17 | 46 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 01
18 | 48 | 回风高温报警 | 0～1 | 01
19 | 49 | 回风低温报警 | 0～1 | 01
20 | 50 | 回风高湿报警 | 0～1 | 01
21 | 51 | 回风低湿报警 | 0～1 | 01
22 | 64 | 送风机维护故障 | 0～1 | 01
23 | 65 | 1#压缩机维护故障 | 0～1 | 01
24 | 66 | 2#压缩机维护故障 | 0～1 | 01
25 | 69 | 1#电加热维护故障 | 0～1 | 01
26 | 70 | 2#电加热维护故障 | 0～1 | 01
27 | 71 | 加湿电极维护故障 | 0～1 | 01
28 | 73 | 1#高压锁定故障 | 0～1 | 01
29 | 74 | 1#低压锁定故障 | 0～1 | 01
30 | 75 | 2#高压锁定故障 | 0～1 | 01
31 | 76 | 2#低压锁定故障 | 0～1 | 01
32 | 79 | 电源缺错相 | 0～1 | 01
33 | 82 | 电源过压告警 | 0～1 | 01
34 | 83 | 电源欠压告警 | 0～1 | 01
35 | 85 | 掉电报警 | 0～1 | 01
36 | 87 | 加湿器高电流报警 | 0～1 | 01
37 | 95 | 主机离线 | 0～1 | 01
38 | 97 | 从机离线 | 0～1 | 01
39 | 655 | 电极加湿低电流 | 0～1 | 03 | 0=正常，1=故障
40 | 656 | 电极加湿水质软 | 0～1 | 03
41 | 657 | 加湿桶高水位 | 0～1 | 03
42 | 658 | 水盘满溢故障报警 | 0～1 | 03
用户参数寄存器地址定义
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 0 | 送风温度设定 | 100～350 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
2 | 1 | 回风温度设定 | 160～400 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
3 | 2 | 湿度设定 | 200～800 | 03/06 | %RH ×10倍显示
4 | 3 | 温度控制方式 | 0～1 | 03/06 | 0＝送风，1＝回风
5 | 4 | 温湿度取值 | 0～1 | 03/06 | 0＝平均，1＝最大
6 | 5 | 机组控制 | 0～1 | 03/06 | 0=本地，1＝远程
7 | 6 | 上位机通讯地址 | 1～255 | 03/06 | ——
8 | 7 | 上位机通讯速率 | 0～2 | 03/06 | 1＝4800，2＝9600，3＝19200
9 | 8 | 群控模式 | 0～3 | 03/06 | 0＝禁用，1＝模式一，2＝模式二，3＝模式3
10 | 9 | 群控地址 | 0～16 | 03/06 | ——
11 | 10 | 群控时间 | 0～240 | 03/06 | 时
12 | 11 | 群控机组总数 | 2～16 | 03/06 | ——
13 | 12 | 值班机组个数 | 1～15 | 03/06 | ——
14 | 13 | 机组启动间隔 | 0～240 | 03/06 | 秒
15 | 207 | 高温偏差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
16 | 208 | 高湿偏差 | 0～300 | 03/06 | %RH ×10倍显示
17 | 209 | 高温回差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
18 | 210 | 高湿回差 | 0～200 | 03/06 | %RH ×10倍显示
19 | 18 | 高温偏差时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
20 | 19 | 高湿偏差时间 | 0～999 | 03/06 | 秒
21 | 20 | 来电自启动 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
22 | 21 | 来电自启动时间设置 | 1～60 | 03/06 | 秒
23 | 205 | 群控备机风机 | 0～1 | 03/06 | 0=停止，1=运行
24 | 206 | 强制启用备机 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
25 | 211 | 层叠启用时间 | 1～60 | 03/06 | 分
26 | 212 | 层叠退出时间 | 1～60 | 03/06 | 分
27
其它地址定义
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 176 | 开关机 | ON/OFF | 01/05
2 | 178 | 手动/自动 | ON/OFF | 01/05
3 | 180 | 手动排水 | ON/OFF | 01/05
4 | 277 | 故障状态 | ON/OFF | 03 | 0=无故障，1=有故障
5 | 276 | 开关机状态 | 0～2 | 03 | 0=停机，1=运行，2=停机中
6 | 850 | 控制温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
7 | 851 | 控制湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍显示
8 | 856 | 设定温度（自动切换送回风设置值） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
模拟量显示定义(为实际值×10)
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 712 | 加湿器电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
2 | 713 | 电源电压 | —— | 03 | V
3 | 720 | 1#回风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
4 | 721 | 1#回风湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍显示
机组工作状态
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 276 | 机组状态 |  | 03 | 0＝停止，1＝运行，2＝故障停机,3＝群控待机，4=群控开机
2 | 275 | 当前状态 |  | 03 | 0=待机，1＝除湿限制，2＝制冷，3＝加热，4＝加湿，5＝除湿，6＝除湿温度补偿，7＝制冷加湿，8＝制热加湿
3 | 659 | 当前温度控制 | 0～1 | 03 | 0＝送风，1＝回风
4 | 129 | 1#压缩机工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
5 | 130 | 2#压缩机工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
6 | 133 | 1#电加热工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
7 | 134 | 2#电加热工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
8 | 128 | 送风机工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
9 | 135 | 加湿工作状态 | 0～1 | 01 | 0=停止，1=运行
10 | 615 | 1#过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示
11 | 616 | 2#过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示
12 | 619 | 1#电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步
13 | 620 | 2#电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步
14 | 750 | 变频风机 | 0～100 | 03 | %
运行时间
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 820 | 送风机运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
2 | 821 | 1#压缩机运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
3 | 822 | 2#压缩机运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
4 | 825 | 1#电加热运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
5 | 826 | 2#电加热运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
6 | 827 | 加湿电极运行时间 | 0～30000 | 03 | 单位：小时
7

## Sheet2
1小时3次锁定故障时间测试地址如下，以秒计时，可读写：
1#压机高压故障：830/831/832 |  | 地址857 | 十分钟计时地址
1#压机低压故障：833/834/835 |  | 地址858 | 十分钟计时地址
2#压机高压故障：836/837/838 |  | 地址859 | 十分钟计时地址
2#压机低压故障：839/840/841 |  | 地址860 | 十分钟计时地址
1#排气高温故障：842/843/844 |  | 地址861 | 十分钟计时地址
2#排气高温故障：845/846/847 |  | 地址862 | 十分钟计时地址
700 | 送风温度（NTC） | 106 | 送风温度（NTC）校正 | 地址197 | 高低温报警延时5分钟
701 | 2#吸气温度 | 107 | 2#吸气温度校正 | 地址195 | 低过热度报警延时10分钟
702 | 2#排气温度 | 108 | 2#排气温度校正
703 | 2#内盘温度 | 109 | 2#内盘温度校正 | 地址649 | 不活性排水间隔（分钟）
704 | 1#吸气温度 | 110 | 1#吸气温度校正 | 地址650 | 不活性排水间隔（小时）
705 | 1#排气温度 | 111 | 1#排气温度校正 | 地址651 | 排水间隔（分钟）
706 | 1#内盘温度 | 112 | 1#内盘温度校正 | 地址652 | 排水间隔（小时）
708 | 2#吸气压力 | 114 | 2#吸气压力校正 | 地址653 | 手动排水时间
709 | 1#吸气压力 | 115 | 1#吸气压力校正 | 地址654 | 低电流报警（持续15分钟时间）
710 | 2#高压压力 | 116 | 2#高压压力校正
711 | 1#高压压力 | 117 | 1#高压压力校正 | 地址755 | 1#压机化冰间隔（可读写）
712 | 加湿器电流 | 118 | 电流校正 | 地址756 | 2#压机化冰间隔（可读写）
713 | 电源电压 | 119 | 电压校正 | 地址757 | 1#压机化冰时间（可读写）
720 | 1#回风温度 | 120 | 1#回风温度校正 | 地址758 | 2#压机化冰时间（可读写）
721 | 1#回风湿度 | 121 | 1#回风湿度校正
722 | 2#回风温度 | 122 | 2#回风温度校正 | 地址623 | 加湿需求
723 | 2#回风湿度 | 123 | 2#回风湿度校正 | 地址624 | 加湿实际输出
724 | 1#送风温度 | 124 | 1#送风温度校正
725 | 1#送风湿度 | 125 | 1#送风湿度校正 | 地址204 | 水质软检测延时
726 | 2#送风温度 | 126 | 2#送风温度校正
727 | 2#送风湿度 | 127 | 2#送风湿度校正
时 |  | 秒
820 | 送风机运行时间 | 地址759
821 | 1#压缩机 | 地址760
822 | 2#压缩机 | 地址761
823 | 1#冷凝风机 | 地址762
824 | 2#冷凝风机 | 地址763
825 | 1#电加热 | 地址764
826 | 2#电加热 | 地址765
827 | 加湿电极 | 地址766
828 | 冷凝水泵 | 地址767 | 冷凝水泵