## 通信电源监控Modbus通讯规约
通讯协议:MODBUS-RTU
通讯地址:默认1(监控可设置)
RS485：波特率9600bps 1位起始位 8位数据位 无校验 1位停止位；传输方式：H-L；
功能码:03/06(遥信/遥测使用03功能码)
备注：灰色字体表示不适用； 注1：使用ZHCL检测交流电压时，数据为AB、BC、CA线电压；使用JLCL检测交流电压时，数据为AN、BN、CN相电压；
注2：使用JLCL检测交流数据时适用，使用ZHCL检测交流数据时不适用；
注3：有符号数据位，最高位为符号位；数值取反加1；例：-4.8，读取数据为0xFFD0，取反加1为0x0030,换算为-4.8；
遥测 |  |  |  | 遥信 |  |  |  | 遥调 |  |  |  | 遥控
| 寄存器地址 | 寄存器定义 | 倍率 |  | 位地址 | 寄存器地址 | 位定义 |  | 地址 | 寄存器定义 | 倍率 |  | 地址 | 定义
| 0 | 1路交流A相电压（注1） | 10 |  | bit0 | 3000 | 综合故障 |  | 10000 | 1组浮充电压 | 10 |  | 15000 | 1组开关机 1-开机 0-关机
| 1 | 1路交流B相电压（注1） | 10 |  | bit1 |  | 保留 |  | 10001 | 1组均充电压 | 10 |  | 15001 | 1组手动浮充 1-启动
| 2 | 1路交流C相电压（注1） | 10 |  | bit2 |  | 保留 |  | 10002 | 2组浮充电压 | 10 |  | 15002 | 1组手动均充 1-启动
| 3 | 1路交流A相电流（注2） | 10 |  | bit3 |  | 保留 |  | 10003 | 2组均充电压 | 10 |  | 15003 | 1组电池放电 1-启动
| 4 | 1路交流B相电流（注2） | 10 |  | bit4 |  | 保留 | [5 empty] | 15004 | 2组开关机 1-开机 0-关机
| 5 | 1路交流C相电流（注2） | 10 |  | bit5 |  | 保留 | [5 empty] | 15005 | 2组手动浮充 1-启动
| 6 | 1路交流A相功率 | 10 |  | bit6 |  | 保留 | [5 empty] | 15006 | 2组手动均充 1-启动
| 7 | 1路交流B相功率 | 10 |  | bit7 |  | 保留 | [5 empty] | 15007 | 2组电池放电 1-启动
| 8 | 1路交流C相功率 | 10 |  | bit8 |  | 保留
| 9 | 1路交流A相功率因数 | 100 |  | bit9 |  | 保留
| 10 | 1路交流B相功率因数 | 100 |  | bit10 |  | 保留
| 11 | 1路交流C相功率因数 | 100 |  | bit11 |  | 保留
| 12 | 1路交流频率（注2） | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 13 | 1路功率因数 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 14 | 1路总功率 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 15 | 2路交流A相电压（注1） | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 16 | 2路交流B相电压（注1） | 10 |  | bit0 | 3001 | BIT0 1-交流1路失电
| 17 | 2路交流C相电压（注1） | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-交流1路缺相（JLCL适用）
| 18 | 2路交流A相电流（注2） | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-交流1路异常
| 19 | 2路交流B相电流（注2） | 10 |  | bit3 |  | 保留
| 20 | 2路交流C相电流（注2） | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-交流2路失电
| 21 | 2路交流A相功率 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 1-交流2路缺相（JLCL适用）
| 22 | 2路交流B相功率 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-交流2路异常
| 23 | 2路交流C相功率 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 24 | 2路交流A相功率因数 | 100 |  | bit8 |  | 保留
| 25 | 2路交流B相功率因数 | 100 |  | bit9 |  | 保留
| 26 | 2路交流C相功率因数 | 100 |  | bit10 |  | 保留
| 27 | 2路交流频率（注2） | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 28 | 2路功率因数 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 29 | 2路总功率 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 30 | 1组输出电压（模块） | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 31 | 1组输出电流（模块） | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 32 | 母线1电压 | 10 |  | bit0 | 3002 | BIT0 1-交流1路A相缺相告警（JLCL适用）
| 33 | 电池1电压 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-交流1路A相欠压告警（JLCL适用）
| 34 | 电池1电流（注3） | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-交流1路A相过压告警（JLCL适用）
| 35 | 电池1温度 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-交流1路A相过流告警（JLCL适用）
| 36 | 负载1电流 | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-交流1路B相缺相告警（JLCL适用）
| 37 | 2组输出电压 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 1-交流1路B相欠压告警（JLCL适用）
| 38 | 2组输出电流 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-交流1路B相过压告警（JLCL适用）
| 39 | 母线2电压 | 10 |  | bit7 |  | BIT7 1-交流1路B相过流告警（JLCL适用）
| 40 | 电池2电压 | 10 |  | bit8 |  | BIT8 1-交流1路C相缺相告警（JLCL适用）
| 41 | 电池2电流（注3） | 10 |  | bit9 |  | BIT9 1-交流1路C相欠压告警（JLCL适用）
| 42 | 电池2温度 | 10 |  | bit10 |  | BIT10 1-交流1路C相过压告警（JLCL适用）
| 43 | 负载2电流 | 10 |  | bit11 |  | BIT11 1-交流1路C相过流告警（JLCL适用）
| 44 | 1组模块1电压 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 45 | 1组模块1电流 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 46 | 保留 |  |  | bit14 |  | 保留
| 47 | 1组模块2电压 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 48 | 1组模块2电流 | 10 |  | bit0 | 3003 | BIT0 2-交流2路A相缺相告警（JLCL适用）
| 49 | 保留 |  |  | bit1 |  | BIT1 2-交流2路A相欠压告警（JLCL适用）
| 50 | 1组模块3电压 | 10 |  | bit2 |  | BIT2 2-交流2路A相过压告警（JLCL适用）
| 51 | 1组模块3电流 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 2-交流2路A相过流告警（JLCL适用）
| 52 | 保留 |  |  | bit4 |  | BIT4 2-交流2路B相缺相告警（JLCL适用）
| 53 | 1组模块4电压 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 2-交流2路B相欠压告警（JLCL适用）
| 54 | 1组模块4电流 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 2-交流2路B相过压告警（JLCL适用）
| 55 | 保留 |  |  | bit7 |  | BIT7 2-交流2路B相过流告警（JLCL适用）
| 56 | 1组模块5电压 | 10 |  | bit8 |  | BIT8 2-交流2路C相缺相告警（JLCL适用）
| 57 | 1组模块5电流 | 10 |  | bit9 |  | BIT9 2-交流2路C相欠压告警（JLCL适用）
| 58 | 保留 |  |  | bit10 |  | BIT10 2-交流2路C相过压告警（JLCL适用）
| 59 | 1组模块6电压 | 10 |  | bit11 |  | BIT11 2-交流2路C相过流告警（JLCL适用）
| 60 | 1组模块6电流 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 61 | 保留 |  |  | bit13 |  | 保留
| 62 | 1组模块7电压 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 63 | 1组模块7电流 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 64 | 保留 |  |  | bit0 | 3004 | 保留
| 65 | 1组模块8电压 | 10 |  | bit1 |  | 保留
| 66 | 1组模块8电流 | 10 |  | bit2 |  | 保留
| 67 | 保留 |  |  | bit3 |  | 保留
| 68 | 1组模块9电压 | 10 |  | bit4 |  | 保留
| 69 | 1组模块9电流 | 10 |  | bit5 |  | 保留
| 70 | 保留 |  |  | bit6 |  | 保留
| 71 | 1组模块10电压 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 72 | 1组模块10电流 | 10 |  | bit8 |  | 保留
| 73 | 保留 |  |  | bit9 |  | 保留
| 74 | 1组模块11电压 | 10 |  | bit10 |  | 保留
| 75 | 1组模块11电流 | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 76 | 保留 |  |  | bit12 |  | 保留
| 77 | 1组模块12电压 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 78 | 1组模块12电流 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 79 | 保留 |  |  | bit15 |  | 保留
| 80 | 1组模块13电压 | 10 |  | bit0 | 3005 | BIT0 1-母线1过压
| 81 | 1组模块13电流 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-母线1欠压
| 82 | 保留 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-电池1过压
| 83 | 1组模块14电压 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-电池1欠压
| 84 | 1组模块14电流 | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-电池1过流
| 85 | 保留 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-电池1过温
| 86 | 1组模块15电压 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-电池1低温
| 87 | 1组模块15电流 | 10 |  | bit7 |  | BIT7 1-母线2过压
| 88 | 保留 |  |  | bit8 |  | BIT8 1-母线2欠压
| 89 | 1组模块16电压 | 10 |  | bit9 |  | BIT9 1-电池2过压
| 90 | 1组模块16电流 | 10 |  | bit10 |  | BIT10 1-电池2欠压
| 91 | 保留 |  |  | bit11 |  | BIT11 1-电池2过流
| 92 | 1组模块17电压 | 10 |  | bit12 |  | BIT12 1-电池2过温
| 93 | 1组模块17电流 | 10 |  | bit13 |  | BIT13 1-电池2低温
| 94 | 保留 |  |  | bit14 |  | 保留
| 95 | 1组模块18电压 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 96 | 1组模块18电流 | 10 |  | bit0 | 3006 | BIT0 1-1路低压断开操作告警
| 97 | 保留 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-系统负载电流过高告警
| 98 | 1组模块19电压 | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-电池电流过高告警
| 99 | 1组模块19电流 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-电池熔丝断
| 100 | 保留 |  |  | bit4 |  | BIT4 2-电池熔丝断
| 101 | 1组模块20电压 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 1-电池温度过低告警
| 102 | 1组模块20电流 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-电池温度过高告警
| 103 | 保留 |  |  | bit7 |  | BIT7 1-2路低压断开操作告警
| 104 | 1组模块21电压 | 10 |  | bit8 |  | 保留
| 105 | 1组模块21电流 | 10 |  | bit9 |  | 保留
| 106 | 保留 |  |  | bit10 |  | 保留
| 107 | 1组模块22电压 | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 108 | 1组模块22电流 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 109 | 保留 |  |  | bit13 |  | 保留
| 110 | 1组模块23电压 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 111 | 1组模块23电流 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 112 | 保留 |  |  | bit0 | 3007 | BIT0 1-1组浮充
| 113 | 1组模块24电压 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组均充
| 114 | 1组模块24电流 | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组放电
| 115 | 保留 |  |  | bit3 |  | 保留
| 116 | 1组模块25电压 | 10 |  | bit4 |  | 保留
| 117 | 1组模块25电流 | 10 |  | bit5 |  | 保留
| 118 | 保留 |  |  | bit6 |  | 保留
| 119 | 1组模块26电压 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 120 | 1组模块26电流 | 10 |  | bit8 |  | BIT8 1-2组浮充
| 121 | 保留 |  |  | bit9 |  | BIT9 1-2组均充
| 122 | 1组模块27电压 | 10 |  | bit10 |  | BIT10 1-2组放电
| 123 | 1组模块27电流 | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 124 | 保留 |  |  | bit12 |  | 保留
| 125 | 1组模块28电压 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 126 | 1组模块28电流 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 127 | 保留 |  |  | bit15 |  | 保留
| 128 | 1组模块29电压 | 10 |  | bit0 | 3008 | BIT0 1-1组1#模块限流标志
| 129 | 1组模块29电流 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组1#模块故障
| 130 | 保留 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组1#模块关机
| 131 | 1组模块30电压 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组1#模块休眠
| 132 | 1组模块30电流 | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组1#模块风扇故障告警
| 133 | 保留 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组1#模块交流故障告警
| 134 | 1组模块31电压 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组1#模块保护告警
| 135 | 1组模块31电流 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 136 | 保留 |  |  | bit8 |  | 保留
| 137 | 1组模块32电压 | 10 |  | bit9 |  | 保留
| 138 | 1组模块32电流 | 10 |  | bit10 |  | 保留
| 139 | 保留 |  |  | bit11 |  | 保留
| 140 | 1组1#电池电压 | 1000 |  | bit12 |  | 保留
| 141 | 1组2#电池电压 | 1000 |  | bit13 |  | 保留
| 142 | 1组3#电池电压 | 1000 |  | bit14 |  | 保留
| 143 | 1组4#电池电压 | 1000 |  | bit15 |  | 保留
| 144 | 1组5#电池电压 | 1000 |  | bit0 | 3009 | BIT0 1-1组2#模块限流标志
| 145 | 1组6#电池电压 | 1000 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组2#模块故障
| 146 | 1组7#电池电压 | 1000 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组2#模块关机
| 147 | 1组8#电池电压 | 1000 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组2#模块休眠
| 148 | 1组9#电池电压 | 1000 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组2#模块风扇故障告警
| 149 | 1组10#电池电压 | 1000 |  | bit5 |  | BIT5 1-1组2#模块交流故障告警
| 150 | 1组11#电池电压 | 1000 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组2#模块保护告警
| 151 | 1组12#电池电压 | 1000 |  | bit7 |  | 保留
| 152 | 1组13#电池电压 | 1000 |  | bit8 |  | 保留
| 153 | 1组14#电池电压 | 1000 |  | bit9 |  | 保留
| 154 | 1组15#电池电压 | 1000 |  | bit10 |  | 保留
| 155 | 1组16#电池电压 | 1000 |  | bit11 |  | 保留
| 156 | 1组17#电池电压 | 1000 |  | bit12 |  | 保留
| 157 | 1组18#电池电压 | 1000 |  | bit13 |  | 保留
| 158 | 1组19#电池电压 | 1000 |  | bit14 |  | 保留
| 159 | 1组20#电池电压 | 1000 |  | bit15 |  | 保留
| 160 | 1组21#电池电压 | 1000 |  | bit0 | 3010 | BIT0 1-1组3#模块限流标志
| 161 | 1组22#电池电压 | 1000 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组3#模块故障
| 162 | 1组23#电池电压 | 1000 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组3#模块关机
| 163 | 1组24#电池电压 | 1000 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组3#模块休眠
| 164 | 2组1#电池电压 | 1000 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组3#模块风扇故障告警
| 165 | 2组2#电池电压 | 1000 |  | bit5 |  | BIT5 1-1组3#模块交流故障告警
| 166 | 2组3#电池电压 | 1000 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组3#模块保护告警
| 167 | 2组4#电池电压 | 1000 |  | bit7 |  | 保留
| 168 | 2组5#电池电压 | 1000 |  | bit8 |  | 保留
| 169 | 2组6#电池电压 | 1000 |  | bit9 |  | 保留
| 170 | 2组7#电池电压 | 1000 |  | bit10 |  | 保留
| 171 | 2组8#电池电压 | 1000 |  | bit11 |  | 保留
| 172 | 2组9#电池电压 | 1000 |  | bit12 |  | 保留
| 173 | 2组10#电池电压 | 1000 |  | bit13 |  | 保留
| 174 | 2组11#电池电压 | 1000 |  | bit14 |  | 保留
| 175 | 2组12#电池电压 | 1000 |  | bit15 |  | 保留
| 176 | 2组13#电池电压 | 1000 |  | bit0 | 3011 | BIT0 1-1组4#模块限流标志
| 177 | 2组14#电池电压 | 1000 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组4#模块故障
| 178 | 2组15#电池电压 | 1000 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组4#模块关机
| 179 | 2组16#电池电压 | 1000 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组4#模块休眠
| 180 | 2组17#电池电压 | 1000 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组4#模块风扇故障告警
| 181 | 2组18#电池电压 | 1000 |  | bit5 |  | BIT5 1-1组4#模块交流故障告警
| 182 | 2组19#电池电压 | 1000 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组4#模块保护告警
| 183 | 2组20#电池电压 | 1000 |  | bit7 |  | 保留
| 184 | 2组21#电池电压 | 1000 |  | bit8 |  | 保留
| 185 | 2组22#电池电压 | 1000 |  | bit9 |  | 保留
| 186 | 2组23#电池电压 | 1000 |  | bit10 |  | 保留
| 187 | 2组24#电池电压 | 1000 |  | bit11 |  | 保留
| 188 | 保留 |  |  | bit12 |  | 保留
| 189 | 保留 |  |  | bit13 |  | 保留
| 190 | 保留 |  |  | bit14 |  | 保留
| 191 | 保留 |  |  | bit15 |  | 保留
| 192 | 保留 |  |  | bit0 | 3012 | BIT0 1-1组5#模块限流标志
| 193 | 保留 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组5#模块故障
| 194 | 保留 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组5#模块关机
| 195 | 保留 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组5#模块休眠
| 196 | 保留 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组5#模块风扇故障告警
| 197 | 保留 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组5#模块交流故障告警
| 198 | 保留 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组5#模块保护告警
| 199 | 保留 |  |  | bit7 |  | 保留
| 200 | 1#CMU第1路馈出支路电流 | 10 |  | bit8 |  | 保留
| 201 | 1#CMU第2路馈出支路电流 | 10 |  | bit9 |  | 保留
| 202 | 1#CMU第3路馈出支路电流 | 10 |  | bit10 |  | 保留
| 203 | 1#CMU第4路馈出支路电流 | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 204 | 1#CMU第5路馈出支路电流 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 205 | 1#CMU第6路馈出支路电流 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 206 | 1#CMU第7路馈出支路电流 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 207 | 1#CMU第8路馈出支路电流 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 208 | 1#CMU第9路馈出支路电流 | 10 |  | bit0 | 3013 | BIT0 1-1组6#模块限流标志
| 209 | 1#CMU第10路馈出支路电流 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组6#模块故障
| 210 | 1#CMU第11路馈出支路电流 | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组6#模块关机
| 211 | 1#CMU第12路馈出支路电流 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组6#模块休眠
| 212 | 1#CMU第13路馈出支路电流 | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组6#模块风扇故障告警
| 213 | 1#CMU第14路馈出支路电流 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 1-1组6#模块交流故障告警
| 214 | 1#CMU第15路馈出支路电流 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组6#模块保护告警
| 215 | 1#CMU第16路馈出支路电流 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 216 | 1#CMU第17路馈出支路电流 | 10 |  | bit8 |  | 保留
| 217 | 1#CMU第18路馈出支路电流 | 10 |  | bit9 |  | 保留
| 218 | 1#CMU第19路馈出支路电流 | 10 |  | bit10 |  | 保留
| 219 | 1#CMU第20路馈出支路电流 | 10 |  | bit11 |  | 保留
| 220 | 1#CMU第21路馈出支路电流 | 10 |  | bit12 |  | 保留
| 221 | 1#CMU第22路馈出支路电流 | 10 |  | bit13 |  | 保留
| 222 | 1#CMU第23路馈出支路电流 | 10 |  | bit14 |  | 保留
| 223 | 1#CMU第24路馈出支路电流 | 10 |  | bit15 |  | 保留
| 224 | 1#CMU第25路馈出支路电流 | 10 |  | bit0 | 3014 | BIT0 1-1组7#模块限流标志
| 225 | 1#CMU第26路馈出支路电流 | 10 |  | bit1 |  | BIT1 1-1组7#模块故障
| 226 | 1#CMU第27路馈出支路电流 | 10 |  | bit2 |  | BIT2 1-1组7#模块关机
| 227 | 1#CMU第28路馈出支路电流 | 10 |  | bit3 |  | BIT3 1-1组7#模块休眠
| 228 | 1#CMU第29路馈出支路电流 | 10 |  | bit4 |  | BIT4 1-1组7#模块风扇故障告警
| 229 | 1#CMU第30路馈出支路电流 | 10 |  | bit5 |  | BIT5 1-1组7#模块交流故障告警
| 230 | 1#CMU第31路馈出支路电流 | 10 |  | bit6 |  | BIT6 1-1组7#模块保护告警
| 231 | 1#CMU第32路馈出支路电流 | 10 |  | bit7 |  | 保留
| 232 | 2#CMU第1路馈出支路电流 |  |  | bit8 |  | 保留
| 233 | 2#CMU第2路馈出支路电流 |  |  | bit9 |  | 保留
| 234 | 2#CMU第3路馈出支路电流 |  |  | bit10 |  | 保留
| 235 | 2#CMU第4路馈出支路电流 |  |  | bit11 |  | 保留
| 236 | 2#CMU第5路馈出支路电流 |  |  | bit12 |  | 保留
| 237 | 2#CMU第6路馈出支路电流 |  |  | bit13 |  | 保留
| 238 | 2#CMU第7路馈出支路电流 |  |  | bit14 |  | 保留
| 239 | 2#CMU第8路馈出支路电流 |  |  | bit15 |  | 保留
| 240 | 2#CMU第9路馈出支路电流 |  |  | bit0 | 3015 | BIT0 1-1组8#模块限流标志
| 241 | 2#CMU第10路馈出支路电流 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组8#模块故障
| 242 | 2#CMU第11路馈出支路电流 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组8#模块关机
| 243 | 2#CMU第12路馈出支路电流 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组8#模块休眠
| 244 | 2#CMU第13路馈出支路电流 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组8#模块风扇故障告警
| 245 | 2#CMU第14路馈出支路电流 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组8#模块交流故障告警
| 246 | 2#CMU第15路馈出支路电流 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组8#模块保护告警
| 247 | 2#CMU第16路馈出支路电流 |  |  | bit7 |  | 保留
| 248 | 2#CMU第17路馈出支路电流 |  |  | bit8 |  | 保留
| 249 | 2#CMU第18路馈出支路电流 |  |  | bit9 |  | 保留
| 250 | 2#CMU第19路馈出支路电流 |  |  | bit10 |  | 保留
| 251 | 2#CMU第20路馈出支路电流 |  |  | bit11 |  | 保留
| 252 | 2#CMU第21路馈出支路电流 |  |  | bit12 |  | 保留
| 253 | 2#CMU第22路馈出支路电流 |  |  | bit13 |  | 保留
| 254 | 2#CMU第23路馈出支路电流 |  |  | bit14 |  | 保留
| 255 | 2#CMU第24路馈出支路电流 |  |  | bit15 |  | 保留
| 256 | 2#CMU第25路馈出支路电流 |  |  | bit0 | 3016 | BIT0 1-1组9#模块限流标志
| 257 | 2#CMU第26路馈出支路电流 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组9#模块故障
| 258 | 2#CMU第27路馈出支路电流 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组9#模块关机
| 259 | 2#CMU第28路馈出支路电流 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组9#模块休眠
| 260 | 2#CMU第29路馈出支路电流 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组9#模块风扇故障告警
| 261 | 2#CMU第30路馈出支路电流 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组9#模块交流故障告警
| 262 | 2#CMU第31路馈出支路电流 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组9#模块保护告警
| 263 | 2#CMU第32路馈出支路电流 |  |  | bit7 |  | 保留
| 264 | 保留 |  |  | bit8 |  | 保留
| 265 | 保留 |  |  | bit9 |  | 保留
| 266 | 保留 |  |  | bit10 |  | 保留
| 267 | 保留 |  |  | bit11 |  | 保留
| 268 | 保留 |  |  | bit12 |  | 保留
| 269 | 保留 |  |  | bit13 |  | 保留
| 270 | 保留 |  |  | bit14 |  | 保留
| 271 | 保留 |  |  | bit15 |  | 保留
| 272 | 保留 |  |  | bit0 | 3017 | BIT0 1-1组10#模块限流标志
| 273 | 保留 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组10#模块故障
| 274 | 保留 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组10#模块关机
| 275 | 保留 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组10#模块休眠
| 276 | 保留 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组10#模块风扇故障告警
| 277 | 保留 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组10#模块交流故障告警
| 278 | 保留 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组10#模块保护告警
| 279 | 保留 |  |  | bit7 |  | 保留
| 280 | 1组1#电池内阻 |  |  | bit8 |  | 保留
| 281 | 1组2#电池内阻 |  |  | bit9 |  | 保留
| 282 | 1组3#电池内阻 |  |  | bit10 |  | 保留
| 283 | 1组4#电池内阻 |  |  | bit11 |  | 保留
| 284 | 1组5#电池内阻 |  |  | bit12 |  | 保留
| 285 | 1组6#电池内阻 |  |  | bit13 |  | 保留
| 286 | 1组7#电池内阻 |  |  | bit14 |  | 保留
| 287 | 1组8#电池内阻 |  |  | bit15 |  | 保留
| 288 | 1组9#电池内阻 |  |  | bit0 | 3018 | BIT0 1-1组11#模块限流标志
| 289 | 1组10#电池内阻 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组11#模块故障
| 290 | 1组11#电池内阻 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组11#模块关机
| 291 | 1组12#电池内阻 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组11#模块休眠
| 292 | 1组13#电池内阻 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组11#模块风扇故障告警
| 293 | 1组14#电池内阻 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组11#模块交流故障告警
| 294 | 1组15#电池内阻 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组11#模块保护告警
| 295 | 1组16#电池内阻 |  |  | bit7 |  | 保留
| 296 | 1组17#电池内阻 |  |  | bit8 |  | 保留
| 297 | 1组18#电池内阻 |  |  | bit9 |  | 保留
| 298 | 1组19#电池内阻 |  |  | bit10 |  | 保留
| 299 | 1组20#电池内阻 |  |  | bit11 |  | 保留
| 300 | 1组21#电池内阻 |  |  | bit12 |  | 保留
| 301 | 1组22#电池内阻 |  |  | bit13 |  | 保留
| 302 | 1组23#电池内阻 |  |  | bit14 |  | 保留
| 303 | 1组24#电池内阻 |  |  | bit15 |  | 保留
| 304 | 2组1#电池内阻 |  |  | bit0 | 3019 | BIT0 1-1组12#模块限流标志
| 305 | 2组2#电池内阻 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组12#模块故障
| 306 | 2组3#电池内阻 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组12#模块关机
| 307 | 2组4#电池内阻 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组12#模块休眠
| 308 | 2组5#电池内阻 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组12#模块风扇故障告警
| 309 | 2组6#电池内阻 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组12#模块交流故障告警
| 310 | 2组7#电池内阻 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组12#模块保护告警
| 311 | 2组8#电池内阻 |  |  | bit7 |  | 保留
| 312 | 2组9#电池内阻 |  |  | bit8 |  | 保留
| 313 | 2组10#电池内阻 |  |  | bit9 |  | 保留
| 314 | 2组11#电池内阻 |  |  | bit10 |  | 保留
| 315 | 2组12#电池内阻 |  |  | bit11 |  | 保留
| 316 | 2组13#电池内阻 |  |  | bit12 |  | 保留
| 317 | 2组14#电池内阻 |  |  | bit13 |  | 保留
| 318 | 2组15#电池内阻 |  |  | bit14 |  | 保留
| 319 | 2组16#电池内阻 |  |  | bit15 |  | 保留
| 320 | 2组17#电池内阻 |  |  | bit0 | 3020 | BIT0 1-1组13#模块限流标志
| 321 | 2组18#电池内阻 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组13#模块故障
| 322 | 2组19#电池内阻 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组13#模块关机
| 323 | 2组20#电池内阻 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组13#模块休眠
| 324 | 2组21#电池内阻 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组13#模块风扇故障告警
| 325 | 2组22#电池内阻 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组13#模块交流故障告警
| 326 | 2组23#电池内阻 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组13#模块保护告警
| 327 | 2组24#电池内阻 |  |  | bit7 |  | 保留
| 328 | 1组1#电池温度 |  |  | bit8 |  | 保留
| 329 | 1组2#电池温度 |  |  | bit9 |  | 保留
| 330 | 1组3#电池温度 |  |  | bit10 |  | 保留
| 331 | 1组4#电池温度 |  |  | bit11 |  | 保留
| 332 | 1组5#电池温度 |  |  | bit12 |  | 保留
| 333 | 1组6#电池温度 |  |  | bit13 |  | 保留
| 334 | 1组7#电池温度 |  |  | bit14 |  | 保留
| 335 | 1组8#电池温度 |  |  | bit15 |  | 保留
| 336 | 1组9#电池温度 |  |  | bit0 | 3021 | BIT0 1-1组14#模块限流标志
| 337 | 1组10#电池温度 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组14#模块故障
| 338 | 1组11#电池温度 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组14#模块关机
| 339 | 1组12#电池温度 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组14#模块休眠
| 340 | 1组13#电池温度 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组14#模块风扇故障告警
| 341 | 1组14#电池温度 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组14#模块交流故障告警
| 342 | 1组15#电池温度 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组14#模块保护告警
| 343 | 1组16#电池温度 |  |  | bit7 |  | 保留
| 344 | 1组17#电池温度 |  |  | bit8 |  | 保留
| 345 | 1组18#电池温度 |  |  | bit9 |  | 保留
| 346 | 1组19#电池温度 |  |  | bit10 |  | 保留
| 347 | 1组20#电池温度 |  |  | bit11 |  | 保留
| 348 | 1组21#电池温度 |  |  | bit12 |  | 保留
| 349 | 1组22#电池温度 |  |  | bit13 |  | 保留
| 350 | 1组23#电池温度 |  |  | bit14 |  | 保留
| 351 | 1组24#电池温度 |  |  | bit15 |  | 保留
| 352 | 2组1#电池温度 |  |  | bit0 | 3022 | BIT0 1-1组15#模块限流标志
| 353 | 2组2#电池温度 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组15#模块故障
| 354 | 2组3#电池温度 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组15#模块关机
| 355 | 2组4#电池温度 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组15#模块休眠
| 356 | 2组5#电池温度 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组15#模块风扇故障告警
| 357 | 2组6#电池温度 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组15#模块交流故障告警
| 358 | 2组7#电池温度 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组15#模块保护告警
| 359 | 2组8#电池温度 |  |  | bit7 |  | 保留
| 360 | 2组9#电池温度 |  |  | bit8 |  | 保留
| 361 | 2组10#电池温度 |  |  | bit9 |  | 保留
| 362 | 2组11#电池温度 |  |  | bit10 |  | 保留
| 363 | 2组12#电池温度 |  |  | bit11 |  | 保留
| 364 | 2组13#电池温度 |  |  | bit12 |  | 保留
| 365 | 2组14#电池温度 |  |  | bit13 |  | 保留
| 366 | 2组15#电池温度 |  |  | bit14 |  | 保留
| 367 | 2组16#电池温度 |  |  | bit15 |  | 保留
| 368 | 2组17#电池温度 |  |  | bit0 | 3023 | BIT0 1-1组16#模块限流标志
| 369 | 2组18#电池温度 |  |  | bit1 |  | BIT1 1-1组16#模块故障
| 370 | 2组19#电池温度 |  |  | bit2 |  | BIT2 1-1组16#模块关机
| 371 | 2组20#电池温度 |  |  | bit3 |  | BIT3 1-1组16#模块休眠
| 372 | 2组21#电池温度 |  |  | bit4 |  | BIT4 1-1组16#模块风扇故障告警
| 373 | 2组22#电池温度 |  |  | bit5 |  | BIT5 1-1组16#模块交流故障告警
| 374 | 2组23#电池温度 |  |  | bit6 |  | BIT6 1-1组16#模块保护告警
| 375 | 2组24#电池温度 |  |  | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3024 | BIT0 1-1组17#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组17#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组17#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组17#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组17#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组17#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组17#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3025 | BIT0 1-1组18#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组18#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组18#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组18#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组18#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组18#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组18#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3026 | BIT0 1-1组19#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组19#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组19#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组19#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组19#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组19#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组19#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3027 | BIT0 1-1组20#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组20#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组20#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组20#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组20#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组20#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组20#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3028 | BIT0 1-1组21#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组21#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组21#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组21#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组21#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组21#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组21#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3029 | BIT0 1-1组22#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组22#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组22#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组22#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组22#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组22#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组22#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3030 | BIT0 1-1组23#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组23#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组23#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组23#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组23#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组23#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组23#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3031 | BIT0 1-1组24#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组24#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组24#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组24#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组24#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组24#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组24#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3032 | BIT0 1-1组25#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组25#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组25#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组25#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组25#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组25#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组25#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3033 | BIT0 1-1组26#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组26#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组26#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组26#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组26#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组26#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组26#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3034 | BIT0 1-1组27#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组27#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组27#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组27#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组27#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组27#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组27#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3035 | BIT0 1-1组28#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组28#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组28#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组28#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组28#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组28#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组28#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3036 | BIT0 1-1组29#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组29#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组29#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组29#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组29#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组29#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组29#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3037 | BIT0 1-1组30#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组30#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组30#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组30#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组30#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组30#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组30#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3038 | BIT0 1-1组31#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组31#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组31#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组31#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组31#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组31#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组31#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3039 | BIT0 1-1组32#模块限流标志
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组32#模块故障
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组32#模块关机
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组32#模块休眠
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组32#模块风扇故障告警
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组32#模块交流故障告警
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组32#模块保护告警
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3040 | BIT0 1-综合测量模块通讯中断
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1#电池巡检通讯中断
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-2#电池巡检通讯中断
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1#交流表通讯故障
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-2#交流表通讯故障
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-2#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit7 |  | BIT7 1-3#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit8 |  | BIT8 1-4#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit9 |  | BIT9 1-5#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit10 |  | BIT10 1-6#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit11 |  | BIT11 1-7#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit12 |  | BIT12 1-8#开关量模块通讯故障
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3041 | BIT0 1-1组模块1通讯中断
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组模块2通讯中断
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组模块3通讯中断
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组模块4通讯中断
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组模块5通讯中断
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组模块6通讯中断
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组模块7通讯中断
[5 empty] | bit7 |  | BIT7 1-1组模块8通讯中断
[5 empty] | bit8 |  | BIT8 1-1组模块9通讯中断
[5 empty] | bit9 |  | BIT9 1-1组模块10通讯中断
[5 empty] | bit10 |  | BIT10 1-1组模块11通讯中断
[5 empty] | bit11 |  | BIT11 1-1组模块12通讯中断
[5 empty] | bit12 |  | BIT12 1-1组模块13通讯中断
[5 empty] | bit13 |  | BIT13 1-1组模块14通讯中断
[5 empty] | bit14 |  | BIT14 1-1组模块15通讯中断
[5 empty] | bit15 |  | BIT15 1-1组模块16通讯中断
[5 empty] | bit0 | 3042 | BIT0 1-1组模块17通讯中断
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-1组模块18通讯中断
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-1组模块19通讯中断
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-1组模块20通讯中断
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-1组模块21通讯中断
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-1组模块22通讯中断
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-1组模块23通讯中断
[5 empty] | bit7 |  | BIT7 1-1组模块24通讯中断
[5 empty] | bit8 |  | BIT8 1-1组模块25通讯中断
[5 empty] | bit9 |  | BIT9 1-1组模块26通讯中断
[5 empty] | bit10 |  | BIT10 1-1组模块27通讯中断
[5 empty] | bit11 |  | BIT11 1-1组模块28通讯中断
[5 empty] | bit12 |  | BIT12 1-1组模块29通讯中断
[5 empty] | bit13 |  | BIT13 1-1组模块30通讯中断
[5 empty] | bit14 |  | BIT14 1-1组模块31通讯中断
[5 empty] | bit15 |  | BIT15 1-1组模块32通讯中断
[5 empty] | bit0 | 3043 | 保留
[5 empty] | bit1 |  | 保留
[5 empty] | bit2 |  | 保留
[5 empty] | bit3 |  | 保留
[5 empty] | bit4 |  | 保留
[5 empty] | bit5 |  | 保留
[5 empty] | bit6 |  | 保留
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3044 | 保留
[5 empty] | bit1 |  | 保留
[5 empty] | bit2 |  | 保留
[5 empty] | bit3 |  | 保留
[5 empty] | bit4 |  | 保留
[5 empty] | bit5 |  | 保留
[5 empty] | bit6 |  | 保留
[5 empty] | bit7 |  | 保留
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3045 | BIT0 1-开关1告警/分位
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-开关2告警/分位
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-开关3告警/分位
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-开关4告警/分位
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-开关5告警/分位
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-开关6告警/分位
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-开关7告警/分位
[5 empty] | bit7 |  | BIT7 1-开关8告警/分位
[5 empty] | bit8 |  | BIT8 1-开关9告警/分位
[5 empty] | bit9 |  | BIT9 1-开关10告警/分位
[5 empty] | bit10 |  | BIT10 1-开关11告警/分位
[5 empty] | bit11 |  | BIT11 1-开关12告警/分位
[5 empty] | bit12 |  | BIT12 1-开关13告警/分位
[5 empty] | bit13 |  | BIT13 1-开关14告警/分位
[5 empty] | bit14 |  | BIT14 1-开关15告警/分位
[5 empty] | bit15 |  | BIT15 1-开关16告警/分位
[5 empty] | bit0 | 3046 | BIT0 1-开关17告警/分位
[5 empty] | bit1 |  | BIT1 1-开关18告警/分位
[5 empty] | bit2 |  | BIT2 1-开关19告警/分位
[5 empty] | bit3 |  | BIT3 1-开关20告警/分位
[5 empty] | bit4 |  | BIT4 1-开关21告警/分位
[5 empty] | bit5 |  | BIT5 1-开关22告警/分位
[5 empty] | bit6 |  | BIT6 1-开关23告警/分位
[5 empty] | bit7 |  | BIT7 1-开关24告警/分位
[5 empty] | bit8 |  | BIT8 1-开关25告警/分位
[5 empty] | bit9 |  | BIT9 1-开关26告警/分位
[5 empty] | bit10 |  | BIT10 1-开关27告警/分位
[5 empty] | bit11 |  | BIT11 1-开关28告警/分位
[5 empty] | bit12 |  | BIT12 1-开关29告警/分位
[5 empty] | bit13 |  | BIT13 1-开关30告警/分位
[5 empty] | bit14 |  | BIT14 1-开关31告警/分位
[5 empty] | bit15 |  | BIT15 1-开关32告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3047 | 1#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3048 | 1#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3049 | 1#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3050 | 1#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3051 | 2#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3052 | 2#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3053 | 2#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3054 | 2#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3055 | 3#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3056 | 3#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3057 | 3#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3058 | 3#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3059 | 4#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3060 | 4#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3061 | 4#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3062 | 4#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3063 | 5#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3064 | 5#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3065 | 5#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3066 | 5#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3067 | 6#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3068 | 6#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3069 | 6#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3070 | 6#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3071 | 7#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3072 | 7#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3073 | 7#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3074 | 7#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3075 | 8#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3076 | 8#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3077 | 8#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3078 | 8#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3079 | 9#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3080 | 9#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3081 | 9#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3082 | 9#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3083 | 10#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3084 | 10#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3085 | 10#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3086 | 10#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3087 | 11#KGL64 1~16开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3088 | 11#KGL64 17~32开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3089 | 11#KGL64 33~48开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3090 | 11#KGL64 49~64开关 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3091 | 1#CMU 1~16过流 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3092 | 1#CMU 17~32过流 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3093 | 2#CMU 1~16过流 1-告警/分位
[5 empty] | bit0~15 | 3094 | 2#CMU 17~32过流 1-告警/分位
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
[5 empty] | bit0 | 3111 | 1#电池组1#电池异常
[5 empty] | bit1 |  | 1#电池组2#电池异常
[5 empty] | bit2 |  | 1#电池组3#电池异常
[5 empty] | bit3 |  | 1#电池组4#电池异常
[5 empty] | bit4 |  | 1#电池组5#电池异常
[5 empty] | bit5 |  | 1#电池组6#电池异常
[5 empty] | bit6 |  | 1#电池组7#电池异常
[5 empty] | bit7 |  | 1#电池组8#电池异常
[5 empty] | bit8 |  | 1#电池组9#电池异常
[5 empty] | bit9 |  | 1#电池组10#电池异常
[5 empty] | bit10 |  | 1#电池组11#电池异常
[5 empty] | bit11 |  | 1#电池组12#电池异常
[5 empty] | bit12 |  | 1#电池组13#电池异常
[5 empty] | bit13 |  | 1#电池组14#电池异常
[5 empty] | bit14 |  | 1#电池组15#电池异常
[5 empty] | bit15 |  | 1#电池组16#电池异常
[5 empty] | bit0 | 3112 | 1#电池组17#电池异常
[5 empty] | bit1 |  | 1#电池组18#电池异常
[5 empty] | bit2 |  | 1#电池组19#电池异常
[5 empty] | bit3 |  | 1#电池组20#电池异常
[5 empty] | bit4 |  | 1#电池组21#电池异常
[5 empty] | bit5 |  | 1#电池组22#电池异常
[5 empty] | bit6 |  | 1#电池组23#电池异常
[5 empty] | bit7 |  | 1#电池组24#电池异常
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留
[5 empty] | bit0 | 3113 | 2#电池组1#电池异常
[5 empty] | bit1 |  | 2#电池组2#电池异常
[5 empty] | bit2 |  | 2#电池组3#电池异常
[5 empty] | bit3 |  | 2#电池组4#电池异常
[5 empty] | bit4 |  | 2#电池组5#电池异常
[5 empty] | bit5 |  | 2#电池组6#电池异常
[5 empty] | bit6 |  | 2#电池组7#电池异常
[5 empty] | bit7 |  | 2#电池组8#电池异常
[5 empty] | bit8 |  | 2#电池组9#电池异常
[5 empty] | bit9 |  | 2#电池组10#电池异常
[5 empty] | bit10 |  | 2#电池组11#电池异常
[5 empty] | bit11 |  | 2#电池组12#电池异常
[5 empty] | bit12 |  | 2#电池组13#电池异常
[5 empty] | bit13 |  | 2#电池组14#电池异常
[5 empty] | bit14 |  | 2#电池组15#电池异常
[5 empty] | bit15 |  | 2#电池组16#电池异常
[5 empty] | bit0 | 3114 | 2#电池组17#电池异常
[5 empty] | bit1 |  | 2#电池组18#电池异常
[5 empty] | bit2 |  | 2#电池组19#电池异常
[5 empty] | bit3 |  | 2#电池组20#电池异常
[5 empty] | bit4 |  | 2#电池组21#电池异常
[5 empty] | bit5 |  | 2#电池组22#电池异常
[5 empty] | bit6 |  | 2#电池组23#电池异常
[5 empty] | bit7 |  | 2#电池组24#电池异常
[5 empty] | bit8 |  | 保留
[5 empty] | bit9 |  | 保留
[5 empty] | bit10 |  | 保留
[5 empty] | bit11 |  | 保留
[5 empty] | bit12 |  | 保留
[5 empty] | bit13 |  | 保留
[5 empty] | bit14 |  | 保留
[5 empty] | bit15 |  | 保留