## 1、说明
序号 | 功能说明 |  |  | 备注 | 序号 | 功能代码 | 功能名称 | 执行时有效 | 备注
1 | 寄存器的算法:寄存器地址=Page页码数*256+偏移地址（register_address=page_number*256+register_offset） |  |  | Page页码数是指目录中的Page页，不是页脚中的第几页 | 3 | 3 | 读多个寄存器 | 是 | 可以读一个或多个寄存器
2 | 若使用上位机监控时，设置如下数值：数据位：8 bit；停止位：1 bit；无奇偶校验位 |  |  |  |  | 16 | 写多个寄存器 | 是 | 可以写一个或多个寄存器
| 读多位寄存器地址指令 |  |  |  | 写多位寄存器地址指令
发指令 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 发指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 2 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器地址 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器地址
| 3 | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| 4 | 读取的寄存器数-高字节 | 16位寄存器数，须在1-125的范围内 |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器数，须在1-123的范围内
| 5 | 读取的寄存器数-低字节 |  |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 0.85714 | 检查校验码错误 |  |  |  | 6 | 字节数（n) |  | 8个字节数（16位寄存器数*2）
[6 empty] | 7 | 第一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 8 | 第一个寄存器内容-低字节
…
[6 empty] | 5+n | 最后一个寄存器内容-高字节 |  | 16位寄存器
[6 empty] | 6+n | 最后一个寄存器内容-低字节
[6 empty] | 7+n/8+n | 检查校验码错误
正常返回指令 | 字节 | 文件名称 | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  | 正常返回指令 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 1 | 功能代码（3） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 2 | 字节数（n) | 8位偶数范围在2-250（寄存器*2） |  |  | 1 | 功能代码（16）
| 3 | 第一个寄存器地址-高字节 | 16位寄存器 |  |  | 2 | 第一个寄存器地址-高字节 |  | 16位寄存器器
|  | 第一个寄存器地址-低字节 |  |  |  | 3 | 第一个寄存器地址-低字节
| … |  |  |  |  | 4 | 写入的寄存器数-高字节 |  | 16位寄存器器
| 1+n | 最后一个寄存器-高字节 | 16位的寄存器 |  |  | 5 | 写入的寄存器数-低字节
| 2+n | 最后一个寄存器-低字节 |  |  |  | 0.85714 | 检查校验码错误
| 3+n、4+n | 检查校验码错误
无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 | 注意 |  | 无效的响应信息 | 字节 | 文件名称 |  | 注意
| 0 | 从设备地址（即ID号） |  |  |  | 0 | 从设备地址（即ID号）
| 1 | 功能代码128（131） | 最高位设置 |  |  | 1 | 功能代码128（131） |  | 最高位设置
| 2 | 异常代码 | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙 |  |  | 2 | 异常代码 |  | 1- 非法功能码 2- 非法数据地址 6-从设备忙
| ¾ | 检查校验码错误 |  |  |  | ¾ | 检查校验码错误
| 如：发送读指令的格式（十六进制） 0A 03 04 00 00 10 + CRC 0A：控制器的ID号 03：功能代码，代表读指令 0400：转成十进制为1024 0010：从1024开始读16位字的内容 CRC:校验码 |  |  |  |  | 如：发送写指令的格式（十六进制） 0A 10 10 08 00 02 04 8B 74 74 8B + CRC 0A：控制器的ID号 10：功能代码，代表写指令 1008：转成十进制为4104，是控制按钮的地址 00 02：写两个字 04：写四个字节 8B 74：低地址的内容，即4104的内容 74 8B：高地址的内容，即4015的内容

## 2、数值显示地址
序号 | 类别 | 测点描述 （中文） | 测点描述 （英文） | MODBUS 地址 | 读/写 | 测量范围L | 测量范围H | 比例因子 | 单位 | 位/符号 | 备注
SN. | Type | Service (Chinese) | Service (English) | MODBUS Address | R/W | Measuring Range L | Measuring Range H | Scaling factor | Unit | Bit/Sign | Remarks
一
1 | 发动机参数 | 发动机油压 | Oil pressure | 1024 | R | 0 | 10000 | 1 | Kpa | 16 | 发动机、发电机、市电参数在英文通讯协议的目录page4/5/6/7中可以找到
2 |  | 发动机水温 | Coolant temperature | 1025 | R | -50 | 200 | 1 | ℃ | 16 S | S代表有符号（如16S）
3 |  | 发动机燃油油位 | Fule level | 1027 | R | 0 | 130 | 1 | % | 16
4 |  | 灵活传感器 | Internal flexible sender analogue input reading | 43873 | R |  |  |  |  | 16S | 可定义为压力、温度、百分比传感器，需要知道软件如何设置
5 |  | 充电发电机电压 | Charge alternator voltage | 1028 | R | 0 | 40 | 0.1 | V | 16
6 |  | 蓄电池电压 | Engine Battery voltage | 1029 | R | 0 | 40 | 0.1 | V | 16
7 |  | 发动机转速 | Engine speed | 1030 | R | 0 | 6000 | 1 | RPM | 16
8 |  | 发动机运行时间 | Engine run time | 1798和1799 | R | 0 | 4.29 x109 | 1 | 秒 | 32 | 注：两个地址存储的参数，低地址存储的是高16位，高地址存储的是低16位，高低地址组合即为32位的参数的值。
9 |  | 启动次数 | Number of starts | 1808和1809 | R | 0 | 99999 |  |  | 32
10 | 发电机参数 | 发电机频率 | Generator frequency | 1031 | R | 0 | 70 | 0.1 | Hz | 16
11 |  | L1-N相电压 | Generator L1-N voltage | 1032和1033 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
12 |  | L2-N相电压 | Generator L2-N voltage | 1034和1035 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
13 |  | L3-N相电压 | Generator L3-N voltage | 1036和1037 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
14 |  | L1-L2线电压 | Generator L1-L2 voltage | 1038和1039 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
15 |  | L2-L3线电压 | Generator L2-L3 voltage | 1040和1041 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
16 |  | L3-L1线电压 | Generator L3-L1 voltage | 1042和1043 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
17 |  | L1相电流 | Generator L1 current | 1044和1045 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
18 |  | L2相电流 | Generator L2 current | 1046和1047 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
19 |  | L3相电流 | Generator L3 current | 1048和1049 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
20 |  | 接地电流 | Generator earth current | 1050和1051 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
21 |  | L1相有功功率 | Generator L1 watts | 1052和1053 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
22 |  | L2相有功功率 | Generator L2 watts | 1054和1055 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
23 |  | L3相有功功率 | Generator L3 watts | 1056和1057 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
24 |  | 电流超前/滞后 | Generator current lag/lead | 1058 | R | -180 | 180 | 1 | 度 | 16 S
25 |  | 总的有功功率 | Generator total watts | 1536和1537 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32S
26 |  | L1相视在功率 | Generator L1 VA | 1538和1539 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
27 |  | L2相视在功率 | Generator L2 VA | 1540和1541 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
28 |  | L3相视在功率 | Generator L3 VA | 1542和1543 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
29 |  | 总视在功率 | Generator total VA | 1544和1545 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32S
30 |  | L1相无功功率 | Generator L1 Var | 1546和1547 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
31 |  | L2相无功功率 | Generator L2 Var | 1548和1549 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
32 |  | L3相无功功率 | Generator L3 Var | 1550和1551 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
33 |  | 总无功功率 | Generator total Var | 1552和1553 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
34 |  | L1相功率因素 | Generator power factor L1 | 1554 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S | 单位所在列空格表示没有单位
35 |  | L2相功率因素 | Generator power factor L2 | 1555 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
36 |  | L3相功率因素 | Generator power factor L3 | 1556 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
37 |  | 平均功率因素 | Generator average power factor | 1557 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
38 |  | 总功率的百分比 | Generator percentage of full power | 1558 | R | -999.9 | 999.9 | 0.1 | % | 16S
39 |  | 总无功功率的百分比 | Generator percentage of full Var | 1559 | R | -999.9 | 999.9 | 0.1 | % | 16S
40 |  | 正的千瓦时 | Generator positive KW hours | 1800和1801 | R | 0 | 4.29 x109 | 0.1 | KW/h | 32
41 |  | 负的千瓦时 | Generator negative KW hours | 1802和1803 | R | 0 | 4.29 x109 | 0.1 | KW/h | 32
42 |  | 正的KVA/h | Generator KVA hours | 1804和1805 | R | 0 | 4.29 x109 | 0.1 | KVA/h | 32
43 |  | 正的KVAr/h | Generator KVAr hours | 1806和1807 | R | 0 | 4.29 x109 | 0.1 | KVAr/h | 32
44 | 市电参数 | 市电频率 | Mains frequency | 1059 | R | 0 | 70 | 0.1 | Hz | 16
45 |  | L1-N相电压 | Mains L1-N voltage | 1060和1061 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
45 |  | L2-N相电压 | Mains L2-N voltage | 1062和1063 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
46 |  | L3-N相电压 | Mains L3-N voltage | 1064和1065 | R | 0 | 18000 | 0.1 | V | 32
47 |  | L1-L2线电压 | Mains L1-L2 voltage | 1066和1067 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
48 |  | L2-L3线电压 | Mains L2-L3 voltage | 1068和1069 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
49 |  | L3-L1线电压 | Mains L3-L1 voltage | 1070和1071 | R | 0 | 30000 | 0.1 | V | 32
50 |  | 市电相序滞后/超前 | Mains voltage phase lag/lead | 1072 | R | -180 | 180 | 1 | 度 | 16 S
51 |  | 市电相序顺序 | Mains phase rotation | 1074 | R | 0 | 3 |  |  | 16
52 |  | 电流滞后/超前 | Mains current lag/lead | 1075 | R | -180 | 180 | 1 | 度 | 16 S
53 |  | L1相电流 | Mains L1 current | 1076和1077 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
54 |  | L2相电流 | Mains L2 current | 1078和1079 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
55 |  | L3相电流 | Mains L3 current | 1080和1081 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
56 |  | 接地电流 | Mains earth current | 1082和1083 | R | 0 | 99999.9 | 0.1 | A | 32
57 |  | L1相有功功率 | Mains L1 watts | 1084和1085 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
58 |  | L2相有功功率 | Mains L2 watts | 1086和1087 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
59 |  | L3相有功功率 | Mains L3 watts | 1088和1089 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | W | 32 S
60 |  | 市电总有功功率 | Mains total watts | 1560和1561 | R | -99999999 | 999999999 | 1 | W | 32S
61 |  | L1相视在功率 | Mains L1 VA | 1562和1563 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
62 |  | L2相视在功率 | Mains L2 VA | 1564和1565 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
63 |  | L3相视在功率 | Mains L3 VA | 1566和1567 | R | 0 | 99999999 | 1 | VA | 32
64 |  | 总视在功率 | Mains total VA | 1568和1569 | R | 0 | 999999999 | 1 | VA | 32
65 |  | L1相无功功率 | Mains L1 Var | 1570和1571 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
66 |  | L2相无功功率 | Mains L2 Var | 1572和1573 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
67 |  | L3相无功功率 | Mains L3 Var | 1574和1575 | R | -99999999 | 99999999 | 1 | Var | 32S
68 |  | 总无功功率 | Mains total Var | 1576和1577 | R | -999999999 | 999999999 | 1 | Var | 32S
69 |  | L1相功率因素 | Mains power factor L1 | 1578 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
70 |  | L2相功率因素 | Mains power factor L2 | 1579 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
71 |  | L3相功率因素 | Mains power factor L3 | 1580 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S
72 |  | 平均功率因素 | Mains average power factor | 1581 | R | -1 | 1 | 0.01 |  | 16S

## 3、控制按钮地址
系统控制按钮地址在4104和4015中，通过内容不同来实现控制
Function code | 控制按钮 (中文） | System control function （English) | Modbus 地址：4104（十进制） | Modbus 地址：4105（十进制） | 读/写 R/W | Modbus 地址：4104 （十六进制） | Modbus 地址：4105 （十六进制） | 备注
0 | 停机模式 | Select Stop mode | 35700 | 29835 | W | 8B74 | 748B | 按钮地址在page16页
1 | 自动模式 | Select Auto mode | 35701 | 29834 | W | 8B75 | 748A | 高地址内容是低地址内容的取反
2 | 手动模式 | Select Manual mode | 35702 | 29833 | W | 8B76 | 7489
3 | 测试带载模式 | Select Test on load mode | 35703 | 29832 | W | 8B77 | 7488
4 | 自动带手动复位模式 | Select Auto with manual restore mode | 35704 | 29831 | W | 8B78 | 7487
5 | 启动按钮 | Start engine if in manual or test modes | 35705 | 29830 | W | 8B79 | 7486
6 | 静音按钮 | Mute alarm | 35706 | 29829 | W | 8B7A | 7485
7 | 复位报警 | Reset alarms | 35707 | 29828 | W | 8B7B | 7484
8 | 发电机合闸按钮 | Transfer to generator | 35708 | 29827 | W | 8B7C | 7483
9 | 市电合闸按钮 | Transfer to mains | 35709 | 29826 | W | 8B7D | 7482
32 | 自动模式下遥控启动 | Telemetry start if in auto mode | 35732 | 29803 | W | 8B94 | 746B
33 | 自动模式下取消遥控启动 | Cancel telemetry start in auto mode | 35733 | 29802 | W | 8B95 | 746A

## 4、报警地址
Modbus地址 | 报警名称 | alarm name | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/符号 | 报警类型(十进制) | 二进制 | 英文 | 中文
39425 | 急停 | Emergency stop | R | 0 | 15 | 13/16-16/16 | 1 | 0001 | no alarm | 无报警
| 发动机低油压 | Low oil pressure | R | 0 | 15 | 9/16-12/16 | 2 | 0010 | Warning alarm | 普通报警
| 发动机高水温 | High coolant temperature | R | 0 | 15 | 5/16-8/16 | 3 | 0011 | Shutdown alarm | 停机报警
| 发机低水温 | Low coolant temperature | R | 0 | 15 | 1/16-4/16 | 4 | 0100 | Electrical trip alarm | 电气跳闸
39426 | 低速 | Under speed | R | 0 | 15 | 13/16-16/16 | 注：报警分三类，包括普通报警、停机报警和电气跳闸报警
| 超速 | Over speed | R | 0 | 15 | 9/16-12/16 | 当发生高水温报警时，触发报警位数为5/16-8/16
| 低频 | Generator Under frequency | R | 0 | 15 | 5/16-8/16 | 当控制器触发高水温停机报警时，bit5和bit6同时置1；
| 过频 | Generator Over frequency | R | 0 | 15 | 1/16-4/16 | 当控制器触发高水温普通报警时，仅bit6置1时； 当控制器触发高水温跳闸报警，仅bit7置1时；
39427 | 低压 | Generator low voltage | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 过压 | Generator high voltage | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 蓄电池低电压 | Battery low voltage | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 蓄电池高电压 | Battery high voltage | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39428 | 充电发电机失败 | Charge alternator failure | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 启动失败 | Fail to start | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 停机失败 | Fail to stop | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 发电机合闸失败 | Generator fail to close | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39429 | 市电合闸失败 | Mains fail to close | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 油压传感器故障 | Oil pressure sender fault | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 转速传感器信号丢失 | Loss of magnetic pick up | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 转速传感器开路 | Magnetic pick up open circuit | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39430 | 过流 | Generator high current | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
|  |  | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 低油位 | Low fuel level | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| CAN ECU报警 | CAN ECU Warning | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39431 | CAN ECU停机 | CAN ECU Shutdown | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| CAN ECU数据通讯失败 | CAN ECU Data fail | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 机油油位低开关量 | Low oil level switch | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 高水温开关量 | High temperature switch | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39432 | 低燃油低开关量 | Low fuel level switch | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 扩展模块看门狗报警 | Expansion unit watchdog alarm | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 超载报警 | kW overload alarm | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 三相电流不平衡报警 | Negative phase sequence current alarm | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39433 | 接地故障报警 | Earth fault trip alarm | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 相序报警 | Generator phase rotation alarm | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 自动电压检测失败 | Auto Voltage Sense Fail | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 维护保养报警 | Maintenance alarm | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39434 | 带载频率报警 | Loading frequency alarm | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 带载电压报警 | Loading voltage alarm | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
|  |  | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
|  |  | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39435 |  |  | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
|  |  | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| 发电机短路 | Generator Short Circuit | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
| 市电过流 | Mains High Current | R | 0 | 15 | 1/16-4/16
39436 | 市电接地故障 | Mains Earth Fault | R | 0 | 15 | 13/16-16/16
| 市电短路 | Mains Short Circuit | R | 0 | 15 | 9/16-12/16
| ECU保护 | ECU protect | R | 0 | 15 | 5/16-8/16
|  |  | R | 0 | 15 | 1/16-4/16

## 5、IO点地址
自定义数字量输入(Digital input)
序号 （SN.) | modbus地址 | 输入的名称 | Digital input | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/ 符号
1 | 43520 | 数字输入A状态 | Digital input A raw status | R | 0 | 1 | 16
2 | 43521 | 数字输入A处理状态 | Digital input A processed status | R | 0 | 1 | 16
3 | 43522 | 数字输入B状态 | Digital input B raw status | R | 0 | 1 | 16
4 | 43523 | 数字输入B处理状态 | Digital input B processed status | R | 0 | 1 | 16
5 | 43524 | 数字输入C状态 | Digital input C raw status | R | 0 | 1 | 16
6 | 43525 | 数字输入C处理状态 | Digital input C processed status | R | 0 | 1 | 16
7 | 43526 | 数字输入D状态 | Digital input D raw status | R | 0 | 1 | 16
8 | 43527 | 数字输入D处理状态 | Digital input D processed status | R | 0 | 1 | 16
9 | 43528 | 数字输入E态 | Digital input E raw status | R | 0 | 1 | 16
10 | 43529 | 数字输入E处理状态 | Digital input E processed status | R | 0 | 1 | 16
11 | 43530 | 数字输入F状态 | Digital input F raw status | R | 0 | 1 | 16
12 | 43531 | 数字输入F处理状态 | Digital input F processed status | R | 0 | 1 | 16
13 | 43532 | 数字输入G状态 | Digital input G raw status | R | 0 | 1 | 16
14 | 43533 | 数字输入G处理状态 | Digital input G processed status | R | 0 | 1 | 16
自定义数字量输出(Digital output)
序号 （SN.) | modbus地址 | 输出的名称 | Digital output | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/ 符号
1 | 48640 | 燃油输出 | Fuel Relay | R | 0 | 1 | 16
2 | 48641 | 启动输出 | Start Relay | R | 0 | 1 | 16
3 | 48647 | 自定义输出C（无源） | Digital Output C | R | 0 | 1 | 16
4 | 48646 | 自定义输出D（无源） | Digital Output D | R | 0 | 1 | 16
5 | 48642 | 自定义输出E | Digital Output E | R | 0 | 1 | 16
6 | 48643 | 自定义输出F | Digital Output F | R | 0 | 1 | 16
7 | 48644 | 自定义输出G | Digital Output G | R | 0 | 1 | 16
8 | 48645 | 自定义输出H | Digital Output H | R | 0 | 1 | 16

## 6、LED状态指示灯
LED灯状态(LED status)
序号 （SN.) | modbus地址 | LED灯状态 | LED status (English) | 读/写 R/w | 最小值 | 最大值 | 位/ 符号
1 | 48648 | 停止状态 | STOP LED status | R | 0 | 1 | 16
2 | 48649 | 手动状态 | MANUAL LED status | R | 0 | 1 | 16
3 | 48650 | 测试状态 | TEST LED status (TEST) | R | 0 | 1 | 16
4 | 48651 | 自动状态 | AUTO LED status | R | 0 | 1 | 16
5 | 48655 | 机组有效 | GEN LED status | R | 0 | 1 | 16
6 | 48654 | 机组断路器合闸 | GEN BREAKER LED status | R | 0 | 1 | 16
7 | 48652 | 市电有效 | MAINS LED status | R | 0 | 1 | 16
8 | 48653 | 市电断路器合闸 | MAINS BREAKER LED status | R | 0 | 1 | 16
9 | 48656 | 用户自定义LED1状态 | USER LED 1 status (USER LED 1) | R | 0 | 1 | 16
10 | 48657 | 用户自定义LED2状态 | USER LED 2 status (USER LED 2) | R | 0 | 1 | 16
11 | 48658 | 用户自定义LED3状态 | USER LED 3 status (USER LED 3) | R | 0 | 1 | 16
12 | 48659 | 用户自定义LED4状态 | USER LED 4 status (USER LED 4) | R | 0 | 1 | 16