ACXHPR风冷热泵机组远程监控通讯（modbus）

采用SIEMENS S7-200 PLC作控制器的空调机组，本设备采用PLC CPU模块的0号通讯口的MODBUS 通讯协议。

1)RS-485基础上的Modbus RTU通讯设置，设定位置在机组显示屏的“其他设定”—“通讯设定画面”。

1.波特率:9.6-187.5kbps，数据位8，停止位：1；

2.地址设为1和247之间（包括1和247）的数值；

3.校验方式可与Modbus主设备校验相匹配。可接受的校验方式为：无校验、奇校验、偶校验；

4.其余设定参照MODBUS协议要求，详情请参考：　　 http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载

2)接线位置位于机组电控箱内PLC的0号9针D型通讯口，RS485信号线对应D型接口的Pin3和Pin8,请参考机组随机电控原理图。

| ACXHP095-135R单机头机组数据通讯地址(modbus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变量描述 | PLC 地址 |  | 数据类型 |  |  | MODBUS地址 | 操作属性 |  | 备注 |  |
| 目标容量百分比 | VD1000 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040001 | 只读 |  | (0—100)% |  |
| 机组出水温度 | VD1004 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040003 | 只读 |  | (-50℃—120℃） |  |
| 机组环境温度 | VD1008 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040005 | 只读 |  | （-50℃—120℃） |  |
| 系统进水温度 | VD1012 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040007 | 只读 |  | （-50℃—120℃） |  |
| 机组电源电压 | VD1016 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040009 | 只读 |  | （360V—440V) |  |
| 压缩机当前容量 | VD1034 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040018 | 只读 |  | (0—100)% |  |
| 系统吸气压力 | VD1038 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040020 | 只读 |  | (0-3000Kpa) |  |
| 系统排气压力 | VD1042 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040022 | 只读 |  | (0-3000Kpa) |  |
| 系统压缩机电流 | VD1050 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040026 | 只读 |  | （0—400A） |  |
| 压缩机排气温度 | VD1054 |  | 浮点(32bit） |  |  | 040028 | 只读 |  | （-50℃—120℃） |  |
| 压缩机启动次数 | VW1064 |  | 整数（16bit) |  |  | 040033 | 只读 |  | 0-32767次 |  |
| 压缩机运行时间 | VW1066 |  | 整数（16bit) |  |  | 040034 | 只读 |  | 0-32767分钟 |  |
| 压缩机运行时间 | VW1068 |  | 整数（16bit) |  |  | 040035 | 只读 |  | 0-32767小时 |  |
| 开关机 | V2062.0 |  | 位 |  | 040532(Bit8) |  | 读/写 |  | 0=关机，1=开机 |  |
| 本地远程指示 |  | v1128.0 |  | 位 |  | 040065(bit8) |  | 只读 |  | 0=本地，1=远程 |
| 机组运行指示 |  | Q0.0 |  | 位 |  | 000001 |  | 只读 |  | 0=停机，1=运行 |
| 机组报警状态 |  | Q0.1 |  | 位 |  | 000002 |  | 只读 |  | 0=正常，1=报警 |
| 压缩机1运行 |  | Q0.4 |  | 位 |  | 000005 |  | 只读 |  | 0=停机，1=运行 |