Modbus监控协议

V0.2

深圳市艾特网能技术有限公司

目录

1  术语和定义	3

1.1  监控模块(SM)	3

1.2  监控单元 (SU)	3

2  物理接口	3

3  帧类型和帧格式	3

3.1  帧类型	3

3.2  帧格式	3

4  详细报文帧格式	4

4.1  0x03命令请求	4

4.2  0x03命令响应	4

4.3  0x06命令请求	4

4.4  0x06命令响应	5

5.  异常响应	5

6  数据表	6

## 1  术语和定义

### 1.1  监控模块(SM)

监控模块为从设备，即空调控制器，接收主设备监控单元(SU)的命令，并做出响应

### 1.2  监控单元 (SU)

监控单元为主设备，即上位机监控系统，发送命令给监控模块(SM)，并接收响应信息

## 2  物理接口

RS 485.

1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 无校验,

波特率1200/2400/4800/9600/19200，面板可设，默认9600

## 3  帧类型和帧格式

### 3.1  帧类型

2种帧类型：

(1) SU 到SM命令帧

(2) SM到 SU响应帧

### 3.2  帧格式

采用Modbus的RTU帧格式，

| 域 | Addr | FC | Data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 1 | 1 | N | 2 |

表3.2.1 域说明

| 序号 | 域 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Addr | SM设备地址 | 范围1~247，可设，默认为1 |
| 2 | FC | 功能码 |  |
| 3 | Data | 数据 |  |
| 4 | CRC | CRC校验码 |  |

表3.2.2 支持的功能码

| 功能码 | 含义 | 对应的寄存器组 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读保持寄存器 | 读运行参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后，每次最多只能读取50个寄存器，如果超过50，则只上报前50个寄存器的数据 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 写设置参数寄存器4xxxx，每一参数占两个字节，高字节在前，低字节在后 |

## 4  详细报文帧格式

### 4.1  0x03命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x03 |  |  |
| 2 | sRegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | sRegLo | x |  |  |
| 4 | nRegHi | x | 寄存器个数 |  |
| 5 | nRegLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 40001 |  |  |  |  |

### 4.2  0x03命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x03 |  |  |
| 2 | Len | m | m=2*nReg |  |
| 3 | D0Hi | X |  |  |
| 4 | D0Lo | X |  |  |
| … | … | X |  |  |
| m+1 | Dn-1Hi | X |  |  |
| m+2 | Dn-1Lo | X |  |  |
| m+3 | CRC Lo | X |  |  |
| m+4 | CRC Hi | X |  |  |

### 4.3  0x06命令请求

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |
| 1 | FC | 0x06 |  |  |
| 2 | RegHi | x | 起始寄存器 |  |
| 3 | RegLo | x |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |
| 注 |  |  |  |  |
| sReg = 要读取的寄存器号 - 40001 |  |  |  |  |

### 4.4  0x06命令响应

| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |
| 1 | FC | 0x06 |  |  |  |
| 2 | RegHi | x | 寄存器 |  |  |
| 3 | RegLo | x |  |  |  |
| 4 | DataHi | x | 写的值 |  |  |
| 5 | DataLo | x |  |  |  |
| 6 | CRC Lo | x | CRC校验 |  |  |
| 7 | CRC Hi | x |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |  |
| 1、如果写入成功，则数据原样返回，否则应答不成功原因 |  |  |  |  |  |

## 5.  异常响应

| 异常响应报文 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节 | 含义 | 值 |  |  |  |  |
| 0 | Addr. | x |  |  |  |  |
| 1 | FC | FC+0x80 |  |  |  |  |
| 2 | Exception Code | x | 例外原因 |  |  |  |
| 3 | CRC Lo | x |  |  |  |  |
| 4 | CRC Hi | x |  |  |  |  |
| 异常原因代码表(Execption Code) |  |  |  |  |  |  |
| Code | Name | Description |  |  |  |  |
| 1 | ILLEAGE FC | 无效功能码 |  |  |  |  |
| 2 | ILLEAGE REG | 无效寄存器 |  |  |  |  |
| 3 | ILLEAGE DATA | 无效数据，数据范围超限 |  |  |  |  |
| 4 | DEVICE FAILURE | 设备操作数据失败 |  |  |  |  |

## 6  数据表

| 寄存器号 | 寄存器名称 | 范围 | 变比 | 单位 | 属性注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 | 回风温度测量值 | [-400,1000] 注2 | 10 | ℃ | R |
| 40002 | 回风湿度测量值 | [0,1000] | 10 | %RH | R |
| 40003 | 送风温度测量值 | [-400,1000] | 10 | ℃ | R |
| 40004 | 保留 |  |  |  |  |
| 40005 | 环境温度测量值 | [-400,1000] | 10 | ℃ | R |
| 40006 | 排气压力 | [0,460] | 10 | Bar | R |
| 40007 | 吸气压力 | [0,200] | 10 | Bar | R |
| 40008 | 排气温度 | [-400,1550] | 10 | ℃ | R |
| 40009 | 吸气温度 | [-400,1000] | 10 | ℃ | R |
| 40010 Bit0 | 告警注3_高压告警 | / | / | / | R |
| 40010 Bit1 | 告警_高压锁定 | / | / | / | R |
| 40010 Bit2 | 告警_低压告警 | / | / | / | R |
| 40010 Bit3 | 告警_低压锁定 | / | / | / | R |
| 40010 Bit4 | 告警_排气高温 | / | / | / | R |
| 40010 Bit5 | 告警_排气高温锁定 | / | / | / | R |
| 40010 Bit6 | 告警_排气低过热度 | / | / | / | R |
| 40010 Bit7 | 告警_排气低过热度锁定 | / | / | / | R |
| 40010 Bit8 | 告警_回风高温 | / | / | / | R |
| 40010 Bit9 | 告警_回风高湿 | / | / | / | R |
| 40010 Bit10 | 告警_回风低湿 | / | / | / | R |
| 40010 Bit11 | 告警_回风低温 | / | / | / | R |
| 40010 Bit12 | 告警_送风高温 | / | / | / | R |
| 40010 Bit13 | 告警_送风低温 | / | / | / | R |
| 40010 Bit14 | 告警_回温故障 | / | / | / | R |
| 40010 Bit15 | 告警_回湿故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit0 | 告警_送温故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit1 | 告警_排温故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit2 | 告警_风机故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit3 | 告警_地板溢水 | / | / | / | R |
| 40011 Bit4 | 告警_远程关机 | / | / | / | R |
| 40011 Bit5 | 告警_电源丢失 | / | / | / | R |
| 40011 Bit6 | 告警_过滤网堵 | / | / | / | R |
| 40011 Bit7 | 告警_烟感告警 | / | / | / | R |
| 40011 Bit8 | 告警_电源故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit9 | 告警_盘管冻结 | / | / | / | R |
| 40011 Bit10 | 告警_气流丢失 | / | / | / | R |
| 40011 Bit11 | 告警_加湿高水位 | / | / | / | R |
| 40011 Bit12 | 告警_加湿器故障 | / | / | / | R |
| 40011 Bit13 | 告警_制冷剂不足 | / | / | / | R |
| 40011 Bit14 | 告警_冷凝器需维护 | / | / | / | R |
| 40011 Bit15 | 告警_泵不可用 | / | / | / | R |
| 40012 Bit0 | 告警_泵入口压力故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit1 | 告警_泵出口压力故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit2 | 告警_泵环温故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit3 | 告警_泵过温报警 | / | / | / | R |
| 40012 Bit4 | 告警_泵过温锁定 | / | / | / | R |
| 40012 Bit5 | 告警_泵高扬程 | / | / |  | R |
| 40012 Bit6 | 告警_泵低扬程 | / | / | / | R |
| 40012 Bit7 | 告警_泵高扬程锁定 | / | / | / | R |
| 40012 Bit8 | 告警_泵低扬程锁定 | / | / | / | R |
| 40012 Bit9 | 告警_泵驱动故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit10 | 告警_泵通信故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit11 | 告警_冷凝压力故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit12 | 告警_冷凝风机过温 | / | / | / | R |
| 40012 Bit13 | 告警_冷凝风机过温锁定 | / | / | / | R |
| 40012 Bit14 | 告警_冷凝驱动故障 | / | / | / | R |
| 40012 Bit15 | 告警_冷凝通信故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit0 | 告警_吸气温度故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit1 | 告警_低压传感器故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit2 | 告警_机组地址重复 | / | / | / | R |
| 40013 Bit3 | 告警_从机丢失 | / | / | / | R |
| 40013 Bit4 | 告警_群控本机离线 | / | / | / | R |
| 40013 Bit5 | 告警_压机通信故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit6 | 告警_压机驱动故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit7 | 告警_压机驱动故障锁定 | / | / | / | R |
| 40013 Bit8 | 告警_压机驱动过欠压 | / | / | / | R |
| 40013 Bit9 | 告警_高压传感器故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit10 | 告警_高压异常 | / | / | / | R |
| 40013 Bit11 | 告警_节能卡故障 | / | / | / | R |
| 40013 Bit12 ~ Bit15 | 保留 | / | / | / | R |
| 40014 | 机组运行状态注4 | [0,16] | / | / | R |
| 40015 | 风机转速 | [0，100] | 1 | % | R |
| 40016 | 压机转速 | [0，90] | 1 | rps | R |
| 40017 | 泵转速 | [0，100] | 1 | % | R |
| 40018 | 泵进口压力 | [0，460] | 10 | Bar | R |
| 40019 | 泵出口压力 | [0，460] | 10 | Bar | R |
| 40020 | 泵扬程 | [0，460] | 10 | Bar | R |
| 40021 | 冷凝器转速 | [0，100] | 1 | % | R |
| 40022 | EEV开度 | [0，100] | 1 | % | R |
| 40023 | 吸气过热度 | [-400,1000] | 10 | ℃ | R |
| 40024 | 排气过热度 | [-400,1000] | 10 | ℃ | R |
| 40025 Bit0 | 制冷 | / | / | / | R |
| 40025 Bit1 | 加热 | / | / | / | R |
| 40025 Bit2 | 保留 | / | / | / | R |
| 40025 Bit3 | 除湿 | / | / | / | R |
| 40025 Bit4 | 加湿 | / | / | / | R |
| 40025 Bit5~ Bit15 | 保留 | / | / | / | R |
| 40026 | 节能卡温度1测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40027 | 节能卡温度2测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40028 | 节能卡温度3测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40029 | 节能卡温度4测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40030 | 节能卡温度5测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40031 | 节能卡温度6测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40032 | 节能卡温度7测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40033 | 节能卡温度8测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40034 | 节能卡温度9测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40035 | 节能卡温度10测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40036 | 节能卡温度11测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40037 | 节能卡温度12测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40038 | 节能卡温度13测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40039 | 节能卡温度14测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40040 | 节能卡温度15测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40041 | 节能卡温度16测量值 | [-100,500] | 10 | ℃ | R |
| 40042 | 风机运行时间 | [0,65535] | / | H | R |
| 40043 | 加湿器运行时间 | [0,65535] | / | H | R |
| 40044 | 加热器1运行时间 | [0,65535] | / | H | R |
| 40045 | 压缩机1运行时间 | [0,65535] | / | H | R |
| 40046 | 制冷泵1运行时间 | [0,65535] | / | H | R |
| 40047~40048 | 保留 | / | / | / | R |
| 40049 | 送风温度设定点 | [150,320] | 10 | ℃ | R/W |
| 40050 | 保留 |  |  |  | R/W |
| 40051 | 回风温度设定点 | [180,400] | 10 | ℃ | R/W |
| 40052 | 回风湿度设定点 | [200,800] | 10 | %RH | R/W |
| 40053 | 监控开关机注5 | / | / | / | R/W |
| 40054 | 监控波特率 | [1,5]注6 | 1 | / | R/W |
| 40055 | 监控地址 | [1, 247] | 1 | / | R/W |

注1：属性R支持0x03，属性W支持0x06

注2：模拟量的范围为正常值范围，故障时统一传32767

注3：告警寄存器，该位为0表示无告警，为1表示有告警

注4：机组运行状态: 0：本地关机 1：机组运行 2：待机 4：显示关机 8：远程关机 16：监控关机，其余保留

注5：0x0000表示开机  0xFF00表示关机，读取该寄存器时，返回0，无任何意义

注6：波特率1~5分别对应SCI1200、SCI2400、SCI4800、SCI9600、SCI19200

深圳市龙华新区观澜观光路大富工业区圣建利工业园A栋

24小时售后服务热线：400 811 8080

E-mail：iteaq@iteaq.com

http://www.iteaq.com