## Sheet3
| 寄存器地址 | 寄存器个数 | 内容 | 读写(功能码) | 数据类型 | 精度 | 单位 | 备注
主机参数
| 100 | 2 | 设备型号 | R(3) | INT32U
| 102 | 2 | 设备版本号 | R(3) | INT32U
| 104 | 4 | 序列号 | R(3) | INT64U
| 108 | 3 | MAC地址 | R(3) | INT64U
| 111 | 10 | 设备名字 | RW(3/16) | STR |  |  | 字符串，不足填0
| 121 | 2 | 本机IP | RW(3/16) | INT32U |  |  | 默认10.1.1.1
| 123 | 2 | 子网掩码 | RW(3/16) | INT32U |  |  | 默认255.0.0.0
| 125 | 2 | 网关地址 | RW(3/16) | INT32U |  |  | 默认10.1.1.200
| 127 | 2 | DNS域名服务器 | RW(3/16) | INT32U |  |  | 默认8.8.8.8
| 129 | 1 | 自动获取IP | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-为固定IP，1-自动获取ip
| 130 | 1 | 设备地址 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 主机地址，范围1-255。默认1。地址0为广播包
| 131 | 1 | 串口波特率 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-1200； 1-2400； 2-4800； 3-9600； 4-19200； 5-38400； 6-57600； 7-115200； 默认为4-19200
| 132 | 1 | 串口数据位 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-5bit； 1-6bit； 2-7bit； 3-8bit； 默认3-8bit
| 133 | 1 | 串口校验位 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-None； 1-Even； 2-Odd； 3-Space； 4-Mark； 默认0-None
| 134 | 1 | 串口停止位 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-1bit 1-1.5bit 2-2bit 默认0-1bit
| 135 | 1 | Modbus TCP工作模式 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0-服务器模式；1-客户端模式。默认0.
| 136 | 1 | Modbus TCP监听端口 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 用于服务器模。默认502
| 137 | 32 | Modbus TCP服务器IP | RW(3/16) | STR |  |  | 用于客户端模式。字符串，不足填0，可以为域名。默认“10.1.1.11”
| 169 | 1 | Modbus TCP服务器端口 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 用于客户端模式。默认502
| 170 | 1 | 主机分组数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 1-分成一组，每组可接512节电池 2-分成两组，每组可接256节电池 3-分成三组，每组可接170节电池 4-分成四组，每组可接128电池 其他值无效
| 171 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 172 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 173 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 174 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 175 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 176 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 177 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 178 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 179 | 1 | 通道1设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 180 | 1 | 通道2设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 181 | 1 | 通道3设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 182 | 1 | 通道4设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 183 | 1 | 通道5设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 184 | 1 | 通道6设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 185 | 1 | 通道7设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 186 | 1 | 通道8设备数 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-64,0表示此通道不接设备
| 187 | 1 | 组1通道数量 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-8，0表示没有通道
| 188 | 1 | 组2通道数量 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-8，0表示没有通道
| 189 | 1 | 组3通道数量 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-8，0表示没有通道
| 190 | 1 | 组4通道数量 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 范围0-8，0表示没有通道
| 191 | 1 | 预留 | RW(3/6/16) | INT16U
| 300 | 1 | 重启寄存器 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 写0x00ff有效。写入后会重启主机。上面的主机参数必须复位重启后，才会生效
| 301 | 1 | 恢复出厂设置 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 写0x00ff。写入后主机会自动重启，所有电池参数会恢复成默认值。主机参数也变，历史数据清空。
| 302 | 1 | 恢复出厂web密码 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 写0x00ff。写入后主机会自动重启，出厂默认密码“123”
| 303 | 1 | 识别是否konnad产品的校验寄存器 | R(3) | INT16U
| 304 | 1 | 设置保存历史值的周期，分钟为单位 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 分钟为单位
| 305 | 1 | 清空掉所有存在FAMS中的历史值 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 写1表示清空历史存储值
| 306 | 1 | 读取复位状态 | R(3) | INT16U |  |  | 每次复位累加
| 307 | 1 | 单体烧坏切断电源寄存器 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | 0表示不启用，1表示启用
| 308 | 1 | 主机故障 | RW(3/6/16) | INT16U |  |  | bit1 - 单体掉线 bit2 - 组压掉线 bit3 - 霍尔掉线 bit4 - 单体故障 bit5 - 单体线路故障 bit6 - 存储故障 bit7 - 串口故障
电路电压模块寄存器
| 1000 | 1 | 电池组1设备型号 | R(3) | INT16U | 1
| 1001 | 1 | 电池组1设备版本 | R(3) | INT16U | 1
| 1002 | 1 | 电池组1串口通道号 | R(3) | INT16U | 1
| 1003 | 1 | 电池组1地址 | R(3) | INT16U | 1
| 1004 | 1 | 电池组1编号 | R(3) | INT16U | 1
建议采集 | 1005 | 1 | 电池组1下电池数 | R(3) | INT16U | 1
建议采集 | 1006 | 1 | 电池组1总电压 | R(3) | INT16U | 0.1 | V
建议采集 | 1007 | 1 | 电池组1总电流 | R(3) | INT16S | 0.1 | A
建议采集 | 1008 | 1 | 电池组1电池剩余容量百分比 | R(3) | INT16U | 0.1 | %
建议采集 | 1009 | 1 | 电池组1电池剩余时间 | R(3) | INT16U | 0.1 | 分
建议采集 | 1010 | 1 | 电池组1单节电池最大容量 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | AH | 不能设置0.
| 1011 | 1 | 电池组1电压传感器最大量程 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | V | 不能设置0.
| 1012 | 1 | 电池组1电流传感器最大量程 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | A | 不能设置0.
| 1013 | 1 | 电池组1电压修正值 | RW(3/16) | INT16S | 0.1 | V
| 1014 | 1 | 电池组1电流修正值 | RW(3/16) | INT16S | 0.1 | A
| 1015 | 1 | 电池组1充电电流过大告警值 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | A | 0表示不触发该告警
| 1016 | 1 | 电池组1放电电流过大告警值 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | A | 0表示不触发该告警
| 1017 | 1 | 电池组1单体电压过高告警值 | RW(3/16) | INT16U | 0.001 | V | 0表示不触发该告警
| 1018 | 1 | 电池组1单体电压过低告警值 | RW(3/16) | INT16U | 0.001 | V | 0表示不触发该告警
| 1019 | 1 | 电池组1单体电压不均告警阀值 | RW(3/16) | INT16U | 0.001 | V | 0表示不触发该告警
| 1020 | 1 | 电池组1单体极柱温度过高告警值 | RW(3/16) | INT16U | 0.01 | ℃ | 0表示不触发该告警
| 1021 | 1 | 电池组1单体内阻过大告警值 | RW(3/16) | INT16U | 1 | μΩ | 0表示不触发该告警
| 1022 | 1 | 电池组1单体内阻不均告警阀值 | RW(3/16) | INT16U | 1 | μΩ | 0表示不触发该告警
| 1023 | 1 | 电池组1内阻自动检测周期 | RW(3/16) | INT16U | 0.1 | 小时 | 0表示不启动周期检测
| 1024 | 1 | 电池组1检测电池组下所有电池内阻 | RW(3/6/16) | INT16U | 1 |  | 写0xff触发检测内阻
建议采集 | 1025 | 1 | 电池组1告警状态 | R(3) | INT16U |  |  | bit0-电流电压模块掉线 bit1-充电电流过大告警 bit2-放电电流过大告警 bit3-电池剩余不足5分钟 bit4-电池剩余不足10分钟 bit5-电池剩余不足15分钟 bit6-组内霍尔传感器掉线 bit7-组内变送器掉线 bit8-组内有单体内阻不均告警 bit9-电压不均告警
| 1026 | 1 | 电池组1单体内阻校正系数 | RW(3/6/16) | INT16U | 0.001 |  | 不能设置为0
| 1027 | 1 | 电池组1单体内阻系数切换 | R(3) | INT16U | 0.001 |  | 不能设置为0
| 1028 | 1 | 电池组1滤波强度 | R(3) | INT16U
| 1029 | 1 | 电池组1充放电状态 | R(3) | INT16U |  |  | 0-表示浮充，1-表示放电，2-表示充电
| 1030-1059 | 30 | 电池组2相关寄存器，排布和电池组1一样
| 1060-1089 | 30 | 电池组3相关寄存器，排布和电池组1一样
| 1090-1119 | 30 | 电池组4相关寄存器，排布和电池组1一样
| 2000 | 1*512 | 第1节~第512节模块型号 | R(3) | INT16U | 1
| 2512 | 1*512 | 第1节~第512节模块版本 | R(3) | INT16U | 1
| 3024 | 1*512 | 第1节~第512节串口通道号 | R(3) | INT16U | 1 |  | 1-8
| 3536 | 1*512 | 第1节~第512节地址 | R(3) | INT16U | 1 |  | 1-255
建议采集 | 4048 | 1*512 | 第1节~第512节电池电压 | R(3) | INT16U | 0.001 | V
建议采集 | 4560 | 1*512 | 第1节~第512节电池极柱温度 | R(3) | INT16S | 0.01 | ℃
建议采集 | 5072 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻 | R(3) | INT16U | 1 | μΩ
| 5584 | 1*512 | 第1节~第512节电池电压修正值 | RW(3/6/16) | INT16S | 0.001 | V
| 6096 | 1*512 | 第1节~第512节电池温度修正值 | RW(3/6/16) | INT16S | 0.01 | ℃
| 6608 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻修正值 | RW(3/6/16) | INT16S | 1 | μΩ
| 7120 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻检测 | RW(3/6/16) | INT16U | 1 |  | 写0xFF触发检测内阻。读取时1-内阻检测中，0-没在内阻检测
建议采集 | 7632 | 1*512 | 第1节~第512节电池告警状态 | R(3) | INT16U | 1 |  | bit0-模块掉线 bit1-电压过高告警 bit2-电压过低告警 bit3-电压不均告警 bit4-极柱温度过高告警 bit5-内阻过大告警 bit6-内阻不均告警，内阻不均告警只有在批量触发采集后才会产生 bit7-自检故障告警 bit8-线路故障告警
| 8144 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻校正系数（开闸） | RW(3/6/16) | INT16U | 0.001 |  | 不能设置为0
| 8656 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻校正系数（合闸） | RW(3/6/16) | INT16U | 0.001 |  | 不能设置为0
| 9168 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻采集结果 | RW(3/6/16) | INT16U | 0.001 |  | 不能设置为0
| 9680 | 1*512 | 第1节~第512节电池电压原始值最大值 | R(3) | INT16U | 1
| 10192 | 1*512 | 第1节~第512节电池电压原始值最小值 | R(3) | INT16U | 1
| 10704 | 1*512 | 第1节~第512节电池电流原始值最大值 | R(3) | INT16U | 1
| 11216 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻实时值 | R(3) | INT16U | 1 | μΩ
| 11728 | 1*512 | 第1节~第512节电池内阻平均值 | R(3) | INT16U | 1 | μΩ
| 12240 | 1*512 | 第1节~第512节电池告警状态2 | R(3) | INT16U | 1 |  | bit11-单体UAC故障 bit12-MOS管短路故障 bit13-采集内阻超时 bit14-内阻高系数故障 bit15-MOS管断路故障
说明： 1、主机默认串口参数19200，8，n，1；可以通过寄存器进行配置，不建议使用比此低的波特率，会影响串口采集速度。 2、主机默认网络默认服务器模式，监听端口502. 3、设置主机参数（100-188）后。需要写187重启寄存器。设备重启后才会使用新设定的值。 4、主机上需要在网页上创建设备，设置后电池分组，通道配置，单体模块配置，通过读取170-188寄存器可以知道具体设备创建，以此可以推算出电池组数，每组电池数。一个通道最多接64节单体。 5、上表中没有标出的寄存器地址无法读取和设置。若访问会返回错误码2。 6、若访问没有创建的单体模块寄存器会返回0xFFFF，如只创建了10个单节电池，却访问到第11节的电压数据，则次数会返回数据0XFFFF； 7、对于占多个寄存器的参数，必须同时设置，否则返回错误3。如设置IP，必须同时写2个，才会生效，不能小于其寄存器个数。 8、建议采集内容为基础数据，其余寄存器可依照自身需求取舍。数据网页上都能看到和进行设置。 9、 主机寄存器固定100开始 电池组寄存器固定1000开始，每个分组占30个。 单体电池寄存器固定2000开始，所有单体同种类型的寄存器会放在连续的区间，每512个寄存器为一种类型参数。 单体寄存器是跟通道和顺序对应固定的。和分组无关。按每个通道64节来计算，即单体寄存器地址= (通道号-1)x64+(所在通道顺序号-1)+参数基地址。 如电池仪分成2组，电池组1是1~4通道，电池组2是5~8通道。每个通道10节单体，即每组电池40节单体。 通道1第1节为 电池组1第1节，则其单体电压 的寄存器地址=(1-1)x64+(1-1)+4048 = 4048 通道3的3节为 电池组1第23节，则其单体电压 的寄存器地址=(3-1)x64+(3-1)+4048 = 4178 通道5的第9节为 电池组2第9节，则其单体电压 的寄存器地址=(5-1)x64+(9-1)+4048 = 4312 通道8的第5节为 电池组2第35节，则其单体温度 的寄存器地址=(8-1)x64+(35-1)+4560 = 5042 上面例子中 每个通道的11-64节，是没有配置单体的，所以若访问到这些寄存器会返回0xffff。 错误码： 1-功能码错误 2-寄存器地址越界 3-数据错误 4-读写错误