Lds-31X使用的规约为标准modbus-rtu规约，所用到的功能码如下所示：

| 功能码 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读取线圈状态 | YX |
| 03 | 读取保持寄存器 | YC |
| 05 | 强置单线圈 | YK |

报文格式如下：

| 地址 | 功能码 | 起始寄存器 地址高位 | 起始寄存器 地址低位 | 寄存器数量 高位（遥测或遥信等的个数的高位） | 寄存器数量 低位（遥测或遥信等的个数的低位） | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

访问报文中遥信的个数应当是8的倍数

寄存器名及数据长度参考对上转发表   transfileModbus_all.Inf.可使用ultraedit或写字板打开。

遥测报文说明：寄存器数量指的是报文所要访问的遥测的个数，返回的报文中每两个字节表示一个遥测（访问的报文中遥测的个数*2=返回报文中字节的长度）。

遥信报文说明：寄存器数量指的是报文所要访问的遥信的个数，这个遥信的个数要是8的倍数，返回的报文中每个字节表示8个遥信（访问的报文中遥信的个数/8=返回报文中字节的长度）。

以下举例简述转发表内容含义：以lds-311为例

以[YC]、[YX]、[YK]将transfileModbus_all.Inf转发表分为三部分，如下所示

[YC]

0,0,1#ATS交流电压Ua1			//格式为：寄存器地址（十进制），无效，描述

1,1,1#ATS交流电压Ub1

2,2,1#ATS交流电压Uc1

3,3,1#ATS交流电压Ua2

4,4,1#ATS交流电压Ub2

5,5,1#ATS交流电压Uc2

6,0,2#ATS交流电压Ua1

7,1,2#ATS交流电压Ub1

8,2,2#ATS交流电压Uc1

9,3,2#ATS交流电压Ua2

10,4,2#ATS交流电压Ub2

……..

[YX]

0,0,1#ATS一路合闸状态

1,1,1#ATS一路脱扣报警

2,2,1#ATS二路合闸状态

3,3,1#ATS二路脱扣报警

4,4,1#ATS一路电源故障

5,5,1#ATS二路电源故障

6,6,1#ATS模块报警

7,0,2#ATS一路合闸状态

8,1,2#ATS一路脱扣报警

9,2,2#ATS二路合闸状态

10,3,2#ATS二路脱扣报警

……

[YK]

0,1*1,1#ATS交流开关控制

1,1*2,1#ATS交流开关控制

2,2*1,2#ATS交流开关控制

3,2*2,2#ATS交流开关控制

4,3*1,3#ATS交流开关控制

5,3*2,3#ATS交流开关控制

| [YC] -----03 | 寄存器名 | 寄存器地址 | 数据类型 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0, 1#ATS交流电压Ua1 | 1#ATS交流电压Ua1 | 0x0000 | WORD | 1 |
| 1,1,1#ATS交流电压Ub1 | 1#ATS交流电压Ub1 | 0x0001 | WORD | 1 |
| 2,2,1#ATS交流电压Uc1 | 同左第三列 | 0x0002 | WORD | 1 |
| 3,3,1#ATS交流电压Ua2 | 同左第三列 | 0x0003 | WORD | 1 |
| 4,4,1#ATS交流电压Ub2 | 同左第三列 | 0x0004 | WORD | 1 |
| 5,5,1#ATS交流电压Uc2 | 同左第三列 | 0x0005 | WORD | 1 |
| 6,0,2#ATS交流电压Ua1 | 同左第三列 | 0x0006 | WORD | 1 |
| 7,1,2#ATS交流电压Ub1 | 同左第三列 | 0x0007 | WORD | 1 |
| 8,2,2#ATS交流电压Uc1 | 同左第三列 | 0x0008 | WORD | 1 |
| 9,3,2#ATS交流电压Ua2 | 同左第三列 | 0x0009 | WORD | 1 |
| 10,4,2#ATS交流电压Ub2 | 同左第三列 | 0x000A | WORD | 1 |

数据类型均为word,倍率均为1，

| [YX]-------01 | 寄存器名 | 寄存器地址 | 数据类型 | 段长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0,1#ATS一路合闸状态 | 1#ATS一路合闸状态 | 0x0000 | BIT | 1 |
| 1,1,1#ATS一路脱扣报警 | 1#ATS一路脱扣报警 | 0x0001 | BIT | 1 |
| 2,2,1#ATS二路合闸状态 | 同左第三列 | 0x0002 | BIT | 1 |
| 3,3,1#ATS二路脱扣报警 | 同左第三列 | 0x0003 | BIT | 1 |
| 4,4,1#ATS一路电源故障 | 同左第三列 | 0x0004 | BIT | 1 |
| 5,5,1#ATS二路电源故障 | 同左第三列 | 0x0005 | BIT | 1 |
| 6,6,1#ATS模块报警 | 同左第三列 | 0x0006 | BIT | 1 |
| 7,0,2#ATS一路合闸状态 | 同左第三列 | 0x0007 | BIT | 1 |
| 8,1,2#ATS一路脱扣报警 | 同左第三列 | 0x0008 | BIT | 1 |
| 9,2,2#ATS二路合闸状态 | 同左第三列 | 0x0009 | BIT | 1 |
| 10,3,2#ATS二路脱扣报警 | 同左第三列 | 0x000A | BIT | 1 |

数据类型均为bit

| [YK]----05 | 寄存器名 | 寄存器地址 | 命令1 | 命令0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1*1,1#ATS交流开关控制 | 1#ATS交流开关控制 | 0x0000 | 0xff00 | 0x0000 |
| 1,1*2,1#ATS交流开关控制 | 同左第三列 | 0x0001 | 0xff00 | 0x0000 |
| 2,2*1,2#ATS交流开关控制 | 同左第三列 | 0x0002 | 0xff00 | 0x0000 |

控合命令 0xff00        控分命令  0x0000