## Sheet1
UPS列头柜 |  |  |  | UPS主机 |  | 交流馈线屏
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位 |  | 地址 | 信息描述 | 0,0, 1#ATS交流电压Ua1
|  |  |  | 一般状态参数查询 |  | 1,1,1#ATS交流电压Ub1
49169 | C011 | BIT0 | 第1K24回路 开关分闸告警 |  | UPS工作模式 | 2,2,1#ATS交流电压Uc1
49169 | C011 | BIT1 | 第1K25回路 开关分闸告警 |  | 线路电压R | 3,3,1#ATS交流电压Ua2
49169 | C011 | BIT2 | 第1K26回路 开关分闸告警 |  | 线路电压S | 4,4,1#ATS交流电压Ub2
49169 | C011 | BIT3 | 第1K27回路 开关分闸告警 |  | 线路电压T | 5,5,1#ATS交流电压Uc2
49169 | C011 | BIT4 | 第1K28回路 开关分闸告警 |  | 输出电压R | 6,0,2#ATS交流电压Ua1
49169 | C011 | BIT5 | 第1K29回路 开关分闸告警 |  | 输出电压S | 7,1,2#ATS交流电压Ub1
49169 | C011 | BIT6 | 第1K30回路 开关分闸告警 |  | 输出电压T | 8,2,2#ATS交流电压Uc1
49169 | C011 | BIT7 | 第1K31回路 开关分闸告警 |  | 输出频率 | 9,3,2#ATS交流电压Ua2
49169 | C011 | BIT8 | 第1K32回路 开关分闸告警 |  | 输出电流R | 10,4,2#ATS交流电压Ub2
49169 | C011 | BIT9 | 第1K33回路 开关分闸告警 |  | 输出电流S | 0,0,1#ATS一路合闸状态
49169 | C011 | BIT10 | 第1K34回路 开关分闸告警 |  | 输出电流T | 1,1,1#ATS一路脱扣报警
49169 | C011 | BIT11 | 第1K35回路 开关分闸告警 | 旁路信息查询 |  | 2,2,1#ATS二路合闸状态
49169 | C011 | BIT12 | 第1K36回路 开关分闸告警 |  | 旁路电压R | 3,3,1#ATS二路脱扣报警
49169 | C011 | BIT13 | 第1K37回路 开关分闸告警 |  | 旁路电压S | 4,4,1#ATS一路电源故障
49169 | C011 | BIT14 | 第1K38回路 开关分闸告警 |  | 旁路电压T | 5,5,1#ATS二路电源故障
49169 | C011 | BIT15 | 第1K39回路 开关分闸告警 |  | 旁路电流R | 6,6,1#ATS模块报警
49170 | C012 | BIT0 | 第1K40回路 开关分闸告警 |  | 旁路电流S | 7,0,2#ATS一路合闸状态
49170 | C012 | BIT1 | 第1K41回路 开关分闸告警 |  | 旁路电流T | 8,1,2#ATS一路脱扣报警
49170 | C012 | BIT2 | 第1K42回路 开关分闸告警 |  | 旁路频率 | 9,2,2#ATS二路合闸状态
49170 | C012 | BIT3 | 第1K43回路 开关分闸告警 | 遥信信息查询 |  | 10,3,2#ATS二路脱扣报警
49170 | C012 | BIT4 | 第1K44回路 开关分闸告警 | 0x01 | 总线启动失败
49170 | C012 | BIT5 | 第1K45回路 开关分闸告警 | 0x02 | 总线电压超过上限
49170 | C012 | BIT6 | 第1K46回路 开关分闸告警 | 0x03 | 总线电压超过下限
49170 | C012 | BIT7 | 第1K47回路 开关分闸告警 | 0x11 | 逆变器软启动故障
49170 | C012 | BIT8 | 第1K48回路 开关分闸告警 | 0x12 | 逆变器电压过高
49170 | C012 | BIT9 | 第1K49回路 开关分闸告警 | 0x13 | 逆变器电压过低
49170 | C012 | BIT10 | 第1K50回路 开关分闸告警 | 0x31 | 主机通讯故障
49170 | C012 | BIT11 | 第1K51回路 开关分闸告警 | 0x32 | 主机线路故障
49170 | C012 | BIT12 | 第1K52回路 开关分闸告警 | 0x43 | 过载故障
49170 | C012 | BIT13 | 第1K53回路 开关分闸告警 | 0x61 | 旁路SCR短路
49170 | C012 | BIT14 | 第1K54回路 开关分闸告警 | 0x62 | 旁路SCR开路
49170 | C012 | BIT15 | 第1K55回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT0 | 第1K56回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT1 | 第1K57回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT2 | 第1K58回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT3 | 第1K59回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT4 | 第1K60回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT5 | 第1K61回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT6 | 第1K62回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT7 | 第1K63回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT8 | 第1K64回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT9 | 第1K65回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT10 | 第1K66回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT11 | 第1K67回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT12 | 第1K68回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT13 | 第1K69回路 开关分闸告警
49171 | C013 | BIT14 | 第1K70回路 开关分闸告警
地址(10进制) | 地址(16进制) | 单位
49178 | C01A | BIT0 | 第1K24回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT1 | 第1K25回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT2 | 第1K26回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT3 | 第1K27回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT4 | 第1K28回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT5 | 第1K29回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT6 | 第1K30回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT7 | 第1K31回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT8 | 第1K32回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT9 | 第1K33回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT10 | 第1K34回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT11 | 第1K35回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT12 | 第1K36回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT13 | 第1K37回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT14 | 第1K38回路 开关SD告警
49178 | C01A | BIT15 | 第1K39回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT0 | 第1K40回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT1 | 第1K41回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT2 | 第1K42回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT3 | 第1K43回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT4 | 第1K44回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT5 | 第1K45回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT6 | 第1K46回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT7 | 第1K47回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT8 | 第1K48回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT9 | 第1K49回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT10 | 第1K50回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT11 | 第1K51回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT12 | 第1K52回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT13 | 第1K53回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT14 | 第1K54回路 开关SD告警
49179 | C01B | BIT15 | 第1K55回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT0 | 第1K56回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT1 | 第1K57回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT2 | 第1K58回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT3 | 第1K59回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT4 | 第1K60回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT5 | 第1K61回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT6 | 第1K62回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT7 | 第1K63回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT8 | 第1K64回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT9 | 第1K65回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT10 | 第1K66回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT11 | 第1K67回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT12 | 第1K68回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT13 | 第1K69回路 开关SD告警
49180 | C01C | BIT14 | 第1K70回路 开关SD告警