三菱重工海尔空调机

远程监控用通信协议

VER1.5

V1.2  加摆风控制

V1.3  加风量中速控制

V1.4  加室内机地址设定

V1.5  加排水泵试运转控制

目录

- 通信接口

- 通信协议格式

- 基本格式

- 指令

- 表示

- 通信回路图

4、通迅流程（NEW）

5 室内温度附录

通信接口规格

| 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 串行通信口 | RS-232C/RS-485 |  |
| 同步方式 起始位长 数据位长 奇偶校验位长 结束位长 | 异步方式 1位 8位 1位 1位 | （奇偶校验：偶数） |
| 通信速度 | 9600bps |  |
| 通信方式 | 半2重通信 |  |
| 通信控制标准 | 指令·响应方式 |  |

RS-232C连线接口

D-sub 9针（公）		D-sub	25针（公）

| 针 | 备注 |  | 针 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① CD | 未使用 |  | ② RD | 接收数据 |
| ② RD | 接收数据 |  | ③ SD | 发送数据 |
| ③ SD | 发送数据 |  | ④ RS | 未使用 |
| ④ ER | 未使用 |  | ⑤ CS | 送信 |
| ⑤ SG | 信号接地 |  | ⑥ ER | 未使用 |
| ⑥ DR | 未使用 |  | ⑦ SG | 信号接地 |
| ⑦ RS | 未使用 |  | ⑧ CD | 未使用 |
| ⑧ CS | 送信 |  |  |  |
| ⑨ CI | 未使用 |  | 20 DR | 未使用 |

2、通信格式

- 基本格式

①	②	③	④	⑤

| DA | SA | DC | 数据 | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- DA：对方地址		1字节

- SA：自己地址		1字节

进行设定地址操作时SA由编码开关确定、状态监控操作时SA由设定地址确定

- DC：数据长（④的长）	1字节

- 数据：指令·表示数据		2～12字节

- CC：校验和码（①～④的和值）	1字节

- 1、DA，SA使用的有关代码：
主机：C8h，空调机：40h（0号机）～6Fh（47号机）

- 2、④在不超过12字节的范围内，可进行复数指令的设定。

指令

指令代码	操作代码

①查询	01H	FFH  （无风摆）

②运转/停止	01H	00H	停止

# 01H            运转

②运转方式	02H	00H	自动

01H	除湿

02H	冷房

03H	送风

04H	暖房

③风量	03H	03H	弱

05H            中

07H	急

④设定温度	05H	03H	24H	18℃

26H	19℃

··

··

3EH	31℃

- 常复位	41H	01H	复位

- 风门控制       06H	00H	风门停止

01H            风门摆动

8）排水泵控制     23H         00H            排水泵停止

01H            排水泵运行

- 表示

指令代码	操作代码

①运转/停止	01H	10H		停止

11H		运转

②运转方式	02H	10H	自动

11H	除湿

12H	冷房

13H	送风

14H	暖房

③风量	03H	13H	弱

15H            中

17H	急

④设定温度	05H	13H	24H	18℃

26H	19℃

··

··

3EH	31℃

⑤吸入空气温度	80H	10H	XXH	见附页1

⑥异常复位	43H	11H	01H	遥控器通信异常

06H	热交传感器断线

07H	吸入传感器断线

08H	暖房·高压异常

09H	SW异常

低电压

- 风门控制       06H	10H	风门停止

11H            风门摆动

⑨地址设定	09H	00H	修改地址为0

01H	修改地址设为1

… …

2FH	修改地址为47

FFH	查询设定地址

10）排水泵控制     23H        10H            排水泵停止

11H            排水泵运行

3、通信回路图

主机	空调机

10秒～				1秒

1) 主机对空调机的查询状态指令（无摆风）

例 ：40H,C8H,02H,01H,FFH,0AH

DA   SA       查询

2)主机对空调机的控制设定指令（有摆风设定）

例：40H,C8H,0BH,01H,01H,02H,02H,03H,07H,05H,03H,38H ,06H，01H， 6AH

DA	SA	运转	冷房	急	28℃     摆风开

3）主机对空调机的复位设置（有摆风设定）

例：40H,C8H,0DH,01H,01H,02H,02H,03H,07H,05H,03H,38H,06H,01H,41H,01H,AEH

DA	SA	运转	冷房	急	28℃      摆风开    复位

4)空调机对主机的应答（正常时，有摆风设定）

例:C8H,40H,0eH,01H,11H,02H,12H,03H,17H,05H,13H,38H,80H,10H,ABH,06H,11H,F8H

DA	SA	运转	冷房	急	28℃	28℃      摆风开

5)空调机对主机的应答（异常时，有摆风设定）

例:C8H,40H,0CH,01H,10H,02H,12H,03H,17H,05H,13H,38H,43H,11H,08H,06H,11H,F8H

DA	SA	停止	冷房	急	28℃	异常代码    摆风开

6) 主机查询空调机地址

例 ：40H,C8H,02H,09H,FFH,12H    ；查询0号机器地址

DA   SA     查询地址

7) 主机修改空调机地址

例1 ：40H,C8H,02H,09H,00H,13H   ；将0号机器地址设为0

DA   SA     修改地址

例2 ：41H,C8H,02H,09H,2FH,43H   ；将1号机器地址设为47

DA  SA     修改地址

8) 空调机对主机查询修改地址命令的应答

例 ：C8H,40H,02H,09H,01H,14H     ；0号机器地址为1

DA   SA      本机地址

9）主机对空调机的排水泵试运转指令

例 ：40H,C8H,02H,23 H,01H,2EH

DA   SA       试运转

:C8H,40H,02H,23H,11H,3EH

DA	SA