OMARA

JSON数据格式实例说明

2016-3-16

| 版本 | 更改原因 | 更改说明 | 更改人 | 更改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 归档 | 初稿 | 王戈丞 | 2016-03-16 |
| V0.2 | 增补 | 按子系统查询 | w | 2016-08-04 |
| V.30 | 增补 | 增加4102、521 | Wh | 2020-12-1 |
| V.301 | 增补 | 增加522 | Wh | 2021-1-4 |

# 一 通用

## 1基本说明

设备支持通过http方式获取感兴趣的数据，数据返回格式按json格式组织，各个字段的意义看各自不同传感器类型的详细说明。要获取到数据，必须知道设备的具体IP，若是在子网中，还需要配置好路由等相关设置，以保证能访问到设备。

## 2获取数据

数据获取采用http拉取方式

方法 POST

地址 ip/omdev/smdat0.asp  一般的，实时数据都在这里面

POST数据 itype=ttt&sid=sid

数据返回类型json

Javascript如下

function ajax() {

$.ajax({

type: "POST",

url: "omdev/smdat0.asp",

data: "itype=" + itype + "&sid=" + sid,

dataType: "json",

success: function(jsdat) {

listdat(jsdat);

}

});

}

注: listdat按自己需要实现

## 3返回说明

一般返回的JSON格式都如下：

{"qry":"ok","qryid":17,"recs":[{….}],"reccnt":1}

返回ok说明执行正确，但同时要看reccnt大小，仅>=1时为有数据；当返回err时，说明查询有异常，这是reccnt都为0。

recs（若有的话）的基本格式如下：

{"DID":1,"SID":17,"Type":256,"Port":1048578,"Addr":33,"DateUpd":"2016-03-16 10:16:42","State":0,"SnapID":0 ….}

各字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| DID | 数据编号 |  |
| SID | 传感器编号 |  |
| Type | 传感器类型 |  |
| .Port | 通信端口 |  |
| Addr | 通讯地址 |  |
| DateUpd | 数据更新时间 |  |
| State | 数据状态 | 0正常（无错误）1有告警 2故障 |
| SnapID | 未用 |  |
| … … | 其他字段 | 与具体传感器相关 |

# 二 格式实例说明

## 1 温度湿度

itype=1280

{"qry":"ok","qryid":1,"recs":[{"DID":1,"SID":1,"Type":1280,"Port":1048578,"Addr":128,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:35","State":1,"SnapID":0,"Tem":191,"Hum":743,"iTem":1,"iHum":0}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Tem | 温度 | 单位 摄氏度 精度0.1 |
| Hum | 湿度 | 单位 % 精度0.1 |
| iTem | 温度状态 | 0正常1告警 2故障 |
| iHum | 湿度状态 | 0正常1告警 2故障 |

Itype=1303

{"qry":"ok","qryid":22,"recs":[{"DID":1,"SID":22,"Type":1303,"Port":1048579,"Addr":1,"DateUpd":"2019-09-10

17:34:46","State":0,"SnapID":0,"Tem":0,"Hum":0,"Press_H":1,"Press_L":35369}],"reccnt":1

## 2漏水

itype=1536

{"qry":"ok","qryid":9,"recs":[{"DID":1,"SID":9,"Type":1536,"Port":1048578,"Addr":24,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:50","State":0,"SnapID":0,"Kind":1,"Status":0,"LineRB":0,"LineYG":0,"Locate":0,"Lmd":65535,"Cable":1}],"reccnt":1}

## 485接口区域漏水传感器（1536）

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Kind | 设备类型 | 0=不定位，1=定位式 |
| Status | 报警状态值 | 0=正常，1=泄露 |
| LineRB |  | 无效 |
| LineYG |  | 无效 |
| Locate |  | 无效 |
| Lmd | 灵敏度 | 无效 |
| Cable |  | 无效 |

## 3烟感

itype=2304

itype=2304&sid=1

{"qry":"ok","qryid":31,"recs":[{"DID":1,"SID":31,"Type":2304,"Port":8388609,"Addr":0,"DateUpd":"2016-03-16 10:19:39","State":0,"SnapID":0,"Dio":255,"D01":0,"D02":0,"D03":0,"D04":0,"D05":0,"D06":0,"D07":0,"D08":0,"D09":1,"D10":1,"D11":"","D12":"","D13":"","D14":"","D15":"","D16":"","D17":"","D18":"","D19":"","D20":"","D21":"","D22":"","D23":"","D24":"","D25":"","D26":"","D27":"","D28":"","D29":"","D30":"","D31":"","D32":""}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Dio | 整体状态 | 与实际模块相关 |
| D01 | 开关量1状态一般为0或1 | 与实际模块相关 |
| D02 | 开关量2状态一般为0或1 | 同上 |
| … | 开关量x状态一般为0或1 | 同上 |
| D32 | 开关量32状态一般为0或1 | 同上 |

- UPS（768）

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Vin1 | 输入市电电压 | 单位V 精度1V |
| Vout | 输出工作电压 | 单位V 精度1V |
| VFault | 故障电压 | 单位V 精度1V |
| Aout | 输出负载 | 单位% 精度1% |
| Tem | 环境温度 | 单位℃ 精度1℃ |
| Vbatt | 电池电压 | 单位V 精度1V |
| Mbatt | 电池负载百分比 | 单位% 精度1% |
| b7 | 蜂鸣器 | 0 关闭，1 开启 |
| b6 | UPS状态 | 0 开启，1 关闭 |
| b5 | UPS模式 | 0 非测试，1 测试 |
| b4 | 机型属性 | 0 在线式，1 后备式 |
| b3 | UPS故障 | 0 否，1 是 |
| b2 | 旁路模式 | 0 否，1 是 |
| b1 | 电池电压 | 0正常，1 低电压 |
| b0 | 市电电压 | 0正常，1 异常 |

- 精密空调（2081）

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| TemSet | 温度设置 | 单位℃ 精度0.1 |
| Humset | 湿度设置 | 单位% 精度0.1 |
| TemRetSet | 回风温度设定 | 单位℃ 精度0.1 |
| HumRetSet | 回风湿度设定 | 单位% 精度0.1 |
| AlmPreH1 | 高压 1 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreH2 | 高压 2 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreL1 | 低压 1 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreL2 | 低压 2 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenHT1 | 排气 1 高温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenHT2 | 排气 2 高温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenLT1 | 排气 1 低温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenLT2 | 排气 2 低温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmFanFault | 风机故障报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmTemH | 高温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmTemL | 低温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumH | 高湿报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumL | 低湿报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumiFault | 加湿器故障报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmAirLost | 气流丢失报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmTemDetect | 温湿度检测板报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCTSFault | 冷冻水温度传感器故障报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmFSFault | 烟雾传感器报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHeatFault | 电加热故障报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCompOvt1 | 压缩机 1 运行超时 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCompOvt2 | 压缩机 2 运行超时 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPowLost | 电源丢失报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPowFault | 电源故障报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmLeak | 地板溢水报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreHLock1 | 高压 1 锁死报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreHLock2 | 高压 2 锁死报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreLLock1 | 低压 1 锁死报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreLLock2 | 低压 2 锁死报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPanFro1 | 盘管冻结 1 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPanFro2 | 盘管冻结 2 报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmWaterH | 红外加湿器高水位报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenTHLock1 | 排气 1 高温锁定 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenTHLock2 | 排气 2 高温锁定 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenTLLock1 | 排气 1 低温锁定 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVentLLock2 | 排气 2 低温锁定 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPSLLost1 | 低压传感器 1 失效报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPSLLost2 | 低压传感器 2 失效报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmFilterClog | 过滤网堵塞报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmVenFault | 排水故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumBFault | 加湿板故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumiCurH | 加湿大电流 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumiCurL | 加湿小电流 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumiOvt | 加湿运行超时 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreHFault1 | 高压传感器 1 故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmPreHFault2 | 高压传感器 2 故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmWaterLost | 水路丢失 | 0 正常，1 告警 |
| StRun | 机组运行状态 | 0：关机 1：运行 2：待机 4：本地关机 8：远程关机 16：监控关机 |
| StMode1 | 系统 1 制冷模式 | 0 空闲模式，1 压缩机模式，2混合模式，3泵模式 |
| StMode2 | 系统 2 制冷模式 | 0 空闲模式，1 压缩机模式，2混合模式，3泵模式 |

- 电池组（1044）

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| State1 | 电池1状态 | 0不在线，1在线 |
| State2 | 电池2状态 | 0不在线，1在线 |
| State3 | 电池3状态 | 0不在线，1在线 |
| … | ... | 同上 |
| State32 | 电池32状态 | 0不在线，1在线 |
| … | … |  |
| Vol1 | 电池1电压 | 单位V 精度0.001 |
| Vol2 | 电池2电压 | 单位V 精度0.001 |
| Vol3 | 电池3电压 | 单位V 精度0.001 |
| … | … | 同上 |
| Vol32 | 电池32电压 | 单位V 精度0.001 |
| … | … |  |
| Reg1 | 电池1内阻 | 单位mΩ 精度0.001 |
| Reg2 | 电池2内阻 | 单位mΩ 精度0.001 |
| Reg3 | 电池3内阻 | 单位mΩ 精度0.001 |
| … | … | 同上 |
| Reg32 | 电池32内阻 | 单位mΩ 精度0.001 |
| … | … |  |
| Tem1 | 电池1温度 | 单位℃ 精度0.01 |
| Tem2 | 电池2温度 | 单位℃ 精度0.01 |
| Tem3 | 电池3温度 | 单位℃ 精度0.01 |
| … | … | 同上 |
| Tem2 | 电池32温度 | 单位℃ 精度0.01 |