## 报警状态
02功能码读
地址 | 变量名称 | 类型 | 说明 | 出厂使能
1 | 开关机状态 | Bit | 0：关机；1：开机 | 0
2 | 回风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
3 | 回风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
4 | 回风高湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
5 | 回风低湿 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
6 | 送风高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
7 | 送风低温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
8 | 烟雾报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
9 | 水浸报警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
10 | 排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
17 | A相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
18 | B相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
19 | C相过电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
20 | A相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
21 | B相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
22 | C相欠电压 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
23 | 三相不平衡 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
24 | 源频率超下限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
25 | 源频率超上限 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
26 | A相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
27 | B相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
28 | C相缺相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
29 | 电源错相 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
33 | 内风机1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
34 | 内风机2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
35 | 内风机3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
36 | 气流丢失 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
37 | 过滤网堵塞 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
38 | 滤网维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
43 | 压缩机1高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
44 | 压缩机1高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
45 | 压缩机1低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
46 | 压缩机1低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
47 | 压缩机1排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
48 | 压缩机1排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
49 | 压缩机1频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
50 | 压缩机1频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
52 | EEV1启动压差异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
55 | 外风机1告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
62 | 压缩机2高压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
63 | 压缩机2高压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
64 | 压缩机2低压告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
65 | 压缩机2低压告警锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
66 | 压缩机2排气高温 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
67 | 压缩机2排气高温锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
68 | 压缩机2频率异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
69 | 压缩机2频率异常锁定 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
71 | EEV2启动压差异常 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
74 | 外风机2告警 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
132 | 加湿器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
133 | 加湿电流检测故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
134 | 加湿桶排水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
135 | 湿膜低水位 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
136 | 水位开关故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
137 | 缺水故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
142 | 加湿器维护时间到 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
148 | 加热器1保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
149 | 加热器2保护 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
153 | 回风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
154 | 回风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
155 | 回风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
156 | 送风温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
157 | 送风温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
158 | 送风温度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
159 | 送风湿度故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
160 | 排气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
161 | 吸气温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
162 | 吸气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
163 | 排气压力1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
164 | 排气温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
165 | 吸气温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
166 | 吸气压力2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
167 | 排气压力2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
168 | 风压差传感器故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
169 | 液管温度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
170 | 液管温度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
179 | 远程温湿度1故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
180 | 远程温湿度2故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
181 | 远程温湿度3故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
182 | 远程温湿度4故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
183 | 远程温湿度5故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
184 | 远程温湿度6故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
185 | 远程温湿度7故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
186 | 远程温湿度8故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
187 | 远程温湿度9故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
188 | 远程温湿度10故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
189 | 远程温湿度11故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
190 | 远程温湿度12故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
191 | 远程温湿度13故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
192 | 远程温湿度14故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
193 | 远程温湿度15故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
194 | 远程温湿度16故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
195 | 组网通讯故障 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
196 | 组网地址冲突 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
197 | 组网软件不匹配 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
200 | 从机00离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
201 | 从机01离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
202 | 从机02离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
203 | 从机03离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
204 | 从机04离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
205 | 从机05离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
206 | 从机06离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
207 | 从机07离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
208 | 从机08离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
209 | 从机09离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
210 | 从机10离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
211 | 从机11离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
212 | 从机12离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
213 | 从机13离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
214 | 从机14离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
215 | 从机15离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
216 | 从机16离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
217 | 从机17离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
218 | 从机18离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
219 | 从机19离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
220 | 从机20离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
221 | 从机21离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
222 | 从机22离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
223 | 从机23离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
224 | 从机24离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
225 | 从机25离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
226 | 从机26离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
227 | 从机27离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
228 | 从机28离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
229 | 从机29离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
230 | 从机30离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
231 | 从机31离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
232 | 从机32离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
233 | 从机33离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
234 | 从机34离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
235 | 从机35离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
236 | 从机36离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
237 | 从机37离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
238 | 从机38离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
239 | 从机39离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
240 | 从机40离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
241 | 从机41离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
242 | 从机42离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
243 | 从机43离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
244 | 从机44离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
245 | 从机45离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
246 | 从机46离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
247 | 从机47离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
248 | 从机48离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
249 | 从机49离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
250 | 从机50离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
251 | 从机51离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
252 | 从机52离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
253 | 从机53离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
254 | 从机54离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
255 | 从机55离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
256 | 从机56离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
257 | 从机57离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
258 | 从机58离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
259 | 从机59离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
260 | 从机60离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
261 | 从机61离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
262 | 从机62离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0
263 | 从机63离线 | Bit | 0：正常；1：告警 | 0

## 设备状态
02功能码读，出厂告警使能0表示使能，1表示禁止
地址 | 变量名称 | 类型 | 说明 | 出厂使能
11 | 冷凝排水泵 | Bit | 0：关；1：开 | 0
30 | 内风机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
31 | 内风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
32 | 内风机3状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
41 | 压缩机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
54 | 外风机1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
60 | 压缩机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
73 | 外风机2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
131 | 加湿器状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
144 | 加热器1状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0
145 | 加热器2状态 | Bit | 0：关；1：开 | 0

## 只读模拟量
04功能码读
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 说明
2 | 控制温度设定值 | int16 | ℃ | 0.1
3 | 控制湿度设定值 | int16 | % | 0.1
5 | 室内回风温度 | int16 | ℃ | 0.1
6 | 室内回风湿度 | int16 | % | 0.1
7 | 室内送风温度 | int16 | ℃ | 0.1
8 | 室内送风湿度 | int16 | % | 0.1
9 | 室内回风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
10 | 室内回风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
11 | 室内送风温度1 | int16 | ℃ | 0.1
12 | 室内送风温度2 | int16 | ℃ | 0.1
13 | 室内送风温度3 | int16 | ℃ | 0.1
14 | 机组状态 | uint16 |  | 1 | 0本地关机；1开机；2故障关机；3群组待机; 4关机中；5远程关机
15 | 运行模式 | uint16 |  | 1 | 1：制冷模式；2：除湿模式；4：加热模式；6：加热除湿模式；8：加湿模式；9：制冷加湿模式；12：加热加湿模式；16：送风模式
17 | 风量 | int16 | m3/h | 1
18 | 制冷量 | int16 | kW | 0.1

## 读写模拟量
03功能码读；06功能码写；
地址 | 变量名称 | 类型 | 单位 | 系数 | 最大值 | 最小值 | 默认值 | 是否保存 | 说明
0 | 开关机控制 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | TRUE | 0x0000关机，0xFF00开机
2 | 送风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 150 | 220 | TRUE
3 | 回风温度设定 | int16 | ℃ | 0.1 | 450 | 180 | 300 | TRUE
4 | 湿度设定 | int16 | % | 0.1 | 950 | 100 | 400 | TRUE
5 | 来电自启延时 | int16 | S | 1 | 240 | 0 | 6 | TRUE
8 | 故障复位 | uint16 |  | 1 | 32767 | -32768 | 0 | FALSE