许继集团･许继电源有限公司

XU JI POWER CO.,LTD.

WZCK-27A微机电池巡检监控装置

通  信  规  约

( ModBus-RTU 部分)

2024-01-11

版本：1.01

| 版本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 程序版本 | 修改内容 | 修改人 |
| V1.01 | R1 V1.03 |  | 黄军伟 |
| 注：规约高版本兼容低版本，每个版本的规约都支持对应程序版本及更高程序版本。 |  |  |  |

# 1 范围

该通信规约规定了WZCK-27A微机电池巡检监控装置（以下简称监控装置）与上位机通信的接口方式、帧格式、波特率、通讯方式及通信内容。

规约中规定的功能有：读取监控装置当前实时的遥测量数据(“遥测”)，读取监控装置当前实时的遥信量数据(“遥信”)，遥控命令，通信对时遥调命令。

注：当与后台通信规约类型选择为FXJ21时，上位机查询的报文与监控查询巡检的完全相同，具体规约参照FXJ-21用户手册；如果选择的通信规约为Modbus时，则参照以下内容进行。

# 2 通信接口

- 标准：Modbus-RTU

- 工作方式：串行，异步。

- 数据格式：起始位1位，数据位8位，停止位1位，无奇偶校验。

- 通信速率： 9600bit/s，4800bit/s，2400bit/s，1200bit/s，默认9600bit/s。

- 选址方式：监控装置与上位机的报文只规定从站地址，本装置的地址设置范围为： 00H~FFH（十六进制），默认站号为01H，万能站号为4fH。

- 通信端口：默认端口COM1。

# 3 通信方式

# 3.1 通信规约

采用标准MODBUS协议的RTU（远程终端单元）模式。本装置作为从机应答上位机查询命令，上位机查询周期应＞200ms。

# 3.2 报文格式

# 3.2.1遥信报文格式

主机→从机发送命令的Byte4和Byte5字节根据装置设置参数有所不同，当监控装置“通信配置”第2页设置为“Modbus遥信数：按字数”时，命令格式如下：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 命令码 | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器个数高字节 | 寄存器个数低字节 | CRC16高字节 | CRC16低字节 |

当监控装置“通信配置”第2页设置为“Modbus遥信数：按位数”时，命令格式如下：

主机→从机：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 命令码 | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 位数高字节 | 位数低字节 | CRC16高字节 | CRC16低字节 |

从机→主机：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | ByteN | ByteN+1 | ByteN+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 命令码 | 数据长度(字节数) | 数据字节1 | 数据字节2 | 数据字节N | CRC16高字节 | CRC16低字节 |

对于遥信报文，一个字节表示16位遥信。例如：数据字节0x88  0x22 ，即1000 1000 (bit15←bit8)0010 0010 ( bit7←bit0 )，表示第1、5、11、15路的状态为1状态。

# 3.2.2遥测报文格式

主机→从机命令格式如下：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 命令码 | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器个数高字节 | 寄存器个数低字节 | CRC16高字节 | CRC16低字节 |

从机→主机命令格式如下：

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | ByteN | ByteN+1 | ByteN+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从机地址 | 命令码 | 数据长度(字节数) | 数据字节1 | 数据字节2 | 数据字节N | CRC16高字节 | CRC16低字节 |

两个字节表示一个遥测值，高字节在前，低字节在后。例如： 0x09  0x7E 表示2430。

报文举例：

主机→从机报文：01 03 00 03 00 18 B5 C0

说明：向地址为01的从机查询0003H寄存器开始的24个寄存器的遥测数据。

从机→主机报文： 01 03 30 01 E0 01 E0 00 01 01 E0 00 00 03 E8 00 FA 27 0F 27 0F 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 0F 27 0F 0E D8 0E D8 0E D8 00 00 00 00 00 00 8F 90

说明：站号：01 ； 遥测命令：03 ； 信息数量：48 ； 信息内容：01 E0 01 E0 00 01 01 E0 0000 03 E8 00 FA 27 0F 27 0F 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 0F 27 0F 0E D8 0E D8 0E D8 00 00 00 00 00 00 ； 效验码： 8F 90 。

# 3规约点表

# 3.1寄存器地址区间说明

# 3.1.1遥信寄存器

所有的遥信信息保存在一个连续的地址空间，对于要查寻的寄存器个数应小于0X0030，否则命令不能被识别,仅支持从每个寄存器区间的起始地址查询连续的数据。

开始寄存器地址（BASE_ADD）在直流监控中可以设定，默认为2（十进制）,下表所列的为全部的遥信信息量及地址。

| 信息块名称 | 开始寄存器地址 |
| --- | --- |
| 基本遥信 | BASE_ADD |

# 3.1.2遥测寄存器

所有的遥测信息保存在一个连续的地址空间，各信息块的寄存器长度固定，均为0x0030,因此对于要查寻的寄存器个数应小于0X0030，否则命令不能被识别，仅支持从每个寄存器区间的起始地址查询连续的数据。

开始寄存器地址（BASE_ADD）在直流监控中可以设定，默认为3（十进制）,下表所列的为全部的遥测信息量及地址。

| 信息块名 称 | 开始寄存器地址 | 系数 |
| --- | --- | --- |
| 一组电池1号电池巡检 | BASE_ADD | 1000.0 |
| 一组电池2号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0030 | 1000.0 |
| 一组电池3号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0060 | 1000.0 |
| 一组电池4号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0090 | 1000.0 |
| 一组电池5号电池巡检 | BASE_ADD + 0x00C0 | 1000.0 |
| 一组电池6号电池巡检 | BASE_ADD + 0x00F0 | 1000.0 |
| 二组电池1号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0120 | 1000.0 |
| 二组电池2号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0150 | 1000.0 |
| 二组电池3号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0180 | 1000.0 |
| 二组电池4号电池巡检 | BASE_ADD + 0x01B0 | 1000.0 |
| 二组电池5号电池巡检 | BASE_ADD + 0x01E0 | 1000.0 |
| 二组电池6号电池巡检 | BASE_ADD + 0x0210 | 1000.0 |

# 3.2 基本信息

3.2.1 基本遥信

基本遥信起始寄存器地址默认0x0002,一共1个寄存器（查询：01 02 00 02 00 01 18 0A        回复：01 02 02 0C 00 BC B8）。

| 编号 | 信息内容 | 寄存器地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1组电池巡检通信中断 | Bit7 | Byte0 | 0002H 寄存器高字节 |
| 2 | 2组电池巡检通信中断 | Bit6 |  |  |
| 3 | 1组电池单体过压 | Bit5 |  |  |
| 4 | 2组电池单体过压 | Bit4 |  |  |
| 5 | 1组电池单体欠压 | Bit3 |  |  |
| 6 | 2组电池单体欠压 | Bit2 |  |  |
| 7 | 1组电池单体故障 | Bit1 |  |  |
| 8 | 2组电池单体故障 | Bit0 |  |  |
| 9 | 备用 | Bit7 | Byte1 | 0002H 寄存器低字节 |
| 10 | 备用 | Bit6 |  |  |
| 11 | 备用 | Bit5 |  |  |
| 12 | 备用 | Bit4 |  |  |
| 13 | 备用 | Bit3 |  |  |
| 14 | 备用 | Bit2 |  |  |
| 15 | 备用 | Bit1 |  |  |
| 16 | 备用 | Bit0 |  |  |

# 3.2 电池组单体电池遥测

基本遥测寄存器起始地址0x0003,单体电池电压和内阻以电池巡检为单位查询，每次查询寄存器个数建议为38(0x26)。遥测寄存器起始地址见下表

(例：查询：01 03 00 03 00 26 34 10  回复：01 03 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 31)

| 信息内容 | 起始寄存器地址 |
| --- | --- |
| 一组电池1号电池巡检 | 0x0003 |
| 一组电池2号电池巡检 | 0x0033 |
| 一组电池3号电池巡检 | 0x0063 |
| 一组电池4号电池巡检 | 0x0093 |
| 一组电池5号电池巡检 | 0x00c3 |
| 一组电池6号电池巡检 | 0x00f3 |
| 一组电池7号电池巡检 | 0x0123 |
| 一组电池8号电池巡检 | 0x0153 |
| 一组电池9号电池巡检 | 0x0183 |
| 一组电池10号电池巡检 | 0x01b3 |
| 一组电池11号电池巡检 | 0x01e3 |
| 一组电池12号电池巡检 | 0x0213 |
| 一组电池13号电池巡检 | 0x0243 |
| 一组电池14号电池巡检 | 0x0273 |

| 信息内容 | 起始寄存器地址 |
| --- | --- |
| 二组电池1号电池巡检 | 0x02a3 |
| 二组电池2号电池巡检 | 0x02d3 |
| 二组电池3号电池巡检 | 0x0303 |
| 二组电池4号电池巡检 | 0x0333 |
| 二组电池5号电池巡检 | 0x0363 |
| 二组电池6号电池巡检 | 0x0393 |
| 二组电池7号电池巡检 | 0x03c3 |
| 二组电池8号电池巡检 | 0x03f3 |
| 二组电池9号电池巡检 | 0x0423 |
| 二组电池10号电池巡检 | 0x0453 |
| 二组电池11号电池巡检 | 0x0483 |
| 二组电池12号电池巡检 | 0x04b3 |
| 二组电池13号电池巡检 | 0x04e3 |
| 二组电池14号电池巡检 | 0x0513 |

第X号巡检模块遥测点表

| 编号 | 信息体 |
| --- | --- |
| 0001 | 1/2号电池组单体1电压 |
| 0002 | 1/2号电池组单体2电压 |
| 0003 | 1/2号电池组单体3电压 |
| 0004 | 1/2号电池组单体4电压 |
| 0005 | 1/2号电池组单体5电压 |
| 0006 | 1/2号电池组单体6电压 |
| 0007 | 1/2号电池组单体7电压 |
| 0008 | 1/2号电池组单体8电压 |
| 0009 | 1/2号电池组单体9电压 |
| 0010 | 1/2号电池组单体10电压 |
| 0011 | 1/2号电池组单体11电压 |
| 0012 | 1/2号电池组单体12电压 |
| 0013 | 1/2号电池组单体13电压 |
| 0014 | 1/2号电池组单体14电压 |
| 0015 | 1/2号电池组单体15电压 |
| 0016 | 1/2号电池组单体16电压 |
| 0017 | 1/2号电池组单体17电压 |
| 0018 | 1/2号电池组单体18电压 |
| 0019 | 1/2号电池组单体19电压 |
| 0020 | 1/2号电池组单体1内阻 |
| 0021 | 1/2号电池组单体2内阻 |
| 0022 | 1/2号电池组单体3内阻 |
| 0023 | 1/2号电池组单体4内阻 |
| 0024 | 1/2号电池组单体5内阻 |
| 0025 | 1/2号电池组单体6内阻 |
| 0026 | 1/2号电池组单体7内阻 |
| 0027 | 1/2号电池组单体8内阻 |
| 0028 | 1/2号电池组单体9内阻 |
| 0029 | 1/2号电池组单体10内阻 |
| 0030 | 1/2号电池组单体11内阻 |
| 0031 | 1/2号电池组单体12内阻 |
| 0032 | 1/2号电池组单体13内阻 |
| 0033 | 1/2号电池组单体14内阻 |
| 0034 | 1/2号电池组单体15内阻 |
| 0035 | 1/2号电池组单体16内阻 |
| 0036 | 1/2号电池组单体17内阻 |
| 0037 | 1/2号电池组单体18内阻 |
| 0038 | 1/2号电池组单体19内阻 |

1号巡检19节 2号巡检5节 3号巡检19节 4号巡检5节，查询时候1号查长度为0x26，2号为0x0A，3号为0x26，4号为0x0A

注：要求工程设计人员根据实际电池组数删去“/”及序号，列出全部的电池单体及单体序号,当电池巡检采集电池只数小于19只时,对应的电压和内阻标为空。后续巡检模块单体电压、内阻序号延续上个巡检序号。