四川达州机房列头柜Modbus TCP协议

- 采用ModBus-TCP/IP通讯规约，MODBUS报文传输服务提供设备之间的客户机 /服务器通信，这些设备联接在一个 Ethernet（以太网） TCP/IP网络上。

传输层用UDP

设备IP地址：192.168.4.100  端口号：6001、6002、6003、6004

  - Modbus TCP 报文格式

| Modbus TCP 报文包格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBAP 报文头 |  |  |  |  |  |  | 功能码 | 数据 |
| 事务元标识符 |  | 协议标识符 |  | 长度 |  | 单元标识符 |  |  |
| 2 字节 |  | 2 字节 |  | 2 字节 |  | 1 字节 | 1 字节 | …… |
| 00 | 00 | 00 | 00 |  |  | 设备地址 |  |  |

  - 0x03 功能码：读取保持寄存器

请求包格式：

| Modbus TCP 0x03 功能码请求包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBAP 报文头 |  |  |  |  |  |  | 功能码 | 起始地址 |  | 寄存器数量 |  |
| 事务元标识符 |  | 协议标识符 |  | 长度 |  | 单元标识符 |  |  |  |  |  |
| 2 字节 |  | 2 字节 |  | 2 字节 |  | 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 |  | 2 字节 |  |
| 00 | 00 | 00 | 00 |  |  | 01 | 0x03 |  |  |  |  |

响应包格式：

| Modbus TCP 0x03 功能码响应包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBAP 报文头 |  |  |  |  |  |  | 功能码 | 字节数 | 寄存器值 |
| 事务元标识符 |  | 协议标识符 |  | 长度 |  | 单元标识符 |  |  |  |
| 2 字节 |  | 2 字节 |  | 2 字节 |  | 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | 字节数个字节 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |  |  | 01 | 0x03 |  |  |

示例：

读取一段馈线模块数据，IP地址为：192.168.4.100  端口号：6001

查询命令：00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 72

返回数据：00 00 00 00 00 e7 01 03 e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

查询命令如图：

返回数据如图：

附录：数据项地址

端口号：6001  电量数据由2个字组成，高字在前，低字在后。

| 寄存器地址 | 数据内容 | 系数 | 字节数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1QF1有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 3 | 1QF1无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 5 | 1QF1视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 7 | 1QF1有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 9 | 1QF1电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 10 | 1QF1电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 11 | 1QF1频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 12 | 1QF1功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 13 | 1QF1电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 14 | 1QF1电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 15 | 1QF1温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 16 | 1QF1状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 17 | 1QF1负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 18 | 1QF1开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 19 | 1QF1电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 20 | 1QF1电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 21 | 1QF1高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 22 | 1QF1低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 23 | 1QF2有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 25 | 1QF2无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 27 | 1QF2视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 29 | 1QF2有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 31 | 1QF2电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 32 | 1QF2电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 33 | 1QF2频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 34 | 1QF2功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 35 | 1QF2电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 36 | 1QF2电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 37 | 1QF2温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 38 | 1QF2状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 39 | 1QF2负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 40 | 1QF2开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 41 | 1QF2电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 42 | 1QF2电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 43 | 1QF2高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 44 | 1QF2低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 45 | 1QF3有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 47 | 1QF3无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 49 | 1QF3视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 51 | 1QF3有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 53 | 1QF3电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 54 | 1QF3电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 55 | 1QF3频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 56 | 1QF3功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 57 | 1QF3电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 58 | 1QF3电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 59 | 1QF3温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 60 | 1QF3状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 61 | 1QF3负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 62 | 1QF3开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 63 | 1QF3电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 64 | 1QF3电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 65 | 1QF3高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 66 | 1QF3低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 507 | 1QF24有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 509 | 1QF24无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 511 | 1QF24视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 513 | 1QF24有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 515 | 1QF24电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 516 | 1QF24电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 517 | 1QF24频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 518 | 1QF24功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 519 | 1QF24电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 520 | 1QF24电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 521 | 1QF24温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 522 | 1QF24状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 523 | 1QF24负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 524 | 1QF24开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 525 | 1QF24电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 526 | 1QF24电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 527 | 1QF24高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 528 | 1QF24低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 529 | 1#进线A 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 530 | 1#进线B 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 531 | 1#进线C 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 532 | 1#进线A 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 533 | 1#进线B 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 534 | 1#进线C 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 535 | 1#进线零线电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 536 | 1#进线A 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 537 | 1#进线B 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 538 | 1#进线C 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 539 | 1#进线合相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 540 | 1#进线A 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 541 | 1#进线B 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 542 | 1#进线C 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 543 | 1#进线合相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 544 | 1#进线A 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 545 | 1#进线B 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 546 | 1#进线C 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 547 | 1#进线合相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 548 | 1#进线A 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 549 | 1#进线B 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 550 | 1#进线C 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 551 | 1#进线合相无功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 552 | 1#进线A 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 553 | 1#进线B 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 554 | 1#进线C 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 555 | 1#进线合相视在功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 556 | 1#进线A 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 557 | 1#进线B 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 558 | 1#进线C 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 559 | 1#进线合相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 560 | 1#进线A 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 561 | 1#进线B 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 562 | 1#进线C 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 563 | 1#进线合相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 564 | 1#进线A 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 565 | 1#进线B 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 566 | 1#进线C 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 567 | 1#进线电网频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 568 | 1#进线温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 569 | 1#进线零地电压 | 0.01 | 2 | V |
| 570 | 1#进线合相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 571 | 1#进线A 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 572 | 1#进线B 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 573 | 1#进线C 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 574 | 1#进线合相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 575 | 1#进线A 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 576 | 1#进线B 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 577 | 1#进线C 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 650 | 1#进线A 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 671 | 1#进线B 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 692 | 1#进线C 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 713 | 1#进线A 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 734 | 1#进线B 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 755 | 1#进线C 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 776 | 2#进线A 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 777 | 2#进线B 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 778 | 2#进线C 相电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 779 | 2#进线A 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 780 | 2#进线B 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 781 | 2#进线C 相线电压 | 0.01 | 2 | V |
| 782 | 2#进线零线电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 783 | 2#进线A 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 784 | 2#进线B 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 785 | 2#进线C 相电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 786 | 2#进线合相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 787 | 2#进线A 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 788 | 2#进线B 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 789 | 2#进线C 相有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 790 | 2#进线合相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 791 | 2#进线A 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 792 | 2#进线B 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 793 | 2#进线C 相基波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 794 | 2#进线合相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 795 | 2#进线A 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 796 | 2#进线B 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 797 | 2#进线C 相谐波有功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 798 | 2#进线合相无功功率 | 0.01 | 2 | KW |
| 799 | 2#进线A 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 800 | 2#进线B 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 801 | 2#进线C 相无功功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 802 | 2#进线合相视在功率 | 0.01 | 2 | KVAR |
| 803 | 2#进线A 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 804 | 2#进线B 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 805 | 2#进线C 相视在功率 | 0.01 | 2 | KVA |
| 806 | 2#进线合相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 807 | 2#进线A 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 808 | 2#进线B 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 809 | 2#进线C 相功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 810 | 2#进线合相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 811 | 2#进线A 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 812 | 2#进线B 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 813 | 2#进线C 相相角 | 0.01 | 2 | 度 |
| 814 | 2#进线电网频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 815 | 2#进线温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 816 | 2#进线零地电压 | 0.01 | 2 | V |
| 817 | 2#进线合相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 818 | 2#进线A 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 819 | 2#进线B 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 820 | 2#进线C 相正向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 821 | 2#进线合相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 822 | 2#进线A 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 823 | 2#进线B 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 824 | 2#进线C 相反向有功电能 | 0.01 | 2 | KWh |
| 897 | 2#进线A 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 918 | 2#进线B 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 939 | 2#进线C 相电流总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 960 | 2#进线A 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 981 | 2#进线B 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |
| 1002 | 2#进线C 相电压总谐波含有率 | 0.01 | 2 | % |

端口号：6002  电量数据由2个字组成，高字在前，低字在后。

| 寄存器地址 | 数据内容 | 系数 | 字节数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1QF25有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 3 | 1QF25无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 5 | 1QF25视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 7 | 1QF25有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 9 | 1QF25电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 10 | 1QF25电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 11 | 1QF25频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 12 | 1QF25功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 13 | 1QF25电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 14 | 1QF25电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 15 | 1QF25温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 16 | 1QF25状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 17 | 1QF25负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 18 | 1QF25开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 19 | 1QF25电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 20 | 1QF25电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 21 | 1QF25高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 22 | 1QF25低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 23 | 1QF26有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 25 | 1QF26无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 27 | 1QF26视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 29 | 1QF26有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 31 | 1QF26电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 32 | 1QF26电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 33 | 1QF26频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 34 | 1QF26功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 35 | 1QF26电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 36 | 1QF26电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 37 | 1QF26温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 38 | 1QF26状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 39 | 1QF26负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 40 | 1QF26开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 41 | 1QF26电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 42 | 1QF26电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 43 | 1QF26高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 44 | 1QF26低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 45 | 1QF27有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 47 | 1QF27无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 49 | 1QF27视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 51 | 1QF27有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 53 | 1QF27电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 54 | 1QF27电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 55 | 1QF27频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 56 | 1QF27功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 57 | 1QF27电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 58 | 1QF27电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 59 | 1QF27温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 60 | 1QF27状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 61 | 1QF27负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 62 | 1QF27开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 63 | 1QF27电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 64 | 1QF27电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 65 | 1QF27高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 66 | 1QF27低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 441 | 1QF45有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 443 | 1QF45无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 445 | 1QF45视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 447 | 1QF45有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 449 | 1QF45电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 450 | 1QF45电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 451 | 1QF45频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 452 | 1QF45功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 453 | 1QF45电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 454 | 1QF45电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 455 | 1QF45温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 456 | 1QF45状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 457 | 1QF45负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 458 | 1QF45开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 459 | 1QF45电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 460 | 1QF45电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 461 | 1QF45高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 462 | 1QF45低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |

端口号：6003  电量数据由2个字组成，高字在前，低字在后。

| 寄存器地址 | 数据内容 | 系数 | 字节数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2QF1有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 3 | 2QF1无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 5 | 2QF1视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 7 | 2QF1有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 9 | 2QF1电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 10 | 2QF1电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 11 | 2QF1频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 12 | 2QF1功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 13 | 2QF1电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 14 | 2QF1电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 15 | 2QF1温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 16 | 2QF1状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 17 | 2QF1负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 18 | 2QF1开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 19 | 2QF1电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 20 | 2QF1电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 21 | 2QF1高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 22 | 2QF1低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 23 | 2QF2有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 25 | 2QF2无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 27 | 2QF2视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 29 | 2QF2有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 31 | 2QF2电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 32 | 2QF2电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 33 | 2QF2频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 34 | 2QF2功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 35 | 2QF2电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 36 | 2QF2电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 37 | 2QF2温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 38 | 2QF2状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 39 | 2QF2负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 40 | 2QF2开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 41 | 2QF2电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 42 | 2QF2电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 43 | 2QF2高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 44 | 2QF2低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 45 | 2QF3有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 47 | 2QF3无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 49 | 2QF3视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 51 | 2QF3有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 53 | 2QF3电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 54 | 2QF3电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 55 | 2QF3频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 56 | 2QF3功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 57 | 2QF3电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 58 | 2QF3电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 59 | 2QF3温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 60 | 2QF3状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 61 | 2QF3负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 62 | 2QF3开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 63 | 2QF3电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 64 | 2QF3电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 65 | 2QF3高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 66 | 2QF3低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 507 | 2QF24有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 509 | 2QF24无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 511 | 2QF24视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 513 | 2QF24有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 515 | 2QF24电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 516 | 2QF24电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 517 | 2QF24频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 518 | 2QF24功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 519 | 2QF24电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 520 | 2QF24电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 521 | 2QF24温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 522 | 2QF24状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 523 | 2QF24负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 524 | 2QF24开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 525 | 2QF24电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 526 | 2QF24电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 527 | 2QF24高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 528 | 2QF24低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |

端口号：6004  电量数据由2个字组成，高字在前，低字在后。

| 寄存器地址 | 数据内容 | 系数 | 字节数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2QF25有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 3 | 2QF25无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 5 | 2QF25视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 7 | 2QF25有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 9 | 2QF25电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 10 | 2QF25电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 11 | 2QF25频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 12 | 2QF25功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 13 | 2QF25电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 14 | 2QF25电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 15 | 2QF25温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 16 | 2QF25状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 17 | 2QF25负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 18 | 2QF25开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 19 | 2QF25电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 20 | 2QF25电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 21 | 2QF25高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 22 | 2QF25低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 23 | 2QF26有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 25 | 2QF26无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 27 | 2QF26视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 29 | 2QF26有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 31 | 2QF26电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 32 | 2QF26电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 33 | 2QF26频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 34 | 2QF26功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 35 | 2QF26电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 36 | 2QF26电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 37 | 2QF26温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 38 | 2QF26状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 39 | 2QF26负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 40 | 2QF26开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 41 | 2QF26电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 42 | 2QF26电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 43 | 2QF26高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 44 | 2QF26低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 45 | 2QF27有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 47 | 2QF27无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 49 | 2QF27视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 51 | 2QF27有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 53 | 2QF27电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 54 | 2QF27电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 55 | 2QF27频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 56 | 2QF27功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 57 | 2QF27电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 58 | 2QF27电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 59 | 2QF27温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 60 | 2QF27状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 61 | 2QF27负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 62 | 2QF27开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 63 | 2QF27电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 64 | 2QF27电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 65 | 2QF27高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 66 | 2QF27低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 441 | 2QF45有功功率 | 0.01 | 4 | W |
| 443 | 2QF45无功功率 | 0.01 | 4 | Var |
| 445 | 2QF45视在功率 | 0.01 | 4 | VA |
| 447 | 2QF45有功电度 | 0.01 | 4 | KW.h |
| 449 | 2QF45电压有效值 | 0.01 | 2 | V |
| 450 | 2QF45电流有效值 | 0.01 | 2 | A |
| 451 | 2QF45频率 | 0.01 | 2 | HZ |
| 452 | 2QF45功率因数 | 0.01 | 2 |  |
| 453 | 2QF45电压谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 454 | 2QF45电流谐波 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 455 | 2QF45温度 | 0.01 | 2 | 度 |
| 456 | 2QF45状态信息 | 详见表1 |  |  |
| 457 | 2QF45负载率 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 458 | 2QF45开关额定电流 | 0.01 | 2 | A |
| 459 | 2QF45电流预警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 460 | 2QF45电流报警定值 | 0.01 | 2 | 百分比% |
| 461 | 2QF45高温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |
| 462 | 2QF45低温报警定值 | 0.01 | 2 | 度 |

图表1：开关状态量BIT位的定义，高字节备用

| 位序 | 状态描述 | 1含义 | 0含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| b0 | 备用 |  |  |
| b1 | 备用 |  |  |
| b2 | 电流预警状态 | 预警 | 正常 |
| b3 | 电流报警状态 | 告警 | 正常 |
| b4 | 高温报警状态 | 高温 | 正常 |
| b5 | 低温报警状态 | 低温 | 正常 |
| b6 | 备用 |  |  |
| b7 | 备用 |  |  |
| b8 | 备用 |  |  |
| b9 | 备用 |  |  |
| …… | 备用 |  |  |
| b15 | 备用 |  |  |