MPPT控制器通讯协议（MODBUS RTU）

- 通讯格式

- N,8,1（设备地址默认1）

- 通讯说明

| - 寄存器地址 | - 内容 | - 类型 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 直流电压 | - R | - 1V |
| - 2 | - 光伏电压 | - R | - 1V |
| - 3 | - 充电电流 | - R | - 1A |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 | - 功率 | - R | - 1W |
| - 6 | - 充电截止电压 | - R/W | - 1V |
| - 7 | - 充电截止电压返回值 | - R | - 1V |
| - 8 | - 充电截止电流 | - R/W | - 1A |
| - 9 | - 充电电流返回值 | - R | - 1A |
| - 10 | - 报警代码 | - R | - 见注释1 |
| - 11 | - 启停标志 | - R | - 1运行 0停机 |
| - 12 |  |  |  |
| - 13 | - 总充电量 | - R | - 1kWh 32位无符号数 |
| - 15 | - 启动停止 | - R/W | - 0启动 1停止 |

- 注释1:

- 1   电池电压高

- 2	电池电压低

- 3	停机

- 4	IGBT 故障

- 6	过流保护

- 7	过热保护

- 8	遥停

- 9	PV电压低

- 10	PV电压高