## Sheet1
6V内阻检测交替测试分析
| 编辑： | 盘贵星 | 日期：2017-7-21
电池（串接3节2V） | 标定值（mΩ） | 模块编号
|  | 1 | 21 | 22 | 最大 | 最小 | 波动 | 平均值 | 误差
1 | 2.8 | 2.6143 | 2.7615 | 2.791 | 2.8 | 2.6143 | 0.18571 | 2.7417 | -0.058283
2 | 9.1 | 9.476 | 9.1909 | 9.4385 | 9.476 | 9.1 | 0.376 | 9.3013 | 0.20134
3 | 13.38 | 13.7 | 13.3962 | 13.6 | 13.7 | 13.38 | 0.32 | 13.519 | 0.13904
结论： 1、从不同模块测试同一电池可以得出，波动范围在0.37mΩ范围内。 2、不同模块测量相同一个蓄电池，误差在0.1mΩ范围内。 3、从上可以得出，6V内阻检测模块校准后采集内阻数据准确可靠，可批量生产（500个以内）。