# 附录 A  GX-200寄存器表格

| 寄存器号 | 寄存器类型 | 描述 | 标准配置（Basic） 可选（Optical） |
| --- | --- | --- | --- |
| 40011 | RO | A相相电压 | Basic |
| 40012 | RO | B相相电压 | Basic |
| 40013 | RO | C相相电压 | Basic |
| 40014 | RO | 相电压平均值 | Basic |
| 40015 | RO | AB线电压 | Basic |
| 40016 | RO | BC线电压 | Basic |
| 40017 | RO | CA线电压 | Basic |
| 40018 | RO | 线电压平均值 | Basic |
| 40019 | RO | A相电流 | Basic |
| 40020 | RO | B相电流 | Basic |
| 40021 | RO | C相电流 | Basic |
| 40022 | RO | 上传数值为零 | Basic |
| 40023 | RO | A相有功功率 | Basic |
| 40024 | RO | B相有功功率 | Basic |
| 40025 | RO | C相有功功率 | Basic |
| 40026 | RO | 三相有功功率 | Basic |
| 40027 | RO | A相无功功率 | Basic |
| 40028 | RO | B相无功功率 | Basic |
| 40029 | RO | C相无功功率 | Basic |
| 40030 | RO | 三相无功功率 | Basic |
| 40031 | RO | A相功率因数 | Basic |
| 40032 | RO | B相功率因数 | Basic |
| 40033 | RO | C相功率因数 | Basic |
| 40034 | RO | 功率因数总计 | Basic |
| 40035 | RO | A相视在功率 | Basic |
| 40036 | RO | B相视在功率 | Basic |
| 40037 | RO | C相视在功率 | Basic |
| 40038 | RO | 三相视在功率 | Basic |
| 40039 | RO | 零序电压 | Basic |
| 40040 | RO | 系统频率 | Basic |
| 40041 | RO | 符号寄存器 | Basic |
| 40042 | RO | 有功电度输入KWH | Basic |
| 40043 | RO | 有功电度输入MWH | Basic |
| 40044 | RO | 有功电度输出KWH | Basic |
| 40045 | RO | 有功电度输出MWH | Basic |
| 40046 | RO | 上传数值为零 | Basic |
| 40047 | RO | 上传数值为零 | Basic |
| 40048 | RO | 无功电度输入KVARH | Basic |
| 40049 | RO | 无功电度输入MVARH | Basic |
| 40050 | RO | 无功电度输出KVARH | Basic |
| 40051 | RO | 无功电度输出MVARH | Basic |
| 40052 | RO | 上传数值为零 | Basic |
| 40053 | RO | 上传数值为零 | Basic |

注意

电压上传的均为二次值，需要乘于PT变比

电流上传的均为二次值，需要乘于CT变比

有功功率、无功功率、视在功率上传的均为二次值，需要乘于PT、CT变比

有功电能、无功电能上传的为一次值，不需要乘于PT、CT变比

## 表A-2参数寄存器

| 寄存器号 | 寄存器类型 | 描述 | 寄存器值有效范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43001 | RW | 仪表地址 | 1-247 |
| 43002 | RW | 波特率 | 2400—19200 - 2400 - 4800 - 9600 - 19200 |
| 43003 | RW | 通讯协议 | 支持此协议必须把通讯协议设1 |
| 43004 | RW | 接线模式 | - 星形 - 三角形 - DEMO |
| 43005 | RW | PT变比 | 1-9999 |
| 43006 | RW | CT变比 | 1-9999 |
| 43007 | RO | RES | 保留 |
| 43008 | RO | 系列号低 |  |
| 43009 | RO | 系列号高 |  |
| 43010 |  | RES | 保留 |
| 43011 | RO | 软件版本 |  |
| 43012 |  | RES | 保留 |
| 43013 | RO | 硬件版本 |  |
| 43014 | WO | RES | 保留 |
| 43015 | WO | 清除电度 | 0xff00 |
| 43016 |  | RES | 保留 |
| 43017 |  | RES | 保留 |
| 43018 | WO | RES | 保留 |
| 43019 | WO | RES | 保留 |
| 43020 | RW | 用户密码 | 0-9999 |

备注:

1,使用此通讯协议时,必须把仪表的通讯协议模式设为1,对应43003号寄存器

2,写参数寄存器时,必须先写用户密码或超级密码(55550)到寄存器号43020,然后才能进行参数寄存器的写操作

3,用户密码为仪表进入整定模式下需要的密码,默认为0,可以通过面板操作或通讯更改,修改后请妥善记好

3,清除电度寄存器只能单独操作,且只有对该寄存器写0XFF00才能清除电度,写其他值无效

# 原来的协议：

# 附录 A  GR100-NR-MODBUS寄存器表格

表F –1 GR100-NR数据寄存器

| 寄存器号 | 寄存器类型 | 描述 | 标准配置（Basic） 可选（Optical） |
| --- | --- | --- | --- |
| 40011 | RO | A相相电压 | Basic |
| 40012 | RO | B相相电压 | Basic |
| 40013 | RO | C相相电压 | Basic |
| 40014 | RO | 相电压平均值 | Basic |
| 40015 | RO | AB线电压 | Basic |
| 40016 | RO | BC线电压 | Basic |
| 40017 | RO | CA线电压 | Basic |
| 40018 | RO | 线电压平均值 | Basic |
| 40021 | RO | A相电流 | Basic |
| 40022 | RO | B相电流 | Basic |
| 40023 | RO | C相电流 | Basic |
| 40024 | RO | 相电流平均值 | Basic |
| 40031 | RO | A相有功功率 | Basic |
| 40032 | RO | B相有功功率 | Basic |
| 40033 | RO | C相有功功率 | Basic |
| 40034 | RO | 三相有功功率 | Basic |
| 40035 | RO | A相无功功率 | Basic |
| 40036 | RO | B相无功功率 | Basic |
| 40037 | RO | C相无功功率 | Basic |
| 40038 | RO | 三相无功功率 | Basic |
| 40039 | RO | A相功率因数 | Basic |
| 40040 | RO | B相功率因数 | Basic |
| 40041 | RO | C相功率因数 | Basic |
| 40042 | RO | 功率因数总计 | Basic |
| 40043 | RO | A相视在功率 | Basic |
| 40044 | RO | B相视在功率 | Basic |
| 40045 | RO | C相视在功率 | Basic |
| 40046 | RO | 三相视在功率 | Basic |
| 40048 | RO | 系统频率 | Basic |
| 40050 | RO | 符号寄存器 | Basic |
| 40051 | RO | 有功电度输入KWH | Basic |
| 40052 | RO | 有功电度输入MWH | Basic |
| 40053 | RO | 有功电度输出KWH | Basic |
| 40054 | RO | 有功电度输出MWH | Basic |
| 40055 | RO | 有功电度净值KWH | Basic |
| 40056 | RO | 有功电度净值MWH | Basic |
| 40061 | RO | 无功电度输入KVARH | Basic |
| 40062 | RO | 无功电度输入MVARH | Basic |
| 40063 | RO | 无功电度输出KVARH | Basic |
| 40064 | RO | 无功电度输出MVARH | Basic |
| 40065 | RO | 无功电度净值KVARH | Basic |
| 40066 | RO | 无功电度净值MVARH | Basic |
| 40071 | RO | 视在电度净值KVAH | Basic |
| 40072 | RO | 视在电度净值MVAH | Basic |

注意

电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能上传的均为一次值，

表 F-3 特殊功能寄存器

| 寄存器号 | 寄存器类型 | 描述 | 标准配置（Basic） 可选（Optical） |
| --- | --- | --- | --- |
| 43002 | RW | PT一次侧电压 | Basic |
| 43003 | RW | PT二次侧电压 | Basic |
| 43004 | RW | CT一次侧电流 | Basic |
| 43005 | RW | C电压输入模式 （0，1，2，3或4） | Basic |
| 43006 | RW | 设备号 | Basic |
| 43007 | RW | 波特率（300，1200，2400，4800，9600，19200） | Basic |
| 43008 | 保留 |  |  |
| 43009 | RW | 对比度视觉调节 | Basic |
| 43010 | RW | 密码 | Basic |
| 43011 | WO | 复位所有最小/最大值 | Basic |
| 43012 | WO | 复位所有时间计数器（如：千瓦时） | Basic |
| 43013 | RO | 版本号 | Basic |
| 43014 | RO | 最新版本日期 | Basic |