AT96系列电力仪表

通讯协议

REV_1.2

（2018年9月11日修订）

杭 州 安 廷 电 力 科 技 有 限 公 司

Hangzhou Antin Electricity Technoogy Co.,Ltd.

AT96系列仪表使用标准MODBUS-RTU通讯协议，以下分别说明其传输方式，信息帧格式，功能码等。

1. 传输方式：

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是10位字格式，包含1个起始位、8个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶效验位、1个停止位。

2.信息帧格式：

| 地址码 | 功能码 | 数据区 | CRC效验码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | n字节 | 2字节 |

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8位二进制码）组成，十进制为1-254，其余无效。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

| 功能 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读数据寄存器 | 获得一个或多个寄存器的当前二进制值 |
| 06H | 写单个寄存器 | 设定二进制值到一个指定寄存器中 |
| 10H | 预置多寄存器 | 设定二进制值到一系列多寄存器中 |

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。

CRC效验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算CRC值，然后与接收到的CRC域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个CRC的流程为：

1）、预置一个16位寄存器为0FFFFH（全1），称之为CRC寄存器。

2）、把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回CRC寄存器。

3）、将CRC寄存器向右移一位，最高位填以0，最低位移出并检测。

4）、如果最低位为0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为1，将CRC寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。

5）、重复第三步和第四步直到8次移位。这样处理完了一个完整的八位。

6）、重复第2步到第5步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。

7）、最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

此外还有一种利用预设的表格计算CRC的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

3.功能码简介：

1）功能码03H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据 （数据帧中每个地址占用2个字节）UA、UB、UC，其中UA的地址为0000H, UB的地址为0001H，UC的地址为0002H。下表为具体的主机发送及从机返回帧结构。

主机发送数据：

| 发送数据 | 地址码 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 寄存器数量 高字节 | 寄存器数量 低字节 | CRC校验 码低字节 | CRC校验 码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | / | / |

从机返回数据：

| 返回数据 | 地址码 | 功能码 | 字节数 | 寄存器数 据高字节 | 寄存器数 据低字节 | CRC校验 码低字节 | CRC校验 码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 03H | 06H | / | / | / | / |

2）功能码06H：写寄存器

功能码06H允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中系统参数等可用此功能号写入。下表为具体的主机发送及从机返回帧结构。

主机发送数据：

| 发送数据 | 地址码 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 写入数据高字节 | 写入数据低字节 | CRC校验 码低字节 | CRC校验 码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 06H | 00H | 00H | / | / | / | / |

从机返回数据：

| 返回数据 | 地址码 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 写入数据高字节 | 写入数据低字节 | CRC校验 码低字节 | CRC校验 码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 06H | 00H | 00H | / | / | / | / |

3)功能码10H：写多寄存器

功能码10H允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中电能等参数可用此功能号写入。下表为具体的主机发送及从机返回帧结构。

主机发送数据：

| 发送数据 | 地址码 | 功能码 | 起始地址 高字节 | 起始地址 低字节 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 字节数 | 30H待写 入高字节 | 30H待写 入高字节 | CRC校验码低字节 | CRC校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 10H | 00H | 30H | 00H | 01H | 02H | / | / | / | / |

从机返回数据:

| 返回数据 | 地址码 | 功能码 | 起始 地址 高字节 | 起始 地址 低字节 | 寄存器数据高字节 | 寄存器数据低字节 | CRC校验码 低字节 | CRC校验码高字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例 | 01H | 10H | 00H | 0030H | 00H | 01H | / | / |

4.通讯地址列表

| 地址 | 参数 | 读写属性 | 数据范围 | 数据 类型 | 正负 | 计算公式 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03H功能数据地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电量参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0000H | 相电压Ua | Read | / | 双字 | 无 | U=Ux×0.1 | / |
| 0002H | 相电压Ub | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0004H | 相电压Uc | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0006H | 线电压Uab | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0008H | 线电压Ubc | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 000AH | 线电压Uca | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 000CH | 电流Ia | Read | / | 双字 | 无 | I=Ix×0.001 | / |
| 000EH | 电流Ib | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0010H | 电流Ic | Read | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0012H | A相有功Pa | Read | / | 单精度浮点 |  | P=Px | / |
| 0014H | B相有功Pb | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0016H | C相有功Pc | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0018H | 总有功P | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 001AH | A相无功Qa | Read | / | 单精度浮点 |  | Q=Qx | / |
| 001CH | B相无功Qb | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 001EH | C相无功Qc | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0020H | 总无功Q | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0022H | A相功因PFa | Read | / | 双字 | 有 | PF=PFx×0.001 | / |
| 0024H | B相功因PFb | Read | / | 双字 | 有 |  | / |
| 0026H | C相功因PFc | Read | / | 双字 | 有 |  | / |
| 0028H | 总功因PF | Read | / | 双字 | 有 |  | / |
| 002AH | A相视在Sa | Read | / | 单精度浮点 |  | S=Sx | / |
| 002CH | B相视在Sb | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 002EH | C相视在Sc | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0030H | 总视在S | Read | / | 单精度浮点 |  |  | / |
| 0032H | 频率F | Read | / | 双字 | 无 | F=Fx×0.01 | / |
| 电能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100H | 正向有功电能+EP | R/W | / | 双字 | 无 | E=Ex×0.1 | / |
| 0102H | 反向有功电能-EP | R/W | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0104H | 正向无功电能+EQ | R/W | / | 双字 | 无 |  | / |
| 0106H | 反向无功电能-EQ | R/W | / | 双字 | 无 |  | / |
| 03/06H功能数据地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200H | CT变比 | R/W | 1-5000 | Word | 无 | / | 1 |
| 0201H | PT变比 | R/W | 1-5000 | Word | 无 | / | 1 |
| 0202H | 通讯地址 | R/W | 1-254 | Word | 无 | / | 1 |
| 0203H | 通讯波特率 | R/W | 0：4800；1：9600；2：19200 | Word | 无 | / | 1 |
| 遥信遥控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300H | 开入量监视 | Read | BIT0-BIT15(1有效) | Word | 无 | 第1-16路 | 0 |
| 0301H | 开出遥信/控 | R/W | BIT0-BIT15(1有效) | Word | 无 | 第1-16路 | 0 |

*通讯地址表中Ux、Ix、Px、Qx、Sx、Fx、PFx、Ex均为通讯裸数据；U，I，P，Q，S，F，PF，E均为实际数据；

*本装置读取及下置寄存器时需注意，寄存器数据低字节在前，高字节在后；低字在前，高字在后；

举例说明：（召测A相电压）

发送数据：01 03 00 00 00 02 C4 0B

接收数据：01 03 04 B6 08 00 00 19 B5

寄存器值为000008B6，对应Ua=223.0V。

杭 州 安 廷 电 力 科 技 有 限 公 司
Hangzhou Antin Electricity Technology Co.,Ltd.
---------------------------------------------
公司地址：浙江省杭州市西湖区青蓝科创园C座
电话：0571-87671599 87671596
传真：0571-87381800
全国服务电话：400-100-6818
邮箱：service@antinpower.com
网址：http://www.antinpower.com