OMARA

JSON数据格式实例说明

2016-3-16

| 版本 | 更改原因 | 更改说明 | 更改人 | 更改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 归档 | 初稿 | 王戈丞 | 2016-03-16 |
| V0.2 | 增补 | 按子系统查询 | w | 2016-08-04 |

# 一 通用

## 1基本说明

设备支持通过http方式获取感兴趣的数据，数据返回格式按json格式组织，各个字段的意义看各自不同传感器类型的详细说明。要获取到数据，必须知道设备的具体IP，若是在子网中，还需要配置好路由等相关设置，以保证能访问到设备。

## 2获取数据

数据获取采用http拉取方式

方法 POST

地址 ip/omdev/smdat0.asp  一般的，实时数据都在这里面

POST数据 itype=ttt&sid=sid

数据返回类型json

Javascript如下

function ajax() {

$.ajax({

type: "POST",

url: "omdev/smdat0.asp",

data: "itype=" + itype + "&sid=" + sid,

dataType: "json",

success: function(jsdat) {

listdat(jsdat);

}

});

}

注: listdat按自己需要实现

## 3返回说明

一般返回的JSON格式都如下：

{"qry":"ok","qryid":17,"recs":[{….}],"reccnt":1}

返回ok说明执行正确，但同时要看reccnt大小，仅>=1时为有数据；当返回err时，说明查询有异常，这是reccnt都为0。

recs（若有的话）的基本格式如下：

{"DID":1,"SID":17,"Type":256,"Port":1048578,"Addr":33,"DateUpd":"2016-03-16 10:16:42","State":0,"SnapID":0 ….}

各字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| DID | 数据编号 |  |
| SID | 传感器编号 |  |
| Type | 传感器类型 |  |
| .Port | 通信端口 |  |
| Addr | 通讯地址 |  |
| DateUpd | 数据更新时间 |  |
| State | 数据状态 | 0正常（无错误）1有告警 2故障 |
| SnapID | 未用 |  |
| … … | 其他字段 | 与具体传感器相关 |

# 二 格式实例说明

## 1市电

itype=256

{"qry":"ok","qryid":17,"recs":[{"DID":1,"SID":17,"Type":256,"Port":1048578,"Addr":33,"DateUpd":"2016-03-16 10:16:42","State":0,"SnapID":0,"Ygzdn":13162,"Zyggl":46,"Ayggl":0,"Byggl":0,"Cyggl":46,"Zwggl":-62,"Awggl":0,"Bwggl":0,"Cwggl":0,"Zszgl":78,"Aszgl":0,"Bszgl":0,"Cszgl":0,"Zglys":600,"Aglys":0,"Bglys":0,"Cglys":0,"Pl":4999,"Ady":2316,"Bdy":2330,"Cdy":2319,"Adl":0,"Bdl":0,"Cdl":32,"iYgzdn":"","iZyggl":"","iAyggl":"","iByggl":"","iCyggl":"","iZwggl":"","iAwggl":"","iBwggl":"","iCwggl":"","iZszgl":"","iAszgl":"","iBszgl":"","iCszgl":"","iZglys":"","iAglys":"","iBglys":"","iCglys":"","iPl":"","iAdy":"","iBdy":"","iCdy":"","iAdl":"","iBdl":"","iCdl":""}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Ygzdn | 有功总电能 | 单位KWH 精度0.01 |
| Zyggl | 总有功功率 | 单位W 精度1 |
| Ayggl | A相有功功率 | 同上 |
| Byggl | B相有功功率 | 同上 |
| Cyggl | C相有功功率 | 同上 |
| Zwggl | 总无功功率 | 单位Var 精度1 |
| Awggl | A相无功功率 | 同上 |
| Bwggl | B相无功功率 | 同上 |
| Cwggl | C相无功功率 | 同上 |
| Zszgl | 总视在功率 | 单位VA 精度1 |
| Aszgl | A相视在功率 | 同上 |
| Bszgl | B相视在功率 | 同上 |
| Cszgl | C相视在功率 | 同上 |
| Zglys | 总功率因数 | 单位无 |
| Aglys | A相功率因数 | 同上 |
| Bglys | B相功率因数 | 同上 |
| Cglys | C相功率因数 | 同上 |
| Pl | 频率 | 单位Hz 精度0.01 |
| Ady | A相电压 | 单位V 精度0.1 |
| Bdy | B相电压 | 同上 |
| Cdy | C相电压 | 同上 |
| Adl | A相电流 | 单位A 精度0.01 |
| Bdl | B相电流 | 同上 |
| Cdl | C相电流 | 同上 |
| iYgzdn | 有功总电能状态 | 0/空正常1告警 2故障 |
| iZyggl | 总有功功率状态 | 同上 |
| iAyggl | A相有功功率状态 | 同上 |
| iByggl | B相有功功率状态 | 同上 |
| iCyggl | C相有功功率状态 | 同上 |
| iZwggl | 总无功功率状态 | 同上 |
| iAwggl | A相无功功率状态 | 同上 |
| iBwggl | B相无功功率状态 | 同上 |
| iCwggl | C相无功功率状态 | 同上 |
| iZszgl | 总视在功率状态 | 同上 |
| iAszgl | A相视在功率状态 | 同上 |
| iBszgl | B相视在功率状态 | 同上 |
| iCszgl | C相视在功率状态 | 同上 |
| iZglys | 总功率因数状态 | 同上 |
| iAglys | A相功率因数状态 | 同上 |
| iBglys | B相功率因数状态 | 同上 |
| iCglys | C相功率因数状态 | 同上 |
| iPl | 频率状态 | 同上 |
| iAdy | A相电压状态 | 同上 |
| iBdy | B相电压状态 | 同上 |
| iCdy | C相电压状态 | 同上 |
| iAdl | A相电流状态 | 同上 |
| iBdl | B相电流状态 | 同上 |
| iCdl | C相电流状态 | 同上 |

## 2配电

itype=512

{"qry":"ok","qryid":0,"recs":[{"DID":1,"SID":7,"Type":512,"Port":1048579,"Addr":20,"DateUpd":"2016-03-15 19:00:32","State":0,"SnapID":0,"sd1":1,"sd2":1,"sd3":1,"sd4":1,"sd5":1,"sd6":1}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| sd1 | 配电开关1 | 1断开 0闭合 |
| sd2 | 配电开关2 | 同上 |
| sd3 | 配电开关3 | 同上 |
| sd4 | 配电开关4 | 同上 |
| sd5 | 配电开关5 | 同上 |
| sd6 | 配电开关6 | 同上 |

## 3UPS

itype=768

{"qry":"ok","qryid":32,"recs":[{"DID":1,"SID":32,"Type":768,"Port":2117261,"Addr":0,"DateUpd":"2016-03-16 10:17:36","State":0,"SnapID":0,"Vin1":2317,"Vin2":0,"Vin3":0,"Fin":499,"Vout":2199,"Aout":0,"Fout":499,"Pout":"","Tem":320,"status":0,"b7":0,"b6":0,"b5":0,"b4":0,"b3":0,"b2":0,"b1":0,"b0":0,"Vbatt":22,"Pbatt":0,"Mbatt":"","Ved":0,"Aed":0,"VAed":"","Vdc":0,"Fed":0,"v1":0,"v2":"","v3":"","v4":"","company":"","mode":"","version":""}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Vin1 | 输入电压1 | 单位V 精度0.1 |
| Vin2 | 输入电压2 | 单位V 精度0.1 三进时有效 |
| Vin3 | 输入电压3 | 同上 |
| Fin | 输入频率 | 单位Hz 精度0.1 |
| Vout | 输出电压 | 单位V 精度0.1 |
| Aout | 输出电流 | 注 实际为百分比 有些型号无 |
| Pout | 输出频率 | 同上 |
| Tem | UPS温度 | 单位 摄氏度 精度0.1 |
| Status | UPS状态 | 按手册 山特 APC等各不一样 以下按山特 |
| b7 | 1市电异常 |  |
| b6 | 1电池电压低 |  |
| b5 | 1旁路模式 |  |
| b4 | 1UPS故障 |  |
| b3 | 0在线式 1后备式 |  |
| b2 | 1测试进行中 |  |
| b1 | 1关机 |  |
| b0 | 保留 总是0 |  |
| Vbatt | 电池电压 | 单位V精度0.1 注 有些型号无 |
| Pbatt | 电池负载 | 百分比 有些型号无 |
| Mbatt | 电池容量 | 百分比 有些型号无 |
| Ved | 额定电压 | 单位V精度0.1注 有些型号无 |
| Aed | 额定电流 | 单位A精度0.1有些型号无 |
| VAed | 额定功率 | 单位VA精度0.1有些型号无 |
| Vdc | 额定电池电压 | 单位V 有些型号无 |
| Fed | 额定频率 | 单位Hz 有些型号无 |
| v1 |  |  |
| v2 |  |  |
| v3 |  |  |
| v4 |  |  |
| company | 公司 | 注 有些型号无 |
| mode | 型号 | 同上 |
| version | 版本 | 同上 |

## 4电池

24节

itype=1024

{"qry":"ok","qryid":8,"recs":[{"DID":1,"SID":8,"Type":1024,"Port":1048578,"Addr":112,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:06","State":0,"SnapID":0,"Dczdy":1,"Cfddl":8,"Dcwd":0,"Dy1":0,"Dy2":0,"Dy3":0,"Dy4":0,"Dy5":0,"Dy6":1,"Dy7":0,"Dy8":0,"Dy9":0,"Dy10":0,"Dy11":0,"Dy12":0,"Dy13":1,"Dy14":1,"Dy15":1,"Dy16":1,"Dy17":1,"Dy18":0,"Dy19":1,"Dy20":1,"Dy21":1,"Dy22":0,"Dy23":1,"Dy24":0,"Lc":5000,"Dcsl":24,"Dcxh":4}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Dczdy | 电池总电压 | 单位V 精度0.1 |
| Cfddl | 充放电电流 | 单位A 精度0.1 |
| Dcwd | 环境温度 | 单位 摄氏度 精度0.1 |
| Dy1 | 电池1电压 | 单位V 精度0.1 |
| Dy2 | 电池2电压 | 同上 |
| Dy3 | 电池3电压 | 同上 |
| Dy4 | 电池4电压 | 同上 |
| … | 电池x电压 | 同上 |
| Dy24 | 电池24电压 | 同上 |
| Lc | 量程 | 电压量程 |
| Dcsl | 电池数量 | 单位 个 |
| Dcxh | 电池型号 |  |

## 5温度湿度

{"qry":"ok","qryid":1,"recs":[{"DID":1,"SID":1,"Type":1280,"Port":1048578,"Addr":128,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:35","State":1,"SnapID":0,"Tem":191,"Hum":743,"iTem":1,"iHum":0}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Tem | 温度 | 单位 摄氏度 精度0.1 |
| Hum | 湿度 | 单位 % 精度0.1 |
| iTem | 温度状态 | 0正常1告警 2故障 |
| iHum | 湿度状态 | 0正常1告警 2故障 |

## 6漏水

itype=1536

{"qry":"ok","qryid":9,"recs":[{"DID":1,"SID":9,"Type":1536,"Port":1048578,"Addr":24,"DateUpd":"2016-03-16 10:18:50","State":0,"SnapID":0,"Kind":1,"Status":0,"LineRB":0,"LineYG":0,"Locate":0,"Lmd":65535,"Cable":1}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Kind |  |  |
| Status |  |  |
| LineRB | 红蓝线状态 |  |
| LineYG | 黄绿线状态 |  |
| Locate | 漏水定位 | 单位 米 精度0.01 0无漏水 |
| Lmd | 灵敏度 |  |
| Cable | 线缆长度 | 单位 米 精度0.1 |

## 7空调

itype=1792

{"qry":"ok","qryid":0,"recs":[{"DID":1,"SID":10,"Type":1792,"Port":1048579,"Addr":30,"DateUpd":"2016-03-16 18:15:17","State":2,"SnapID":0,"Hfkwd":0,"Sfkwd":0,"Ht":0,"Lt":0,"Ot":0,"Ct":0,"Dl":0,"Hdl":0,"Ldl":0,"ExceptV":0,"StatusV":0,"Hfkwd2":0,"Sfkwd2":0,"Ht2":0,"Lt2":0,"Ot2":0,"Ct2":0,"Dl2":0,"Hdl2":0,"Ldl2":0,"ExceptV2":0,"StatusV2":0,"Di1":0,"Di2":0,"Do1":0,"Do2":0}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Hfkwd | 回风口温度 | 单位 摄氏度 精度0.01 |
| Sfkwd | 送风口温度 | 同上 |
| Ht | 上限温度 | 单位℃ 精度1 |
| Lt | 下限温度 | 同上 |
| Qt | 保留 |  |
| Ct | 当前设定温度 | 单位℃ 精度1 |
| Di | 当前电流 | 单位A |
| Hdl | 电流上限 | 单位A |
| Ldl | 电流下限 | 单位mA |
| ExceptV | 异常状态 |  |
| StatusV | 空调状态 | 0关机 1制冷 2制热 |
| Hfkwd2 | 回风口温度2 | 以下仅为双机有效 |
| Sfkwd2 | 送风口温度2 |  |
| Ht2 | 上限温度2 |  |
| Lt2 | 下限温度2 |  |
| Qt2 | 保留2 |  |
| Ct2 | 当前设定温度2 |  |
| Di2 | 当前电流2 |  |
| Hdl2 | 电流上限2 |  |
| Ldl2 | 电流下限2 |  |
| ExceptV2 | 异常状态2 |  |
| StatusV2 | 空调状态2 |  |
| Di1 |  |  |
| Di2 |  |  |
| Do1 |  |  |
| Do2 |  |  |

# 空调控制器控制接口(类型号: 1792-1)

| 功能 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HTTP方法 | POST |  |
| URL | http://HOSTIP/action/aircdas | HOSTIP为主机IP |
| URL参数 | op=1000 | 操作码 固定为1000 |
|  | value=((SID << 16) ¦ Func) | SID为空调配置的SID号。Func为控制功能码，固定为42 |
|  | ext=aircno | 空调编号单机空调固定为1 |
|  | ext2=mode | 空调控制模式，[1-制冷模式 2-制热模式] |
|  | ext3=ext3 | 温度设置。设置温度范围：18-28℃。[0-关机 1-开机] |
|  | name=Name | 保留 |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | { "op": "ok" } |  |

## 8精密空调（依米康型号：SCA251EU）

itype=2064

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| workmode | 工作模式 | 0 关 1 开 |
| TemRoomClib | 室内温度校正 | 单位℃ 精度0.1 |
| hum | 室内湿度 | 单位% 精度0.1 |
| humset | 设定湿度 | 单位% 精度0.1 |
| js | 加湿状态 | 0 关 1 开 |
| tem | 室内温度 | 单位℃ 精度0.1 |
| temset | 设定温度 | 单位℃ 精度0.1 |
| zl | 制冷状态 | 0 关 1 开 |
| zr | 制热状态 | 0 关 1 开 |
| gwbj | 高温报警 | 0 正常 1 报警 |
| dwbj | 低温报警 | 0 正常 1 报警 |
| gsbj | 高湿报警 | 0 正常 1 报警 |
| dsbj | 低湿报警 | 0 正常 1 报警 |
| yhbj | 烟火报警 | 0 正常 1 报警 |
| sjbj | 水浸报警 | 0 正常 1 报警 |

## 9精密空调（山顿型号：GF040DAGHRC0212）

itype=2095

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| workmode | 工作模式 | 0=恒温恒湿，1=恒温，2=送风 |
| TemRoomClib | 室内温度校正 | 单位℃ 精度0.1 |
| HumRoomClib | 室内湿度校正 | 单位% 精度0.1 |
| humset | 湿度设置 | 单位℃ 精度0.1 |
| TemSet | 温度设置 | 单位% 精度0.1 |
| TemSup | 送风温度 | 单位℃ 精度0.1 |
| TemRoom | 室内温度 | 单位℃ 精度0.1 |
| HumRoot | 室内湿度 | 单位% 精度0.1 |
| CurHumer | 加湿器电流 | 单位A 精度0.1A |
| StfSenSup | 送风探头故障 | 0 正常，1 告警 |
| StfSenCols | 冷却出水 | 0 正常，1 告警 |
| StfSenColr | 冷却回水 | 0 正常，1 告警 |
| AlmFire | 火灾报警 | 0 正常，1 告警 |
| StfSenTemr | 回风温度探头故障 | 0 正常，1 告警 |
| StfSemHumr | 回风湿度探头故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmWaterOv | 水溢报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmLeak | 水浸报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumLow | 低湿报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmHumHigh | 高湿报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmTemLow | 低温报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmTemHigh | 高温报警 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp1High | 压缩机一高压 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp1Low | 压缩机一低压 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp1Ov | 外风机一过载 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp2High | 压缩机二高压 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp2Low | 压缩机二低压 | 0 正常，1 告警 |
| StfComp2Ov | 外风机二过载 | 0 正常，1 告警 |
| StfHeaterPro | 制热保护 | 0 正常，1 告警 |
| StfColWaterOv | 冷却水泵过载 | 0 正常，1 告警 |
| StfColWaterOn | 冷却水流开关 | 0关，1开 |
| StfTemSup | 送风温度过高过低 | 0 正常，1 告警 |
| StfPow | 电源故障 | 0 正常，1 告警 |
| AlmLostAir | 失风报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmFilter | 滤网堵塞 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCurHigh | 高电流报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCurLow | 低电流报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmWater | 水质软报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmDrainage | 手动排水报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCompHigh | FSC1 高压报警 | 0 正常，1 告警 |
| AlmCompLow | FSC2 高压报警 | 0 正常，1 告警 |
| StoFan | 送风机 | 0关，1开 |
| StoComp1 | 压缩机一 | 0关，1开 |
| StoComp2 | 压缩机二 | 0关，1开 |
| StoHeater1 | 电加热一 | 0关，1开 |
| StoHeater2 | 电加热二 | 0关，1开 |
| StoHumer | 除湿阀 | 0关，1开 |
| StoHumElc | 加湿电极 | 0关，1开 |
| StoCool1 | 冷凝风机一 | 0关，1开 |
| StoCool2 | 冷凝风机二 | 0关，1开 |
| StoInletvalve | 进水阀 | 0关，1开 |
| StoDrainagevalve | 排水阀 | 0关，1开 |

## 10 山特（山特型号：3C3 60K）

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Vin1, | A相输入电压 | 单位V 精度0.1V |
| Vin2 | B相输入电压 | 单位V 精度0.1V |
| Vin3 | C相输入电压 | 单位V 精度0.1V |
| Vout1 | A相输出电压 | 单位V 精度0.1V |
| Vout2 | B相输出电压 | 单位V 精度0.1V |
| Vout3 | C相输出电压 | 单位V 精度0.1V |
| VB1 | A相旁路电压 | 单位V 精度0.1V |
| VB2 | B相旁路电压 | 单位V 精度0.1V |
| VB3 | C相旁路电压 | 单位V 精度0.1V |
| Iin1 | A相输入电流 | 单位A 精度0.1A |
| Iin2 | B相输入电流 | 单位A 精度0.1A |
| Iin3 | C相输入电流 | 单位A 精度0.1A |
| Iout1 | A相输出电流 | 单位A 精度0.1A |
| Iout2 | B相输出电流 | 单位A 精度0.1A |
| Iout3 | C相输出电流 | 单位A 精度0.1A |
| Fin1 | A相输入频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Fin2 | B相输入频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Fin3 | C相输入频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Fout1 | A相输出频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Fout2 | B相输出频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Fout3 | C相输出频率 | 单位Hz 精度0.1 Hz |
| Vbatt | 电池电压 | 单位V 精度0.1V |
| Pbatt | 电池容量 | 单位%精度0.1% |
| Mbatt | 电池剩于时间 | 单位min 精度0.1 min |
| b15 | 充电器故障 | 0 正常，1 告警 |
| b14 | 电池晶闸管故障 | 0 正常，1 告警 |
| b13 | 初始化故障 | 0 正常，1 告警 |
| b12 | 母线电压异常 | 0 正常，1 告警 |
| b11 | 熔丝断 | 0 正常，1 告警 |
| b10 | 旁路晶闸管故障 | 0 正常，1 告警 |
| b9 | 逆变晶闸管故障 | 0 正常，1 告警 |
| b8 | 输入晶闸管故障 | 0 正常，1 告警 |
| b7 | 风扇故障 | 0 正常，1 告警 |
| b6 | 辅助电源故障 | 0 正常，1 告警 |
| b5 | 逆变器故障 | 0 正常，1 告警 |
| b4 | 整流器故障 | 0 正常，1 告警 |
| b3 | 整流器限流 | 0 工作中，1 未工作 |
| b2 | 整流器状态 | 0 工作，1 停止 |
| b1 | 电池充电 | 0充电中，1 未充电 |
| b0 | 电池自检 | 0电池自检中，1 正常 |

## 9烟雾

?开关量

## 10红外

?开关量

## 11门磁门禁

?开关量

## 12开关量

itype=2304

{"qry":"ok","qryid":31,"recs":[{"DID":1,"SID":31,"Type":2304,"Port":8388609,"Addr":0,"DateUpd":"2016-03-16 10:19:39","State":0,"SnapID":0,"Dio":255,"D01":0,"D02":0,"D03":0,"D04":0,"D05":0,"D06":0,"D07":0,"D08":0,"D09":1,"D10":1,"D11":"","D12":"","D13":"","D14":"","D15":"","D16":"","D17":"","D18":"","D19":"","D20":"","D21":"","D22":"","D23":"","D24":"","D25":"","D26":"","D27":"","D28":"","D29":"","D30":"","D31":"","D32":""}],"reccnt":1}

传感器相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| Dio | 整体状态 | 与实际模块相关 |
| D01 | 开关量1状态一般为0或1 | 与实际模块相关 |
| D02 | 开关量2状态一般为0或1 | 同上 |
| … | 开关量x状态一般为0或1 | 同上 |
| D32 | 开关量32状态一般为0或1 | 同上 |

13风速传感器

itype=4640

相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| V40001 | 风速 | 单位m/s 精度0.1 |

## 14、风机控制器（4路、6路、8路照明）

itype=4633

相关字段说明如下表：

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| V40004 | 第1路状态一般为0或1 | 1为开启，0为关闭 |
| V40005 | 第2路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40006 | 第3路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40007 | 第4路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40008 | 第5路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40009 | 第6路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40010 | 第7路状态一般为0或1 | 同上 |
| V40011 | 第8路状态一般为0或1 | 同上 |

控制接口：

| 功能 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HTTP方法 | POST | HOSTIP为主机IP |
| URL | http://HOSTIP/action/doctrl |  |
| URL参数 | op= (ifunc<< 16))¦ (ireg & 0xFFFF) | ifunc为功能码，ifunc=6 ireg为寄存器地址 1为所有路关闭地址 2为所有路打开地址 3为1路 4为2路 5为3路 6为4路 7为5路 8为6路 9为7路 10为8路 |
|  | value = (sid << 16) ¦ (ival & 0xFFFF) | sid为控制器在主机的SID号。 ival=1时，为打开指令 ival=0时，为关闭指令 |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | { "op": "ok" } |  |

## 15 按子系统查询

方法 POST

地址 ip/omdev/subsyslist.asp

POST数据 subsys=xxx

数据返回类型json

实例说明:

Subsys=10 查询红外

{"qry":"ok","qryid":0,"recs":[{"SubSys":10,"SID":18,"Type":3590,"FldDept":0,"Fld":3,"State":0,"LastUpd":"2016-08-04 15:53:28","SIDD":1,"Name":"红外监测","Tag1":0,"KName":"其他类","TName":"OM-ACC-A100","SerType":8388611,"SerDef":"","SerAddr":0,"Brief":""}],"reccnt":1};

recs说明

| 字段 | 说明 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| SubSys | 子系统编号 | 参见子系统定义表 |
| SID | 传感器ID |  |
| Type | 类型 |  |
| FldDept | 数据字段分类 |  |
| Fld | 数据字段 |  |
| State | 状态 |  |
| LastUpd | 采集更新时间 |  |
| SIDD | 主模块ID |  |
| Name | 名称 |  |
| Tag1 | 分类标记 |  |
| KName | 类别名称 |  |
| TName | 类型名称 |  |
| SerType | 通讯类型 |  |
| SerDef | 通讯定义 |  |
| SerAddr | 通讯地址 |  |
| Brief | 状态简报 |  |