|  | 文 档 编 号 | 文档版本 | 文档密级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 05130041 | A/6 | 内部公开 |
| 协议名称 | EVO-CyberMate-DX-电总通信协议 |  |  |

EVO-CyberMate-DX-电总通信协议

版本更改信息：

| 版本号 | 更改时间 | 对应软件版本 | 更改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 |  | 05120136-V1.0 |  | 初始版 |
| A/1 | 2013-1-29 | 05120136-V1.1 | <表16 空调告警内容及传送顺序> 中增加泵柜低液位告警 |  |
| A/2 | 2013-2-3 | 05120136-V1.2-V1.3-V1.4 | <表10 空调遥测内容及传送顺序> 中增加智能电表电能低字、智能电表电能高字 |  |
| A/3 | 2013-9-24 | 05120175-V1.1 -V1.3-1.4 | <表10>增加4路室内温度、4路室内湿度、室内平均温湿度 <表13>增加加湿状态 |  |
| A/4 | 2014-11-19 | 05120175-V2.1-V2.2 | <表10>增加出风湿度 |  |
| A/5 | 2015-12-4 | 05120175-V2.4以上有2.5-2.6 | 1、<表10>取消出风湿度 2、<表25>参数范围设定更改： 内高温告警点由27~35℃改为25~60℃。 内高湿报警点由60~90%改为60~95%。内低湿告警点由20~40%改为10~40%。 |  |
| A/6 | 2016-6-18 | 05120175-V2.7及其以上 | - 修改设定参数范围； - 新风相关参数及告警、湿帘加湿相关参数及告警、室外风机故障、电极加湿器故障、烟感告警改为预留； - 湿帘排水、注水、水泵、新风进风阀更改为制冷、加热、除湿、机组运行状态 |  |

## 1. 范围

本协议主要用于CyberMate空调与上位机监控单元通信。协议内容符合《监控行标第三部分：智能设备通信协议》分散空调通信协议（YD/T1363.3-2005 B.13）要求。

## 2. 物理接口

2.1	 串行通信口采用RS232/RS485。

2.2	 信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

2.3  数据传输速率为9.6kb/s。

## 3. 通信方式

## 在局站内的监控系统为分布式结构。局站监控单元（SU）与设备监控模块（SM）的通信为主从方式，监控单元为上位机，监控模块为下位机。SU呼叫SM并下发命令，SM收到命令后返回响应信息。SU 500ms内接收不到SM响应或接收响应信息错误，则认为本次通信过程失败。

4．信息类型及协议的基本格式

4.1 信息类型

信息分两种类型：

(1)	由SU发出到SM的命令信息（简称命令信息）；

(2)	由SM返回到SU的响应信息（简称响应信息）。

4.2	协议的基本格式

表1 协议的基本格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | CID1 | CID2 | LENGTH | INFO | CHKSUM | EOI |

基本格式的注解见表2。

注意：在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释（SOI=7EH，EOI=0DH），十六进制传输外，其余各项都是以十六进制解释，以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

因此，上表以及以下各表中“字节数”是指“解释字节数”，除SOI和EOI外，实际传输字节数应该乘以2。

表2 基本格式注解

| 序号 | 符 号 | 表 示 意 义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOI | 起始位标志（START OF INFORMATION） | (7EH) |
| 2 | VER | 通信协议版本号 | (21H) |
| 3 | ADR | 设备地址描述（1～254，0、255保留） |  |
| 4 | CID1 | 控制标识码（设备类型描述） |  |
| 5 | CID2 | 命令信息：控制标识码（数据或动作类型描述） 响应信息：返回码RTN（返回码见表3） |  |
| 6 | LENGTH | INFO字节长度（包括LENID和LCHKSUM），数据格式见4.3.2 |  |
| 7 | INFO | 命令信息：控制数据信息COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息DATA INFO |  |
| 8 | CHKSUM | 校验和码，数据格式见4.3.3 |  |
| 9 | EOI | 结束码 | CR (0DH) |

说明：

COMMAND_INFO由以下控制命令码组成：

COMMAND_GROUP（1字节）：表示同一类型设备的不同组号；

COMMAND_ID（1字节）：表示同一类型设备相同组内的不同监控点；

COMMAND_TYPE（1字节）：表示不同的遥控命令或历史数据传输中的不同控制命令；

COMMAND_TIME（1字节）：表示时间字段。

DATA INFO由以下应答码组成：

DATAI：含有整型数的应答信息；

DATAF：含有浮点数的应答信息；

RUN_STATE：设备的运行状态；

WARN_STATE：设备的告警状态；

DATA_FLAG：标示字节；

DATA_TIME：时间字段。

表3 返回码RTN

| 序号 | RTN值(HEX) | 表示意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00H | 正常 |  |
| 2 | 01H | VER错 |  |
| 3 | 02H | CHKSUM错 |  |
| 4 | 03H | LCHKSUM错 |  |
| 5 | 04H | CID2无效 |  |
| 6 | 05H | 命令格式错 |  |
| 7 | 06H | 无效数据 |  |
| 8 | 80H～EFH | 其他错误 | 用户自定义 |

4.3	数据格式

4.3.1基本数据格式

在表1基本格式中的各项除SOI和EOI是以（SOI=7EH，EOI=0DH）十六进制传输外，其余各项都是以十六进制—ASCII码的方式传输，每个字节用两个ASCII码表示，即高四位一个ASCII码表示，低四位用一个ASCII码表示。例：

CID2＝4BH，传送时顺序发送34H和42H两个字节。

4.3.2  LENGTH数据格式

LENGTH的数据格式如4表所示。

表4 LENGTH数据格式

| 高 字 节 |  |  |  |  |  |  |  | 低 字 节 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验码LCHKSUM |  |  |  | 长度标示码LENID（表示INFO的传送中ASCII码字节数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

LENGTH共2个字节，由LENID和LCHKSUM组成，LENID表示INFO项的ASCII码字节数，当LENID=0时，INFO为空，即无该项。LENGTH传输中先传高字节，再传低字节，分四个ASCII码传送。

校验码的计算：D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0，求和后模16余数取反加1。

例：

INFO项的ASCII码字节数为18，即LENID=0000 0001 0010B。

D11D10D9D8＋D7D6D5D4＋D3D2D1D0=0000B+0001B+0010B=0011B，模16余数为0011B，0011B取反加1就是1101B，即LCHKSUM为1101B。

可得：

LENGTH为1101 0000 0001 0010B，即D012H。

4.3.3 CHKSUM数据格式

CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外，其他字符按ASCII码值累加求和，所得结果模65536余数取反加1。

例：

收到或发送的字符序列是：“～20014043E00200FD3BCR”（“～”为SOI,“CR”为EOI），则最后五个字符“FD3BCR”中的FD3B是CHKSUM，计算方法是：

‘2’＋‘0’＋‘0’＋…＋‘E’＋‘0’＋‘0’＋‘2’ ＋‘0’＋‘0’

= 32H + 30H + 30H  + … + 45H  + 30H  + 30H  + 32H + 30H  + 30H

= 02C5H

其中‘1’表示1的ASCII码值，‘E’表示E的ASCII码值。038EH模65536余数是02C5H，02C5H取反加1就是FD3BH。

4.3.4 INFO数据格式

4.3.4.2 整型数（INTEGER，2BYTE）

有符号整型数		－32768～＋32767

无符号整型数		  0～＋65535

两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

4.3.4.3无符号字符型（CHAR，1BYTE，0～255）

## 5. 编码表

5.1 编码分配及分类

CID1、CID2编码分配及分类表见表5和表6。

表5设备类型编码分类表（CID1）

| 序号 | 内 容 | CID1 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 60H |  |

表6 命令信息编码分类表（CID2）

| 序号 | 内 容 | CID2 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取模拟量量化数据（定点数） | 42H |  |
| 2 | 获取设备状态及系统运行状态 | 43H |  |
| 3 | 获取告警状态 | 44H |  |
| 4 | 遥控 | 45H |  |
| 5 | 获取系统参数（定点数） | 47H |  |
| 6 | 设定系统参数（定点数） | 49H |  |
| 7 | 获取设备地址 | 50H |  |
| 8 | 复位告警 | 40H |  |

注：加号的命令表示是可选的命令，监控模块（SM）可以不具备此功能，如果具备此功能，应按照本协议执行

# 6. 分散空调通信协议

6.1 说明

采用定点数时数据类型如下：

表7 数据类型

| 序号 | 遥测内容 | 数据类型 | 备注 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温 度 | 有符号整型 | 上送值为实际值x10 | ℃ |
| 2 | 湿 度 | 有符号整型 | 上送值为实际值x10 | RH% |
| 3 | 交流电流 | 无符号整型 | 按实际值上送 | mA |
| 4 | 交流电压 | 无符号整型 | 按实际值上送 | V |
| 5 | 直流电压 | 无符号整型 | 上送值为实际值x10 | V |
| 6 | 直流电流 | 有符号整型 | 上送值为实际值x10 | A |
| 7 | 压力 | 有符号整型 | 上送值为实际值x100 | bar |
| 8 | 压差 | 有符号整型 | 上送值为实际值x10 | Pa |

6.2 通信协议内容

## 6.2.1获取模拟量量化后数据（定点数）

表8 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 42H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表9 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，DATAI为空调遥测内容，如表10。

表10 空调遥测内容及传送顺序

| 序号 | 内容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度1 | 2 |
| 2 | 室内温度2 | 2 |
| 3 | 室内温度3 | 2 |
| 4 | 室内温度4 | 2 |
| 5 | 室内温度5 | 2 |
| 6 | 空调出风温度 | 2 |
| 7 | 1#系统液管温度 | 2 |
| 8 | 2#系统液管温度 | 2 |
| 9 | 1#吸气温度 | 2 |
| 10 | 2#吸气温度 | 2 |
| 11 | 1#排气温度 | 2 |
| 12 | 2#排气温度 | 2 |
| 13 | 室内湿度1 | 2 |
| 14 | 室内湿度2 | 2 |
| 15 | 室内湿度3 | 2 |
| 16 | 室内湿度4 | 2 |
| 17 | 室内湿度5 | 2 |
| 18 | 回风压差 | 2 |
| 19 | 1#低压压力 | 2 |
| 20 | 2#低压压力 | 2 |
| 21 | 1#高压压力 | 2 |
| 22 | 2#高压压力 | 2 |
| 23 | 预留 | 2 |
| 24 | 加湿器电流 | 2 |
| 25 | 交流电压 | 2 |
| 26 | 室外温度 | 2 |
| 27 | 室外湿度 | 2 |
| 28 | 预留 | 2 |
| 29 | 预留 | 2 |
| 30 | 压缩机电流 | 2 |
| 31 | 泵循环液管温度 | 2 |
| 32 | 室内平均温度 | 2 |
| 33 | 室内平均湿度 | 2 |
| 34 | 智能电表电能（低字） | 2 |
| 35 | 智能电表电能（高字） | 2 |

例子：

备注：温度失效值37464646   ；  湿度失效值 37464646；

发送：7E323130313630343230303030464442300D

接收：7E323130313630303043303843

30313141  37464646  37464646  37464646  37464646

30313130  30313046  30313138  37464646  37464646  30324236  37464646

30323045  37464646  37464646  37464646  37464646

30313539  37464646  37464646  37464646  37464646

37464646  30313232  30303034  37464646  37464646  37464646  37464646

37464646  37464646  30313141  30323045  30303030  30303030

444335390D

解析结果：
室内温度1：30 31 31 41 →0x11A→282 即28.2℃

室内温度2：37464646  失效值

。。。

RTN:30 30 正常

CHKSUM：44 43 35 39 。

6.2.2  获取设备状态及系统运行状态

表11 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 43H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表12 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由RUNSTATE组成，RUNSTATE为空调运行状态，如表13。

表13 空调运行状态

| 序 号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内风机 | 1 |
| 2 | 1#压缩机 | 1 |
| 3 | 2#压缩机 | 1 |
| 4 | 1#电加热 | 1 |
| 5 | 2#电加热 | 1 |
| 6 | 热气旁通 | 1 |
| 7 | 加湿器 | 1 |
| 8 | 加湿注水 | 1 |
| 9 | 加湿排水 | 1 |
| 10 | 公共告警 | 1 |
| 11 | IF室内电磁阀 | 1 |
| 12 | 低温组件 | 1 |
| 13 | 除湿电磁阀 | 1 |
| 14 | 风阀 | 1 |
| 15 | 制冷状态 | 1 |
| 16 | 除湿状态 | 1 |
| 17 | 加热状态 | 1 |
| 18 | 机组运行状态 | 1 |
| 19 | 1#系统室外风机转速给定模式 | 1 |
| 20 | 2#系统室外风机转速给定模式 | 1 |
| 21 | 1#系统室外冷凝器液管电磁阀 | 1 |
| 22 | 2#系统室外冷凝器液管电磁阀 | 1 |
| 23 | 制冷剂泵 | 1 |
| 24 | 保留 | 1 |
| 25 | 保留 | 1 |
| 26 | 加湿状态 | 1 |

状态字节含义：   00H：停止(关机)       01H：运行 (开机)

例子：

备注：器件运行：3031 关闭：3030

发送：7E323130313630343330303030464441460D

接受：

7E323130313630303039303334

3031 3030 3031 3030 3031 3031 3031 3030 3031 3031

3030 3030 3030 3031 3030 3030 3030 3030 3030 3030

3030 3030 3030 3030 3030 3030

463344450D

解析：

- 内风机;   3031   内风机运行

- 1#压缩机  3030   1#压缩机停止

- 。。。

RTN:30 30 正常

CHKSUM：46 33 44 45

6.2.3  获取告警状态

表14 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 44H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表15 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由WARNSTATE组成，WARNSTATE为告警状态，内容见表16。

表16 空调告警内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | 字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回风高温 | 1 |
| 2 | 回风低温 | 1 |
| 3 | 回风高湿 | 1 |
| 4 | 回风低湿 | 1 |
| 5 | 1#系统高压 | 1 |
| 6 | 1#系统低压 | 1 |
| 7 | 2#系统高压 | 1 |
| 8 | 2#系统低压 | 1 |
| 9 | 1#系统高压锁定 | 1 |
| 10 | 2#系统高压锁定 | 1 |
| 11 | 1#系统低压锁定 | 1 |
| 12 | 2#系统低压锁定 | 1 |
| 13 | 1#系统排气温度保护 | 1 |
| 14 | 2#系统排气温度保护 | 1 |
| 15 | 1#系统排气温度锁定 | 1 |
| 16 | 2#系统排气温度锁定 | 1 |
| 17 | 1#盘管防冻保护 | 1 |
| 18 | 2#盘管防冻保护 | 1 |
| 19 | 1#制冷系统异常 | 1 |
| 20 | 2#制冷系统异常 | 1 |
| 21 | 1#系统短周期报警 | 1 |
| 22 | 2#系统短周期报警 | 1 |
| 23 | 1#系统冷凝单元变频驱动板故障 | 1 |
| 24 | 2#系统冷凝单元变频驱动板故障 | 1 |
| 25 | 预留 | 1 |
| 26 | 预留 | 1 |
| 27 | 预留 | 1 |
| 28 | 内风机故障 | 1 |
| 29 | 电极加湿电流过大 | 1 |
| 30 | 电极加湿电流过小 | 1 |
| 31 | 电极加湿高水位 | 1 |
| 32 | 红外加湿水盘过温保护 | 1 |
| 33 | 红外加湿高水位 | 1 |
| 34 | 红外加湿缺水 | 1 |
| 35 | 预留 | 1 |
| 36 | 预留 | 1 |
| 37 | 预留 | 1 |
| 38 | 预留 | 1 |
| 39 | 空调系统气流丢失 | 1 |
| 40 | 空调系统滤网脏堵 | 1 |
| 41 | 预留 | 1 |
| 42 | 预留 | 1 |
| 43 | 地板溢水 | 1 |
| 44 | 预留 | 1 |
| 45 | 电网频率异常 | 1 |
| 46 | 电源过压告警 | 1 |
| 47 | 电源欠压告警 | 1 |
| 48 | 电源缺相告警 | 1 |
| 49 | 电源逆相告警 | 1 |
| 50 | 回风温感失效 | 1 |
| 51 | 出风温感失效 | 1 |
| 52 | 1#冷凝温感失效 | 1 |
| 53 | 2#冷凝温感失效 | 1 |
| 54 | 1#吸气温感失效 | 1 |
| 55 | 2#吸气温感失效 | 1 |
| 56 | 1#排气温感失效 | 1 |
| 57 | 2#排气温感失效 | 1 |
| 58 | 回风湿感失效 | 1 |
| 59 | 空调系统压差传感器失效 | 1 |
| 60 | 1#低压传感器失效 | 1 |
| 61 | 2#低压传感器失效 | 1 |
| 62 | 1#冷凝压力传感器失效 | 1 |
| 63 | 2#冷凝压力传感器失效 | 1 |
| 64 | 1#室外变频驱动板通信故障 | 1 |
| 65 | 2#室外变频驱动板通信故障 | 1 |
| 66 | 室外温度传感器失效 | 1 |
| 67 | 泵循环液管温度传感器失效 | 1 |
| 68 | 泵循环流量丢失 | 1 |
| 69 | 泵柜过电压告警 | 1 |
| 70 | 泵柜欠电压告警 | 1 |
| 71 | 泵柜缺相告警 | 1 |
| 72 | 泵柜逆相告警 | 1 |
| 73 | 泵柜低液位告警 | 1 |
| 74 | 泵柜通信故障 | 1 |
| 75 | 低过热度保护 | 1 |
| 76 | 低过热度保护 | 1 |
| 77 | 预留 | 1 |
| 78 | 预留 | 1 |

告警字节描述：   00H：正常    20H：无此报警类型

01H：故障

列子：

备注： 正常 3030  故障 3031  无此告警 3230

发送：7E323130313630343430303030464441450D

接受：

7E323130313630303042303943

3030 3030 3230 3030 3230 3030 3230 3030 3230 3030

3230 3030 3230 3030 3230 3030 3230 3030 3230 3030

3230 3030 3230 3030 3030 3030 3030 3030 3230 3030

3230 3030 3230 3030 3030 3030 3030 3030 3230 3030

3030 3030 3031 3230 3031 3230 3031 3230 3030 3230

3030 3230 3031 3230 3030 3230 3031 3230 3230 3031

3230 3030 3030 3230 3031 3230 3030 3230 3030 3230

3030 3230 3030 3230 3030 3030 3030 3030

453030330D

解析

- 回风高温 3030 正常

- 回风低温 3030 正常

- 3、回风高湿 3230 无此告警

。。。

RTN:30 30 正常

CHKSUM：45 30 30 33

6.2.4  遥控

表17 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 45H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID=02H，COMMAND_INFO由COMMAND DATAI组成。

表18

| 序号 | 控制内容 | COMMAND DATAI |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机 | 10H |
| 2 | 关机 | 1FH |

表19响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

列子：

发送开机命令：7E3231303136303435453030323130464433350D

返回开机命令：7E323130313630303030303030464442360D

发送关闭命令：7E3231303136303435453030323146464431460D

返回关闭命令：7E323130313630303030303030464442360D

6.2.5 获取参数（定点数）

表20 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 47H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表21 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH | DATAINFO | CHKSUM | EOI |

注：DATAINFO由DATAI组成，为空调参数，见表21。

表22 空调参数内容及传送顺序

| 序号 | 内 容 | DATAI字节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定点 | 2 |
| 2 | 湿度设定点 | 2 |
| 3 | 高温告警点 | 2 |
| 4 | 低温告警点 | 2 |
| 5 | 高湿报警点 | 2 |
| 6 | 低湿报警点 | 2 |

注:数据类型请参考“表7”

列子：

发送命令：7E323130313630343730303030464441420D

接收：

7E323130313630303037303138

30304338 30314634 30313243 30303634 30333230

30304338 463842300D

解释：

温度设定点 30304338 →0xC8→200即：20.0℃

。。。

RTN:30 30 正常

CHKSUM：46 38 42 30

6.2.6  设定参数（定点数）

表23 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 49H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝06H，COMMAND INFO由COMMAND TYPE和COMMAND DATAI组成，见表24。

表24 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

表25空调参数类型表

| 序号 | 内 容 | COMMAND TYPE | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度设定点 | 80H | 7~40℃ |
| 2 | 湿度设定点 | 81H | 10~90% |
| 3 | 内高温告警点 | 82H | 20~70℃ |
| 4 | 内低温告警点 | 83H | -20~20℃ |
| 5 | 内高湿报警点 | 84H | 60~95% |
| 6 | 内低湿报警点 | 85H | 10~60% |

注:空调参数类型为有符号字符型,占两个字节，数据类型参考“表7”。

列子：

温度设定点，设置为25.0℃

COMMAND INFO设置：80 00 FA

发送：7E323130313630343941303036383030304641464334330D

接收：7E323130313630303030303030464442360D

查看温度设定点为25.0℃

6.2.7获取设备地址

表26 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 50H | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：VER与ADR可以为任意值，SM收到后不判断VER与ADR，对任意值的VER与ADR都响应。此命令只能适用于点到点的通信方式，LENID = 00H。

表27 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：ADR为该SM的地址，LENID = 00H。

列子：

发送：7E323130313630353030303030464442310D

接收：7E323130313630303030303030464442360D（监控地址为1）

6.2.8  复位告警

表28 命令信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | 40H | LENGTH | COMMAND INFO | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝02H，COMMAND INFO为COMMAND TYPE，见表16 ，COMMAND TYPE 为 告警内容序号减1（即复位告警序号自0开始）。

表29 响应信息

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | LENID/2 | 2 | 1 |
| 格式 | SOI | VER | ADR | 60H | RTN | LENGTH |  | CHKSUM | EOI |

注：LENID＝00H

列子：

回风高温告警复位

COMMAND INFO为：00

发送：7E3231303136303430453030323030464433420D

接收：7E323130313630303030303030464442360D

告警复位