## modbus
此协议所支持消息帧传输模式：MODBUS—RTU模式， 8位数据位，无校验位，1位停止位，CRC校验，波特率9.6Kbit。
modbus地址 | 含义 |  | 含义 | 读写
功能码：01
1 |  | 机组启停 | 0-停机，1-开机 | W/R
6 |  | 内盘温度 |  | R
7 |  | 回风湿度传感器故障 |  | R
8 |  | 回风温度传感器故障 |  | R
9 |  | A压缩机高压报警 |  | R
10 |  | A压缩机低压报警 |  | R
11 |  | 水箱缺水报警 |  | R
12 |  | 漏水保护报警 |  | R
13 |  | 溢水保护报警 |  | R
14
15
16 |  | B压缩机高压报警 |  | R
17
22 |  | B压缩机低压报警 |  | R
23
101 |  | 压缩机A
102 |  | 风机
103 |  | 加湿泵
104 |  | 压缩机B
105 |  | 进水阀
106 |  | 出水阀
功能吗03
40001 |  | 设定湿度 |  | W/R
40002 |  | 模式设定 | 0-恒湿模式，1-通风模式 | W/R
40051 |  | 回风温度 |  | R
40052 |  | 回风湿度 |  | R
40053 |  | 内盘温度A |  | R
功能吗04
30013 |  | 内盘温度B |  | R
| 注解1： | 温度实际值=变量÷10
单系统无B压缩机状态
d
Bit8=无内容
Bit9=无内容
Bit10=无内容
Bit11=无内容
Bit12=无内容
Bit13=无内容