## 报价
报价单
单位名称： 联系人： 手机： | [5 empty] | 日期：2024年5月14日
项目名称：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 参数
一 | 系统配置
1 | 智慧机房主机 | OMARA | OM-A6 T300A | 台 | 1 | OM-A6 T300系列是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。 监控对象： 市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 注：可以接入多台UPS和精密空调：可以接入本公司以外的设备及传感器（需协议开发接入费另计） | 系统架构 Linux系统F，Freescale 工业级低功耗芯片ARM 网口 2路10M/100M自适应接口，物理接口：RJ-45接口 RS485串口 8路接口，物理接口：RJ-45接口，带12V供电 独立5路接口，共13个接口，其中8个物理接口：RJ-45接口，5个标准工业接口，带12V供电 RS232串口 5路接口，1个物理接口： RJ-45接口，带12V供电；3个标准DB9接口 5路接口，1个物理接口： RJ-45接口，带12V供电；4个标准DB9接口 DI输入 13路光耦隔离开关量输入（支持干接点信号）接口，物理接口： RJ-45接口，带12V供电 DO输出 1路湿接点（12VDC）接口，2路继电器常开常闭输出（干接点）接口 AI输入 4路模拟量输入接口，支持0~20mA或0~3V，0-5V量程可选 USB接口 1路USB接口 指示灯 3个指示灯，分别为电源指示、系统运行指示、系统故障指示 输出电源 2路12VDC/1A 标准电源输出接口 供电电源 AC 220V，最大功耗50W，同时内置72W/30min可选后备锂电池电源，可在停电延时工作约24小时 物理尺寸 433mm×320mm×43mm 工作环境 温度：-25至70℃ ；湿度：10%至95%（无凝结） 重量 2.5Kg 1.平台软件采用B/S架构，完全IE方式浏览和管理，输入主机IP地址直接访问，无需安装客户端 ，拒绝复杂操作1 2.★机房动力、环境、安防、网络等设备集中监控，监控内容涵盖：市电、配电、UPS、蓄电池、温湿度、精密空调、普通空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、视频、服务器、路由器、交换机等设备，支持对空调、风机、水泵、灯光等设备的远程启停控制 3.系统首页支持列表和3D机房图展示方式，展示每个监控设备的实时监控状态 4.支持监控页面的监控参数以曲线方式展示，十分直观 5.支持在系统上手动添加、删除监控设备，并自定义编辑设备的参数，如接口属性、阈值设置、报警联动设置等 6.报警功能支持多种模板，支持内容自定义、联动自定义寻找等功能，报警方式包含声光报警、短信报警、电话报警、网页声音报警、邮件报警等，自定义选择报警模板，手动添加报警接收人和接收号码 7.系统支持监控设备出现报警联动串口相机抓拍功能，通过图片还原报警现场 8.支持平安信息定时提醒功能，用户可定期收到机房实时运行信息，保证机房安全管理 9.支持报警时段多种选择灵活设置，比如全时段、工作日时间、自定义时段 10.完善的报表查询功能，支持监控设备历史记录、报警记录按时间、设备类型自定义查询 11.多用户管理权限，针对不用用户赋予不同的管理权限，保证系统的使用安全 12.系统协议库已接入上千个品牌的精密空调、UPS，满足大部分智能监控设备即插即用 13.系统支持远程重启监控主机，十分方便主机的远程在线维护 14.系统具备移动端App、微信小程序监控，随时随地掌握机房的动态 15.系统提供第三方接口协议，JSON、ModbusTCP等 16.系统支持三大协议，B接口、IEC 61850、光芒104，无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台 17.系统支持二次定制开发
2 | 触摸动环屏 | OMARA | OM-ACC-A103 | 个 | 1 | 1、显示屏类型：TFT，分辨率：800×600，颜色：65K（65536色） 2、显示尺寸：162.0mm（宽）×121.5mm（高） 3、外型尺寸：217.4(mm)×166.8(mm)×23.6(mm)，8寸 4、触摸屏类型：4线电阻式触摸屏 | 1)显示屏类型：TFT 2)分辨率：800×600 3)颜色：65K（65536色） 4)显示尺寸：162.0mm（宽）×121.5mm（高） 5)外型尺寸：217.4(mm)×166.8(mm)×23.6(mm)，8寸 6)触摸屏类型：4线电阻式触摸屏 7)背光类型：LED 8)背光亮度：300nit（64级亮度可调） 9)SD卡接口：SD/SDHC 10)工作电压：DC6~42V，带电源反接保护 11)功耗：5.4W，（12V，450mA） 12)波特率：典型值：115200bps，最小值：1200bps，最大值：230400bps 13)串口类型：RS232、RS485 14)工作温湿度：-20～70℃ ，10%～90%RH 15)存储温度：-30～85℃ 16)ESD防护等级：IEC4级（接触和空气放电） 17)防护等级：IP65（正面）
二 | 普通空调监测系统
1 | 空调远程控制器 | OMARA | OM-ACA-A801 | 个 | 2 | 监测单台普通空调运行状态，出风口及回风口温度等，可定时开关机、达到温度下限自动关机和温度自动调节功能，如客户调低空调的温度，空调控制器可自动恢复设定的温度；来电启动：空调来电1分钟内启动空调。 | 供电方式 直流 DC12V 300mA 出风口温度 2路出风口温度检测，标配线长1米 回风口温度 2路回风口温度检测，标配线长1米 红外信号发射 2路红外发射接口，载波频率38～42KHz，标配线长1米 DI接口 2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）； DO接口 2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机）； 通讯接口 1路RS485，标准MODBUS协议； 来电启动 空调来电1分钟启动空调； 自动控制 可自动控制空调的开启时间及温度、模式设置； 工作环境 温度 -10℃～70℃ 湿度 10%～95% 存储环境 温度 5℃～30℃ 湿度 30～90 RH%
三 | 温湿度监控系统
1 | 温湿度传感器 | OMARA | OM-TH-B801 | 个 | 3 | 1、★要求温湿度传感器自带LCD显示屏，可在LCD上精确显示现场环境温湿度参数； 2、传感器要求自带操作按键面板，方便现场设定通讯地址和波特率； 3、测温范围：－20 ～ 80℃，精 度要求≤±0.3℃(25℃),测湿范围：0 ～ 100％RH，精度要求≤±3%RH；. 4、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拔打预设的管理员电话号码报警，实现无人职守功能。 5、外形美观大方 | 工作电压 12VDC（9V～36VDC） 连接接口 RJ45接口与接线端子可选，4线，最大通讯距离1200m 测量范围 温度范围 -20℃～70℃ 湿度范围 0～100%RH 测量精度 温度误差 ±0.3℃，在25℃时测试。 湿度误差 ±3%RH， 在25℃时测试。 通信接口 物理接口 RS485，RJ45接口、接线端子 传输距离 1200m，屏蔽双绞线。 地址范围 1-247, 通过按键设置。 通信协议 MODBUS-RTU 波特率 1200,2400,4800, 9600,115200可选择，出厂默认设置9600bps。 数据格式 N, 8, 1 联动输出 1路干接点联动输出 报警输出 蜂鸣器报警输出 报警阈值 温度范围 -20℃～100℃ 湿度范围 1～100%RH EMC指标 EFT(脉冲群) 差模±2KV ESD(静电) 接触放电±6KV ，空气放电±8KV 外形尺寸 86*86*34mm 质 量 100g 材 料 ABS塑料
四 | 漏水检测子系统
1 | 区域漏水监测器 | OMARA | OM-LDA-B801 | 台 | 2 | 1、传感器兼容型，漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 3、精准度：感应电缆长度0.5%±0.5米 4、串行接口：RS-485双线网络，波特率可选，出厂设置默认9600，地址：0~255 5、继电器输出：常开常闭可选 6、电源要求：12V直流，3W 7、存储温度：-40℃至60℃ 8、工作环境：-20℃至50℃，湿度5%至90%（无冷凝） 9、报警输出：自带蜂鸣器报警 | （1）传感器兼容型：OM-LDA-B801 漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 （2）检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 （3）重量：150克 （4）精准度：100% （5）串行接口：RS-485双线网络 （6）继电器输出：常开常闭可选 （7）电源要求：12V直流，3W （8）存储温度：-40℃至60℃ （9）工作环境：-20℃至50℃，湿度5%至90%（无冷凝）
2 | 区域漏水检测电缆-5M | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 根 | 2 | 螺旋结构设计不仅可以减少环境电磁干扰降低误报率，还大大提高了线缆的强度及使用寿命；具有耐腐蚀，耐磨损性能，且可重复使用。长度5米
五 | 红外检测子系统
1 | 红外探测器 | OMARA | OM-ACC-A100 | 个 | 1 | 工作电压F：DC12V 消耗电流：≤18mA 探测距离：直径6米（吸顶安装在3.6米时） 探测速度：0.3米/秒~3米/秒 探测角度：360度 自检时间：60秒 报警延时：3秒/30秒可选 报警指示：红色LED 传感器：双元热释红外传感器 工作温度：-10°C~ +50°C 环境温度：最大95%RH（无凝结现象） 抗RF干扰：10MHz~1GHz 20V/m 安装方式：吸顶安装 安装高度：2.5~6米 报警输出：常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 防拆输出：常闭，接点容量DC28V 100mA 符合标准：GB10408.1；GB10408.5 外型尺寸：直径100mm*高度36mm（包含支架） | 1)工作电压F：DC12V 2)消耗电流：≤18mA 3)探测距离：直径6米（吸顶安装在3.6米时） 4)探测速度：0.3米/秒~3米/秒 5)探测角度：360度 6)自检时间：60秒 7)报警延时：3秒/30秒可选 8)报警指示：红色LED 9)传感器：双元热释红外传感器 10)工作温度：-10°C~ +50°C 11)环境温度：最大95%RH（无凝结现象） 12)抗RF干扰：10MHz~1GHz 20V/m 13)安装方式：吸顶安装 14)安装高度：2.5~6米 15)报警输出：常闭/常开可选，接点容量DC28V 100mA 16)防拆输出：常闭，接点容量DC28V 100mA 外型尺寸：直径100mm*高度36mm（包含支架）
六 | 除湿机检测子系统
1 | 除湿机检测模块 | OMARA | 定制 | 套 | 2 | 继电器控制，不是RS485通讯的协议，除湿机有来电自启功能
七 | 风机检测子系统
1 | 4路照明控制器 | OMARA | OM-ACC-A216/4 | 个 | 1 | 1、4路输出回路 2、经纬度控制； 3、时间控制； 4、手自动控制； 5、远程集中控制；
八 | 门禁监控系统
1 | 门磁 | OMARA | OM-ACC-A110 | 个 | 1 | 1、感应距离20-30mm； 2、开光形式：常开/常闭 可选； | 1、感应距离20-30mm； 2、开光形式：常开/常闭 可选；
九 | 联动功能
1 | 空调控制器、除湿机与温湿度联动 | OMARA | 定制 | 项 | 1 | 空调控制器根据温湿度的温度值进行自动的加热或者降温。 除湿机根据温湿度的湿度值进行开启或者关闭除湿机 | 6个工作日
十 | 其他
1 | 其他线材，网线、水晶头 |  |  | 项 | 1 | 用户自购。（网线使用国标超六类线缆）
2 | 远程指导安装及调试 |  |  | 项 | 1 | 免费远程指导安装
3 | 现场指导安装调式 |  |  | 项 | 1 | 用户负责技术人员路费及食宿；每天收取680元/人服务费。按出发日期和返回日期计算，超过半天按全天计算。
合计：大写人民币
注：1、以上报价含税13%增值税、不含运费。不含现场安装费用。
2、交付方式：款到发货；
3、质保期：质保期为12个月，质保时间按交货之日起计算
4、此报价有效期为30天
南宁迈世信息技术有限公司
地址：南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期D1栋3层
联系人 :邓枢枫 15107713506 QQ:3300956775 邮箱：dengshufeng@omara.cn
公司电话：0771-3394881 400热线电话：4000305510
营销QQ : 4000305510 网址：www.omara.cn