## 总清单
客服中心
项目配置清单表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |  |  | 备注
1 | 机房环境监控一体机 | 1、要求采用嵌入式linux操作系统，非PC操作系统； 2、3D可视化动环UI； 3、传感器接口：8路RS485、6路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路数字输出 4、1路独立的RS232串口相机； 5、动环触摸屏组态输出； 6、关键运行参数及运行状态和串口相机关联，异常状态串口相机能记录现场图像数据； 7、支持2路全景摄像机； 8、传感器供电：主机能为传感器提供供电； 9、2个独立的10/100M自适应以太网接口； 10、安装方式：1U标准机架安装； 11、宽工作供电电压：交流100~240V 12、宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C 13、带外置独立看门狗 14、支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活 15、支持多种二次集成接口（Modbus JSON等） 16、报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； | 1 | 台 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
2 | 监控软件 | 系统采用B/S架构，完全IE方式浏览和管理，无需安装客户端； 2.机房动力、环境、安防、网络设备集中监控，分区管理、分区展示；对UPS、空调、灯光等实现远程自测、启停控制； 3.系统可内嵌3D地图，直观浏览机房布局、设备参数和告警信息； 4.系统采用模块化设计，充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行，即在系统运行状态下进行修改与维护； 5. 支持ModbusRTU、ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1系统配置灵活； 6. 报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 7. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 8.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 9. 监控系统具有权限分组管理功能，可以针对不同的用户赋予不同的权限，可根据系统操作功能设置分配不同权限，灵活满足各级机房管理员的权限管理要求，保证系统使用的安全。 10.监控系统具有一键同步时间、一键备份/还原、自检功能； 11．系统自持脱机独立工作，即使网络出现问题，不影响监控系统的正常使用，所有报警和历史记录保存在大容量存存储芯片中，彻底拜托硬盘机械读写数据带来的安全隐患； 12.系统内置蓄电池鼓包、内阻、温度、电压监测管理软件模块，传感器即接即用； 13.系统支持在线修改，在不停止监控系统的情况下对监控设备进行修改； 14. 系统采用多总线方式，某一子系统的故障不影响其它子系统的正常运行； 15.系统支持远程在线升级，当网点出现故障和升级改造时，最大限度降低维护成本； 16. 支持多种二次集成接口（Modbus JSON等），能实现与上级平台对接； 17.报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 18. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 19.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 20. 监控系统具有权限分组管理功能 21.系统可以同时容纳不低于8个网络用户连接，要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置、查询和设置等所有功能，远程数据刷新速率可自定义； 22.系统可同时展现多个窗口，对应不同的大屏输出（上电视墙），用户通过“拖拉”方式可以把不同的界面拉到相应的显示屏上，方便用户管理； 23.系统要求支持移动终端APP查看关键电源及制冷设备信息，接收警报，查看传感器状态，查看设备组及设备的信息。 24.平台软件必须为组态平台软件由设计程序和运行程序两部分组成,能支持设计和运行双模式，以确保今后机房硬件设备的扩展后不需要再次二次开发； | 1 | 套 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
3 | 3D界面 | 定制机房3D静态模拟界面，直观查看机房设备运行状态，根据机房实际场景进行3D建模，直观查看机房设备运行状态，建模精度要求达到毫米级。软件需实景3D展示。 | 1 | 套
5 | 电话语音 | 监控中心电话语音短信报警系统功能模块（含软硬件），需要提供对应的“电话语音报警系统”，含电话语音拨号器 | 1 | 套
8 | 空调接入模块 | 系统能实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数，并实现空调的远程开关机。 | 1 | 套 |  |  | 同品牌，6台空调
9 | 漏水监测控制器 | 1、传感器兼容型，漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 3、精准度：感应电缆长度0.5%±0.5米 4、串行接口：RS-485双线网络，波特率可选，出厂设置默认9600，地址：0~255 5、继电器输出：常开常闭可选 6、电源要求：12V直流，3W 含空调拦水坝，防水围堰高度在200mm以上，根据现场具体情况配置排水管 | 2 | 个 |  |  | 每套感应绳不低于40米
10 | 温湿度传感器接入 | 根据温湿度传感器485通讯接口协议接入，实时采集温度、湿度值 | 1 | 套 |  |  | 软件接入
11 | ups电源接入模块 | 1、系统能对机房 UPS 各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明 UPS 电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等； 2、系统能对机房 UPS 各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示； 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 | 2 | 台
12 | 蓄电池接入模块 | 集中处理管理器，最大支持240节蓄电池，最大支持6组电池组，可提供RS485及TCP/IP接口、传感器接口要求使用标准RJ45接口，可直接插入五类网线水晶头进行连接，方便现场安装与后期维护； | 1 | 套
13 | 配电监测器接入 | 根据配电监测器485通讯接口协议接入，实时监测220V电源通断状态 | 1 | 套
15 | 消防检测模块 | 采集现有消防报警主机的告警输出信号，与环境监控系统联动 | 1 | 套 |  |  | 北大青鸟主机接入
| 视频接入模块 |  | 1 | 套 |  |  | 海康威视品牌
17 | 门禁主机及读卡器 | 门禁接入平台软件，推荐海康威视 DS-K1T673M,门禁直接对接平台软件 | 1 | 套 |  |  | 软件接入
20 | 小计
密云
项目配置清单表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 机房环境监控一体机 | 1、要求采用嵌入式linux操作系统，非PC操作系统； 2、3D可视化动环UI； 3、传感器接口：8路RS485、6路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路数字输出 4、1路独立的RS232串口相机； 5、动环触摸屏组态输出； 6、关键运行参数及运行状态和串口相机关联，异常状态串口相机能记录现场图像数据； 7、支持2路全景摄像机； 8、传感器供电：主机能为传感器提供供电； 9、2个独立的10/100M自适应以太网接口； 10、安装方式：1U标准机架安装； 11、宽工作供电电压：交流100~240V 12、宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C 13、带外置独立看门狗 14、支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活 15、支持多种二次集成接口（Modbus JSON等） 16、报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； | 1 | 台 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
2 | 监控软件 | 1.系统采用B/S架构，完全IE方式浏览和管理，无需安装客户端； 2.机房动力、环境、安防、网络设备集中监控，分区管理、分区展示；对UPS、空调、灯光等实现远程自测、启停控制； 3.系统可内嵌3D地图，直观浏览机房布局、设备参数和告警信息； 4.系统采用模块化设计，充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行，即在系统运行状态下进行修改与维护； 5. 支持ModbusRTU、ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1系统配置灵活； 6. 报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 7. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 8.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 9. 监控系统具有权限分组管理功能，可以针对不同的用户赋予不同的权限，可根据系统操作功能设置分配不同权限，灵活满足各级机房管理员的权限管理要求，保证系统使用的安全。 10.10.监控系统具有一键同步时间、一键备份/还原、自检功能； 11．系统自持脱机独立工作，即使网络出现问题，不影响监控系统的正常使用，所有报警和历史记录保存在大容量存存储芯片中，彻底拜托硬盘机械读写数据带来的安全隐患； 12.系统内置蓄电池鼓包、内阻、温度、电压监测管理软件模块，传感器即接即用； 13.系统支持在线修改，在不停止监控系统的情况下对监控设备进行修改； 14. 系统采用多总线方式，某一子系统的故障不影响其它子系统的正常运行； 15.系统支持远程在线升级，当网点出现故障和升级改造时，最大限度降低维护成本； 16. 支持多种二次集成接口（Modbus JSON等），能实现与上级平台对接； 17.报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 18. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 19.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 20. 监控系统具有权限分组管理功能 21.系统可以同时容纳不低于8个网络用户连接，要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置、查询和设置等所有功能，远程数据刷新速率可自定义； 22.系统可同时展现多个窗口，对应不同的大屏输出（上电视墙），用户通过“拖拉”方式可以把不同的界面拉到相应的显示屏上，方便用户管理； 23.系统要求支持移动终端APP查看关键电源及制冷设备信息，接收警报，查看传感器状态，查看设备组及设备的信息。 24.平台软件必须为组态平台软件由设计程序和运行程序两部分组成,能支持设计和运行双模式，以确保今后机房硬件设备的扩展后不需要再次二次开发； | 1 | 套 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
3 | 3D界面 | 定制机房3D静态模拟界面，直观查看机房设备运行状态，根据机房实际场景进行3D建模，直观查看机房设备运行状态，建模精度要求达到毫米级。软件需实景3D展示。 | 1 | 套
5 | 电话语音 | 监控中心电话语音短信报警系统功能模块（含软硬件），需要提供对应的电话语音系统软件模块“电话语音报警系统”含电话语音拨号器 | 1 | 套
| 空调控制器 | 供电 DC 10~30V 功耗 0.3W 使用环境 -20℃~+60℃，0%RH~95%RH 非结露 通信接口 RS485；标准的 MODBUS-RTU 协议；通信波特率：2400、4800、9600 可设 红外口 可学习 99%遥控器，并成功对空调进行控制 | 2 | 个 |  |  | 大金柜式空调
9 | 漏水监测控制器 | 1、传感器兼容型，漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 3、精准度：感应电缆长度0.5%±0.5米 4、串行接口：RS-485双线网络，波特率可选，出厂设置默认9600，地址：0~255 5、继电器输出：常开常闭可选 6、电源要求：12V直流，3W 含空调拦水坝，防水围堰高度在200mm以上，根据现场具体情况配置排水管 | 2 | 个 |  |  | 15米
10 | 温湿度传感器接入模块 | 根据温湿度传感器485通讯接口协议接入，实时采集温度、湿度值 | 1 | 套
11 | ups电源接入模块 | 1、系统能对机房 UPS 各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明 UPS 电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等； 2、系统能对机房 UPS 各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示； 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 | 1 | 套 |  |  | 施耐德：Eesy UPS 3S
12 | 蓄电池接入模块 | 集中处理管理器，最大支持240节蓄电池，最大支持6组电池组，可提供RS485及TCP/IP接口、传感器接口要求使用标准RJ45接口，可直接插入五类网线水晶头进行连接，方便现场安装与后期维护； | 1 | 套
13 | 配电监测器接入 | 根据配电监测器485通讯接口协议接入，实时监测220V电源通断状态 | 1 | 套
| 视频接入模块 |  | 1 | 套 |  |  | 海康威视品牌
17 | 门禁主机及读卡器 | 门禁接入平台软件，推荐海康威视 DS-K1T673M,门禁直接对接平台软件 | 1 | 套 |  |  | 软件接入
20 | 小计
草桥
项目配置清单表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 机房环境监控一体机 | 1、要求采用嵌入式linux操作系统，非PC操作系统； 2、3D可视化动环UI； 3、传感器接口：8路RS485、6路RS232、8路开关量输入，3路模拟量输入，3路数字输出 4、1路独立的RS232串口相机； 5、动环触摸屏组态输出； 6、关键运行参数及运行状态和串口相机关联，异常状态串口相机能记录现场图像数据； 7、支持2路全景摄像机； 8、传感器供电：主机能为传感器提供供电； 9、2个独立的10/100M自适应以太网接口； 10、安装方式：1U标准机架安装； 11、宽工作供电电压：交流100~240V 12、宽工作温度范围：-40°C ~ +85°C 13、带外置独立看门狗 14、支持ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1，系统配置灵活 15、支持多种二次集成接口（Modbus JSON等） 16、报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像； | 1 | 台 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
2 | 监控软件 | 1.系统采用B/S架构，完全IE方式浏览和管理，无需安装客户端； 2.机房动力、环境、安防、网络设备集中监控，分区管理、分区展示；对UPS、空调、灯光等实现远程自测、启停控制； 3.系统可内嵌3D地图，直观浏览机房布局、设备参数和告警信息； 4.系统采用模块化设计，充分保证系统在扩容、升级时系统可无间断安全运行，即在系统运行状态下进行修改与维护； 5. 支持ModbusRTU、ModbusTCP、SNMP v2.0、HTTP v1.1系统配置灵活； 6. 报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 7. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 8.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 9. 监控系统具有权限分组管理功能，可以针对不同的用户赋予不同的权限，可根据系统操作功能设置分配不同权限，灵活满足各级机房管理员的权限管理要求，保证系统使用的安全。 10.10.监控系统具有一键同步时间、一键备份/还原、自检功能； 11．系统自持脱机独立工作，即使网络出现问题，不影响监控系统的正常使用，所有报警和历史记录保存在大容量存存储芯片中，彻底拜托硬盘机械读写数据带来的安全隐患； 12.系统内置蓄电池鼓包、内阻、温度、电压监测管理软件模块，传感器即接即用； 13.系统支持在线修改，在不停止监控系统的情况下对监控设备进行修改； 14. 系统采用多总线方式，某一子系统的故障不影响其它子系统的正常运行； 15.系统支持远程在线升级，当网点出现故障和升级改造时，最大限度降低维护成本； 16. 支持多种二次集成接口（Modbus JSON等），能实现与上级平台对接； 17.报警功能支持多方式选择、内容自定义、联动自定义、分组报警等，报警方式包含邮件、电话、现场语音、短信、彩信、声光、图像，报警可任意选择至少4种联动方式，具备定时报警、报警时间自定义选择功能； 18. 报警日志记录详细，含时间、说明、位置、方式、原因、接收人、现场图像等，并可导出报表； 19.系统具备丰富的日志管理功能，对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、时间等信息进行完整地记录，并可对这些记录进行多条件查询，为管理者提供完备的系统操作维护资料； 20. 监控系统具有权限分组管理功能 21.系统可以同时容纳不低于8个网络用户连接，要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置、查询和设置等所有功能，远程数据刷新速率可自定义； 22.系统可同时展现多个窗口，对应不同的大屏输出（上电视墙），用户通过“拖拉”方式可以把不同的界面拉到相应的显示屏上，方便用户管理； 23.系统要求支持移动终端APP查看关键电源及制冷设备信息，接收警报，查看传感器状态，查看设备组及设备的信息。 24.平台软件必须为组态平台软件由设计程序和运行程序两部分组成,能支持设计和运行双模式，以确保今后机房硬件设备的扩展后不需要再次二次开发； | 1 | 套 |  |  | 型号：NRJD-PM-8600，安徽南瑞继远电网技术有限公司
3 | 3D界面 | 定制机房3D静态模拟界面，直观查看机房设备运行状态，根据机房实际场景进行3D建模，直观查看机房设备运行状态，建模精度要求达到毫米级。软件需实景3D展示。 | 1 | 套
5 | 电话语音 | 监控中心电话语音短信报警系统功能模块（含软硬件），需要提供对应的电话语音系统软件模块“电话语音报警系统”含电话语音拨号器 | 1 | 套
8 | 空调接入模块 | 系统能实现对空调的监控，功能包括开关机、设定工作模式、设定温度、风速等。系统能对机房空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数，并实现空调的远程开关机。 | 1 | 套 |  |  | 目前约克JDA45，后期更新
9 | 漏水监测控制器 | 1、传感器兼容型，漏水感应线、同类型通类型测液漏电缆或检测探针 2、检测线缆长度：最大可接线缆长度500米 3、精准度：感应电缆长度0.5%±0.5米 4、串行接口：RS-485双线网络，波特率可选，出厂设置默认9600，地址：0~255 5、继电器输出：常开常闭可选 6、电源要求：12V直流，3W 含空调拦水坝，防水围堰高度在200mm以上，根据现场具体情况配置排水管 | 2 | 个 |  |  | 每套感应绳不低于40米
10 | 温湿度传感器接入 | 根据温湿度传感器485通讯接口协议接入，实时采集温度、湿度值 | 1 | 套 |  |  | 软件接入
11 | ups电源接入模块 | 1、系统能对机房 UPS 各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统标明 UPS 电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等； 2、系统能对机房 UPS 各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示； 3、具体监测的内容和控制的项目与卖方提供的该型号通讯协议规定的内容相符。能够实时反映设备状态及故障信息，记录各种数据并绘制相关图表。 | 1 | 套 |  |  | GPY-3360，2台，有485接口
12 | 蓄电池监测接入模块 | 集中处理管理器，最大支持240节蓄电池，最大支持6组电池组，可提供RS485及TCP/IP接口、传感器接口要求使用标准RJ45接口，可直接插入五类网线水晶头进行连接，方便现场安装与后期维护； | 1 | 套 |  |  | 4组 已安装蓄电池监测模块，BDX－IV-32，需要接入系统
13 | 配电监测器接入 | 根据配电监测器485通讯接口协议接入，实时监测220V电源通断状态 | 1 | 套
15 | 消防检测接入模块 | 采集现有消防报警主机的告警输出信号，与环境监控系统联动 | 1 | 套 |  |  | 北大青鸟：JB－QB－JBF5014
| 视频接入模块 |  | 1 | 套 |  |  | 海康威视品牌
17 | 门禁主机及读卡器 | 门禁接入平台软件，推荐海康威视 DS-K1T673M,门禁直接对接平台软件 | 1 | 套 |  |  | 软件接入
23 | 小计