## REF615通讯常用点号表
REF615后台通讯常用点表
通讯类型 | 功能说明 | 页数 | 控制字地址 0x addr （十进制/字从1开始） | 寄存器字地址 Register addr（十进制/字从1开始） | 总位地址 Bit addr(十六进制/位从零开始） | 寄存器字.位地址Register.bit （十进制/字从1开始） | 后台通讯管理软件（十六进制/字从0开始，需相应少 1字） | mom/MCD选择 | 是否选择
遥测 | 三相电流 （IA-IB-IC） | P10 |  | 138～140 |  |  | 137～139 |  | 必选
(功能码04) | 零序电流 I0 | P10 |  | 145 |  |  | 144 |  | 可选
| 三相线电压（Vab-Vbc-Vca） | P10 |  | 155～157 |  |  | 154～156 |  | 可选
| 功率（P-Q-S），功率因素 | P10 |  | 161～166，167 |  |  | 160～165，166 |  | 可选
遥脉 | 电能（KWh-KVarh） | P10 |  | 2040～2047 |  |  | 2039～2046 |  | 可选
(功能码04)
遥控 | 分闸选择 | P37 | 2048 | 合分闸操作分两步 |  |  | 2047 |  | 可选
(功能码05) | 合闸选择 | P37 | 2049 |  |  |  | 2048 |  | 可选
| 取消（针对分闸/合闸选择） | P37 | 2050 |  |  |  | 2049 |  | 可选
| 执行（需先选择分闸/合闸） | P37 | 2051 |  |  |  | 2050 |  | 可选
| 直接分闸命令 | P37 | 2052 | 合分闸操作一步到位 |  |  | 2051 |  | 必选
| 直接合闸命令 | P37 | 2053 |  |  |  | 2052 |  | 必选
| 清除跳闸灯 | P37 | 2060 |  |  |  | 2059 |  | 可选
| 清除报警灯 | P37 | 2061 |  |  |  | 2060 |  | 可选
| 电能清零 | P37 | 2065 |  |  |  | 2064 |  | 可选
| 清除故障记录 | P37 | 2067 |  |  |  | 2066 |  | 可选
| 清除事件 | P37 | 2068 |  |  |  | 2067 |  | 可选
| 远方/就地选择 | P26 |  |  | 2720 | 170 | 169 | mom | 可选
遥信 | 输入X120-BI01 | P36 |  |  | 3200 | 200 | 199 | mom | 必选
(功能码04) | 输入X120-BI02 | P36 |  |  | 3202 | 200.02 | 199.02 | mom | 必选
| 输入X120-BI03 | P36 |  |  | 3204 | 200.04 | 199.04 | mom | 必选
| 输入X120-BI04 | P36 |  |  | 3206 | 200.06 | 199.06 | mom | 必选
| 输入X110-BI01 | P36 |  |  | 3216 | 201 | 200 | mom | 必选
| 输入X110-BI02 | P36 |  |  | 3218 | 201.02 | 200.02 | mom | 必选
| 输入X110-BI03 | P36 |  |  | 3220 | 201.04 | 200.04 | mom | 必选
| 输入X110-BI04 | P36 |  |  | 3222 | 201.06 | 200.08 | mom | 必选
| 输入X110-BI05 | P36 |  |  | 3224 | 201.08 | 200.08 | mom | 必选
| 输入X110-BI06 | P36 |  |  | 3226 | 201.1 | 200.1 | mom | 必选
| 输入X110-BI07 | P36 |  |  | 3228 | 201.12 | 200.12 | mom | 必选
| 输入X110-BI08 | P36 |  |  | 3230 | 201.14 | 200.14 | mom | 必选
| 输入X130-BI01 | P37 |  |  | 3280 | 205 | 204 | mom | 可选
| 输入X130-BI02 | P37 |  |  | 3282 | 205.02 | 204.02 | mom | 可选
| 输入X130-BI03 | P37 |  |  | 3284 | 205.04 | 204.04 | mom | 可选
| 输入X130-BI04 | P37 |  |  | 3286 | 205.06 | 204.06 | mom | 可选
mom
| 3I>(1)过流低定值跳闸 | P29 |  |  | 2888 | 180.08 | 179.08 | mom | 必选
| 3I>>>(1)速断保护跳闸 | P29 |  |  | 2918 | 182.06 | 181.06 | mom | 必选
| I0>(1)无方向接地故障跳闸 | P30 |  |  | 2934 | 183.06 | 182.06 | mom | 可选
| I0>->(1)带方向接地故障跳闸 | P30 |  |  | 2922 | 182.1 | 181.1 | mom | 可选
| 3U>(1)过压保护跳闸 | P33 |  |  | 3096 | 193.08 | 192.08 | mom | 可选
| 3U<(1)欠压保护跳闸 | P34 |  |  | 3146 | 196.1 | 195.1 | mom | 可选
| U0>(1)零序过压跳闸 | P34 |  |  | 3170 | 198.02 | 198.02 | mom | 可选
| LED1报警灯 | P26 |  |  | 2768 | 173 | 172 | mom | 可选
| LED2报警灯 | P26 |  |  | 2769 | 173.01 | 172.01 | mom | 可选
| LED3报警灯 | P26 |  |  | 2770 | 173.02 | 172.02 | mom | 可选
| LED4报警灯 | P26 |  |  | 2771 | 173.03 | 172.03 | mom | 可选
| LED5报警灯 | P27 |  |  | 2772 | 173.04 | 172.04 | mom | 可选
| LED6报警灯 | P27 |  |  | 2773 | 173.05 | 172.05 | mom | 可选
| LED7报警灯 | P27 |  |  | 2774 | 173.06 | 172.06 | mom | 可选
| LED8报警灯 | P27 |  |  | 2775 | 173.07 | 172.07 | mom | 可选
| LED9报警灯 | P27 |  |  | 2776 | 173.08 | 172.08 | mom | 可选
| LED10报警灯 | P27 |  |  | 2777 | 173.09 | 172.09 | mom | 可选
| LED11报警灯 | P27 |  |  | 2778 | 173.1 | 172.1 | mom | 可选
遥调（无) | 用于有载调压变压器 升-降-停档位调节