## 测试报告
北京国信桥-温湿度联动空调功能
测试时间 | 2024.06.27 | 测 试 人 | 李东儒
测试平台 | 集中平台 7.3.7-t-bjgxq | 测试设备 | 主机：T100A 设备： 1、WK010D空调远程控制器 2、THC801温湿度传感器
测试目的 | 1、测试温室度传感器与空调控制器联动，按指定规则开启/关闭空调，达到开启制冷/制热与关闭效果
测试方法 | 1、搭建环境实操测试
测试内容 | 设备配置：室内温湿度1个，室外温室度1个，空调控制器1个，某品牌空调一台； 规则： 1、制冷规则为室内温度达到33℃开启空调制冷，回差值为-2；室内温湿度故障，室外温度达到40℃开启空调制冷，回差值为-2 2、制热规则为室内温度达到30℃开启空调制热，回差值为2；室内温湿度故障，室外温度达到28℃开启空调制热，回差值为2 测试场景 1、开启制冷规则，关闭制热规则，室内温湿度正常，室内温度升温至33℃，空调开启制冷，室内温度下降至31℃，空调关闭 2、开启制冷规则，关闭制热规则，室内温湿度故障，室外温度升温至33℃，空调为关闭状态，室外温度升温至40℃，空调开启制冷，室外温度下降至38℃，空调关闭 3、关闭制冷规则，开启制热规则，室内温湿度正常，室内温度降低至30℃，空调开启制热，室内温度上升至32℃，空调关闭 4、关闭制冷规则，开启制热规则，室内温湿度故障，室外温度降低至30℃，空调为关闭状态，室外温度降低至28℃，空调开启制热，室外温度上升至32℃，空调关闭 5、 开启制冷规则，关闭制热规则，室内温湿度正常，室内温度上升至33℃，空调开启制冷； 断开室内温湿度传感器，状态为故障，由室外温湿度为主控，空调关闭； 室外温湿度升温至40℃，空调开启制冷，室外温度降低至38℃，空调关闭； 再次接入室内温湿度，温度为33℃，开启空调制冷。
测试结果 | 1、测试成功。 2、测试成功。 3、测试成功。 4、测试成功。 5、测试成功。

## 测试记录
序号 | 测试时间 | 测试项
| 2024.06.26 | 设备配置
| 2024.06.26 | 规则设置
|  | 1 | 空调制冷开启正常，降温至指定温度后关闭
|  | 2 | 室内温湿度故障时，室外温湿度主控，空调制冷开启正常，降温至指定温度后关闭
|  | 3 | 空调制热开启正常，升温至指定温度后关闭
|  | 4 | 室内温湿度故障时，室外温湿度主控，空调制热开启正常，升温至指定温度后关闭
|  | 5 | 混合场景主、辅控温湿度切换正常，空调开启正常，空调关闭正常