|  | 文 档 编 号 | 文档版本 | 文档密级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共 17页 | 05130030 | A/4 | 内部公开 |
| 协议名称 | EVOU4 Xrow-DX Modbus通信协议（中文版） |  |  |

Xrow-DX与上位机Modbus通讯协议

Revision Record 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | Software Version 软件版本 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20151111 | A/0 | 05120189 -低于 V210 | 新归档 | 黎祖维 |
| 20151112 | A/1 | 05120189 -V210 | 增加外扩温湿度，7#风机 | 黎祖维 |
| 20151113 | A/2 | 05120189 -V220 | 增加除湿、制冷、加热状态 | 黎祖维 |
| 20160104 | A/3 | 05120189 -V240 | 增加进出水温度、回出风湿度 、冷热通道压差、水阀状态； 压差设定、压差灵敏度设定参 数；异常掉电、进出水温感故 障、回出风湿感故障、电源故 障...等告警状态 | 陈明洋 |
| 20160509 | A/4 | 05120189 -V250 | 增加出风高温告警，出风低温告警 | 黎祖维 |

目  录

1 说明	4

2 专用术语	4

3 物理接口	4

3.1 串行通信口电气标准	4

3.2 信息传输方式	4

3.3 数据传输速率	5

4 物理层通信方式	5

4.1 基本过程	5

5 应用层命令类型及格式	5

5.1 信息帧格式	6

5.2 功能码	6

5.3 读命令格式	6

5.4 写单个寄存器命令格式	7

5.5 写多个寄存器命令格式	7

5.6 错误码定义	8

6 CRC校验算法	9

6.1 CRC算法	9

7 寄存器列表	10

空调与上位机Modbus通信协议

# 说明

本协议描述了空调与其专用上位机监控模块进行命令控制和数据交换的协议。

《协议》中规定的功能主要有：

- 上位机通过发读取命令获取空调的相关信息；

- 上位机通过发写命令设置相关参数和动作控制；

通讯过程以上位机为主节点，通过一问一答的方式进行信息交互；从节点中的各种信息和参数均以目标寄存器作为存储地址，主节点通过访问寄存器的方式完成读写命令。本协议支持一个主节点、多个从节点组网，从节点以地址来区分，地址设置范围为1-128,不同的从节点对应不同的地址，不能有相同地址的从节点挂在同一条通讯总线上。

# 专用术语

主节点：后台监控系统。

从节点：空调设备控制器。

RS485：一种串行通讯标准，可支持半双工串行近程通讯；

读命令：由主节点发向从节点，使从节点返回对应的寄存器的内容；

写命令：由主节点打包相关参数，发向从节点，完成对应参数的设置；

寄存器地址：从节点的每个信号和参数均对应一个2字节的地址，主节点获取相关信息或设置相关参数均是以访问这些寄存器的方式来完成的，这个地址就称为寄存器。

# 物理接口

## 串行通信口电气标准

从节点以RS485方式通过串口与主节点通讯。

## 信息传输方式

通讯传输采用异步方式，并以字节帧(数据帧)为单位。在主节点和从节点之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流。

数据帧格式：

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位(低位在前、高位在后) |
| 奇偶校验位 | 无：本协议不采用奇偶校验位； |
| 停止位 | 1位 （即实际的奇偶校验位强制为高电平） |

参考：

有校验位的时序图：

无校验位的时序图：

## 数据传输速率

缺省波特率使用9600bps

# 物理层通信方式

## 基本过程

从节点上电或复位，稳定运行后，即可响应主节点的读写命令；当从接点接收到相关命令后，正常情况下返回主节点所需的信息，异常情况返回具体错误类型对应的错误码。

# 应用层命令类型及格式

当通讯命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通讯命令，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

## 信息帧格式

| START | ADDR | CMD | DATA | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始 | 地址码 | 功能码 | 数据 | 错误校验 | 结束 |
| 延时(>=3.5个字符的时间) | 1字节 8位 | 1字节 8位 | N字节 N×8位 | 2字节 16位 | 延时(>=3.5个字符的时间) |

注1：最大帧长不大于255个字节；

注2：CRC校验码低字节在前，高字节在后；

## 功能码

功能码（CMD）是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。ModBus通讯规约定义功能码为1～127(01H～7FH)。本协议利用其中的一部分功能码。作为主节点请求发送，通过功能码告诉从节点执行什么动作。作为从节点响应，从节点发送的功能码与主节点发送来的功能码一样，并表明从节点已响应主节点进行操作。如果从节点发送的功能码的最高位是1(功能码＞127)，则表明从节点没有响应或出错。

| 命令编码 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | 读命令 | 支持单个和多个寄存器连续读取 |
| 0x10 | 写多个寄存器命令 | 支持多个寄存器连续写动作 |
| 0x06 | 写单个寄存器命令 | 支持单个寄存器连续写动作 |

## 读命令格式

注3：MSB表示高字节；LSB表示低字节。

注4：每个寄存器存放两个字节；对寄存器数据类型为一个字节的数据，要求存放在低字节（LSB）。

主节点发送帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器个数n |  | CRC校验 |  |

从节点正常应答帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | L+1 | L+2 | L+3 | L+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | Length | MSB | LSB | MSB | LSB | … | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 发送字节数 L=n*2 | 第一个寄存器的值 |  | 第二个寄存器的值 |  | … | 最后一个寄存器的值 |  | CRC校验 |  |

从节点异常应答格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD + 128 | ErrCode | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验 |  |

## 写单个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器地址 |  | 数据 |  | CRC校验 |  |

从节点正常应答帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 寄存器地址 |  | 数据 |  | CRC校验 |  |

从节点异常应答格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD +128 | ErrCode | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验 |  |

## 写多个寄存器命令格式

主节点发送帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | L+5 | L+6 | L+7 | L+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | Length | MSB | LSB | MSB | LSB | … | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器数n |  | 发送字节数 L = n*2 | 第一个寄存器的值 |  | 第二个寄存器的值 |  | … | 最后一个寄存器的值 |  | CRC校验 |  |

从节点正常应答帧格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD | MSB | LSB | MSB | LSB | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 | 起始寄存器地址 |  | 寄存器个数 |  | CRC校验 |  |

从节点异常应答格式：

| 序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段定义 | ADDR | CMD +128 | ErrCode | LSB | MSB |
| 解释 | 控制器地址 | 命令类型 +128 | Error Code | CRC校验 |  |

说明：CRC校验范围为CRC字段前所有字节的校验。

## 错误码定义

当从节点设备向主节点设备发送请求时，从节点希望一个正常响应。从主节点询问中出现下列四种可能事件之一：

1)如果从节点设备接收到无通信错误的请求，并且可以正常地处理询问，那么从节点设备将返回一个正常响应;

2) 如果由于通信错误，从节点没有接收到请求，那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

3) 如果从节点接收到请求，但是检测到一个通信错误（奇偶校验、LRC、CRC、...），那么不能返回响应。主节点程序将最终处理请求的超时状态;

4) 如果从节点接收到无通信错误的请求，但不能处理这个请求（例如，如果请求读一个不存在的输出或寄存器），从节点将返回一个异常响应，通知用户错误的本质特性;

异常响应报文有两个与正常响应不同的域：

功能码域：在正常响应中，从节点利用响应功能码域来应答最初请求的功能码。所有功能码的最高有效位（MSB）都为0（它们的值都低于128）。在异常响应中，从节点设置功能码的MSB为1。这使得异常响应中的功能码值比正常响应中的功能码值高128。

通过设置功能码的MSB，主节点的应用程序能够识别异常响应，并且能够检测异常码的数据域。

数据域：在正常响应中，从节点可以返回数据域中数据或统计表（请求中要求的任何报文）。在异常响应中，从节点返回数据域中的异常码。这就定义了产生异常的从节点状态。

MODBUS 异常码:

| 异常码名称 | 说 明 |
| --- | --- |
| 01 非法功能码 | 对于从节点来说，询问中接收到的功能码是不可允许的操作。这也许是因为功能码仅仅适用于新设备而在被选单元中是不可实现的。同时，还指出从节点在错误状态中处理这种请求，例如：因为它是未配置的，并且要求返回寄存器值。 |
| 02 非法数据地址 | 对于从节点来说，询问中接收到的数据地址是不可允许的地址。特别是，参考号和传输长度的组合是无效的。对于带有100个寄存器的控制器来说，带有偏移量96和长度4的请求会成功，带有偏移量96和长度5的请求将产生异常码02。 |
| 03 非法数据值 | 对于从节点来说，询问中包括的值是不可允许的值。这个值指示了组合请求剩余结构中的故障，例如：隐含长度是不正确的。并不意味着，因为MODBUS协议不知道任何特殊寄存器的任何特殊值的重要意义，寄存器中被提交存储的数据项有一个应用程序期望之外的值。 |

# CRC校验算法

## CRC算法

unsigned short count_CRC(unsigned char *addr, int num)

{

unsigned short CRC = 0xFFFF;

int i;

while (num--)

{

CRC ^= *addr++;

for (i = 0; i < 8; i++)

{

CRC >>= 1;

if (CRC & 1)

{

CRC ^= 0xA001;

}

}

}

return CRC；

}

# 寄存器列表

约定：

- 每个寄存器存放两个字节。

- 数据传输方式：高字节在前，低字节在后

| 序号 | 数据 | 单位 | 寄存器地址 | 属 性 （读/写） | 变比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本信息 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件版本 |  | 0x0001 | 只读 | x1 |  |
| 2 | 保留 |  | 0x0002～0x00FF |  | x1 |  |
| 传感器状态（传感器失效或没有选配上送值为：0x7FFF） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#回风温度 | ℃ | 0x0100 | 只读 | x 10 |  |
| 2 | 2#回风温度 | ℃ | 0x0101 | 只读 | x 10 |  |
| 3 | 3#回风温度 | ℃ | 0x0102 | 只读 | x 10 |  |
| 4 | 拉远回风 | ℃ | 0x0103 | 只读 | x 10 |  |
| 5 | 保留 |  | 0x0104 |  |  |  |
| 6 | 1#出风温度 | ℃ | 0x0105 | 只读 | x 10 |  |
| 7 | 2#出风温度 | ℃ | 0x0106 | 只读 | x 10 |  |
| 8 | 3#出风温度 | ℃ | 0x0107 | 只读 | x 10 |  |
| 9 | 保留 |  | 0x0108 |  |  |  |
| 10 | 1#盘管进水温度 | ℃ | 0x0109 | 只读 | x 10 |  |
| 11 | 1#盘管出水温度 | ℃ | 0x010A | 只读 | x 10 |  |
| 12 | 保留 |  | 0x010B~0x010C |  |  |  |
| 13 | 1#回风湿度 | % | 0x010D | 只读 | x 10 |  |
| 14 | 1#出风湿度 | % | 0x010E | 只读 | x 10 |  |
| 15 | 3#回风湿度 | % | 0x010F | 只读 | x 10 |  |
| 16 | 保留 |  | 0x0110~0x0126 |  |  |  |
| 17 | 冷热通道压差 | Pa | 0x0127 | 只读 | x 10 |  |
| 18 | 保留 |  | 0x0128~0x0129 |  |  |  |
| 19 | 1#外扩温度 | ℃ | 0x012A | 只读 | x 10 |  |
| 20 | 2#外扩温度 | ℃ | 0x012B | 只读 | x 10 |  |
| 21 | 3#外扩温度 | ℃ | 0x012C | 只读 | x 10 |  |
| 22 | 4#外扩温度 | ℃ | 0x012D | 只读 | x 10 |  |
| 23 | 5#外扩温度 | ℃ | 0x012E | 只读 | x 10 |  |
| 24 | 6#外扩温度 | ℃ | 0x012F | 只读 | x 10 |  |
| 25 | 7#外扩温度 | ℃ | 0x0130 | 只读 | x 10 |  |
| 26 | 8#外扩温度 | ℃ | 0x0131 | 只读 | x 10 |  |
| 27 | 9#外扩温度 | ℃ | 0x0132 | 只读 | x 10 |  |
| 28 | 10#外扩温度 | ℃ | 0x0133 | 只读 | x 10 |  |
| 29 | 11#外扩温度 | ℃ | 0x0134 | 只读 | x 10 |  |
| 30 | 12#外扩温度 | ℃ | 0x0135 | 只读 | x 10 |  |
| 31 | 13#外扩温度 | ℃ | 0x0136 | 只读 | x 10 |  |
| 32 | 14#外扩温度 | ℃ | 0x0137 | 只读 | x 10 |  |
| 33 | 15#外扩温度 | ℃ | 0x0138 | 只读 | x 10 |  |
| 34 | 16#外扩温度 | ℃ | 0x0139 | 只读 | x 10 |  |
| 35 | 17#外扩温度 | ℃ | 0x013A | 只读 | x 10 |  |
| 36 | 18#外扩温度 | ℃ | 0x013B | 只读 | x 10 |  |
| 37 | 1#外扩湿度 | % | 0x013C | 只读 | x 10 |  |
| 38 | 2#外扩湿度 | % | 0x013D | 只读 | x 10 |  |
| 39 | 3#外扩湿度 | % | 0x013E | 只读 | x 10 |  |
| 40 | 4#外扩湿度 | % | 0x013F | 只读 | x 10 |  |
| 41 | 5#外扩湿度 | % | 0x0140 | 只读 | x 10 |  |
| 42 | 6#外扩湿度 | % | 0x0141 | 只读 | x 10 |  |
| 43 | 7#外扩湿度 | % | 0x0142 | 只读 | x 10 |  |
| 44 | 8#外扩湿度 | % | 0x0143 | 只读 | x 10 |  |
| 45 | 9#外扩湿度 | % | 0x0144 | 只读 | x 10 |  |
| 46 | 10#外扩湿度 | % | 0x0145 | 只读 | x 10 |  |
| 47 | 11#外扩湿度 | % | 0x0146 | 只读 | x 10 |  |
| 48 | 12#外扩湿度 | % | 0x0147 | 只读 | x 10 |  |
| 49 | 13#外扩湿度 | % | 0x0148 | 只读 | x 10 |  |
| 50 | 14#外扩湿度 | % | 0x0149 | 只读 | x 10 |  |
| 51 | 15#外扩湿度 | % | 0x014A | 只读 | x 10 |  |
| 52 | 16#外扩湿度 | % | 0x014B | 只读 | x 10 |  |
| 53 | 17#外扩湿度 | % | 0x014C | 只读 | x 10 |  |
| 54 | 18#外扩湿度 | % | 0x014D | 只读 | x 10 |  |
| 55 | 2#出风湿度 | % | 0x014E | 只读 | x 10 |  |
| 56 | 3#出风湿度 | % | 0x014F | 只读 | x 10 |  |
| 57 | 2#回风湿度 | % | 0x0150 | 只读 | x 10 |  |
| 58 | 保留 |  | 0x0151~0x01FF |  |  |  |
| 运行状态 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内风机 |  | 0x0200 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 2 | 压缩机 |  | 0x0201 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 3 | 保留 |  | 0x0202 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 4 | 1#电加热 |  | 0x0203 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 5 | 2#电加热 |  | 0x0204 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 6 | 保留 |  | 0x0205 |  |  |  |
| 7 | 加湿 |  | 0x0206 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 8 | 外风机 |  | 0x0207 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 9 | 保留 |  | 0x0208 |  |  |  |
| 10 | 1#水阀 |  | 0x0209 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 11 | 保留 |  | 0x020A~0x0213 |  |  |  |
| 12 | 系统开关机状态 |  | 0x0214 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 13 | 保留 |  | 0x0215~0x0218 |  |  |  |
| 14 | 制冷 |  | 0x0219 | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 15 | 加热 |  | 0x021A | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 16 | 除湿 |  | 0x021B | 只读 | x1 | 0关闭 1开启 |
| 17 | 保留 |  | 0x021C~0x02FF |  |  |  |
| 参数设定 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 温度设定点 | ℃ | 0x0300 | 读/写 | x10 | 7～40℃ |
| 2 | 温度灵敏度 | ℃ | 0x0301 | 读/写 | x10 | 1～10℃ |
| 3 | 湿度设定点 | % | 0x0302 | 读/写 | x10 | 10～90% |
| 4 | 湿度灵敏度 | % | 0x0303 | 读/写 | x10 | 3～20% |
| 5 | 高温告警点 | ℃ | 0x0304 | 读/写 | x10 | 20～70℃ |
| 6 | 低温告警点 | ℃ | 0x0305 | 读/写 | x10 | -20～20℃ |
| 7 | 高湿告警点 | % | 0x0306 | 读/写 | x10 | 50～90% |
| 8 | 低湿告警点 | % | 0x0307 | 读/写 | x10 | 10～60% |
| 9 | 压差设定点 | Pa | 0x0308 | 读/写 | x10 | 2～100 |
| 10 | 压差灵敏度 | Pa | 0x0309 | 读/写 | x10 | 2～50 |
| 11 |  |  | 0x030A~0x030D |  |  |  |
| 12 | 出风高温告警点 | ℃ | 0x030E | 读/写 | x10 | 20～70 |
| 13 | 出风低温告警点 | ℃ | 0x030F | 读/写 | x10 | -20～20 |
| 14 | 保留 |  | 0x0310~0x03FF |  |  |  |
| 遥控参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控开关机 |  | 0x0400 | 读/写 |  | 0x15开机 0x17关机 |
| 2 | 保留 |  | 0x0401~0x04FF |  |  |  |
| 告警状态（0X00正常 0X01告警 0X20无此告警） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风高温告警 |  | 0x0500 | 只读 | x1 |  |
| 2 | 回风低温告警 |  | 0x0501 | 只读 | x1 |  |
| 3 | 回风高湿告警 |  | 0x0502 | 只读 | x1 |  |
| 4 | 回风低湿告警 |  | 0x0503 | 只读 | x1 |  |
| 5 | 1#回风温感故障 |  | 0x0504 | 只读 | x1 |  |
| 6 | 2#回风温感故障 |  | 0x0505 | 只读 | x1 |  |
| 7 | 3#回风温感故障 |  | 0x0506 | 只读 | x1 |  |
| 8 | 1#出风温感故障 |  | 0x0507 | 只读 | x1 |  |
| 9 | 2#出风温感故障 |  | 0x0508 | 只读 | x1 |  |
| 10 | 3#出风温感故障 |  | 0x0509 | 只读 | x1 |  |
| 11 | 回风湿感故障 |  | 0x050A | 只读 | x1 |  |
| 12 | 滤网压差传感器故障 |  | 0x050B | 只读 | x1 |  |
| 13 | 1#内风机故障 |  | 0x050C | 只读 | x1 |  |
| 14 | 2#内风机故障 |  | 0x050D | 只读 | x1 |  |
| 15 | 3#内风机故障 |  | 0x050E | 只读 | x1 |  |
| 16 | 4#内风机故障 |  | 0x050F | 只读 | x1 |  |
| 17 | 5#内风机故障 |  | 0x0510 | 只读 | x1 |  |
| 18 | 6#内风机故障 |  | 0x0511 | 只读 | x1 |  |
| 19 | 1#电源故障 |  | 0x0512 | 只读 | x1 |  |
| 20 | 2#电源故障 |  | 0x0513 | 只读 | x1 |  |
| 21 | 1#水阀故障 |  | 0x0514 | 只读 | x1 |  |
| 22 | 保留 |  | 0x0515~0x0516 |  |  |  |
| 23 | 滤网堵塞告警 |  | 0x0517 | 只读 | x1 |  |
| 24 | 保留 |  | 0x0518~0x0519 |  |  |  |
| 25 | 电极加湿电流过小 |  | 0x051A | 只读 | x1 |  |
| 26 | 电极加湿电流过大 |  | 0x051B | 只读 | x1 |  |
| 27 | 电极加湿水位过高 |  | 0x051C | 只读 | x1 |  |
| 28 | 地板溢水 |  | 0x051D | 只读 | x1 |  |
| 29 | 电源电压过高 |  | 0x051E | 只读 | x1 |  |
| 30 | 电源电压过低 |  | 0x051F | 只读 | x1 |  |
| 31 | 保留 |  | 0x0520~0x0522 |  |  |  |
| 32 | 冷凝水位过高 |  | 0x0523 | 只读 | x1 |  |
| 33 | 加湿桶维护时间到 |  | 0x0524 | 只读 | x1 |  |
| 34 | 保留 |  | 0x0525~0x0528 | 只读 | x1 |  |
| 35 | 系统高压 |  | 0x0529 | 只读 | x1 |  |
| 36 | 系统低压 |  | 0x052A | 只读 | x1 |  |
| 37 | 保留 |  | 0x052B~0x052C |  |  |  |
| 38 | 系统高压锁定 |  | 0x052D | 只读 | x1 |  |
| 39 | 保留 |  | 0x052E |  |  |  |
| 40 | 系统低压锁定 |  | 0x052F | 只读 | x1 |  |
| 41 | 保留 |  | 0x0530 |  |  |  |
| 42 | 系统排气温度保护 |  | 0x0531 | 只读 | x1 |  |
| 43 | 保留 |  | 0x0532 |  |  |  |
| 44 | 系统排气温度锁定 |  | 0x0533 | 只读 | x1 |  |
| 45 | 保留 |  | 0x0534 |  |  |  |
| 46 | 盘管防冻保护 |  | 0x0535 | 只读 | x1 |  |
| 47 | 保留 |  | 0x0536 |  |  |  |
| 48 | 制冷系统异常 |  | 0x0537 | 只读 | x1 |  |
| 49 | 保留 |  | 0x0538 |  |  |  |
| 50 | 系统短周期报警 |  | 0x0539 | 只读 | x1 |  |
| 51 | 保留 |  | 0x053A~0x0549 |  |  |  |
| 52 | 烟感告警 |  | 0x054A | 只读 | x1 |  |
| 53 | 冷凝温感失效 |  | 0x054B | 只读 | x1 |  |
| 54 | 保留 |  | 0x054C |  |  |  |
| 55 | 吸气温感失效 |  | 0x054D | 只读 | x1 |  |
| 56 | 保留 |  | 0x054E |  |  |  |
| 57 | 排气温感失效 |  | 0x054F | 只读 | x1 |  |
| 58 | 保留 |  | 0x0550 |  |  |  |
| 59 | 低压传感器失效 |  | 0x0551 | 只读 | x1 |  |
| 60 | 保留 |  | 0x0552 |  |  |  |
| 61 | 冷凝压力传感器失效 |  | 0x0553 | 只读 | x1 |  |
| 62 | 保留 |  | 0x0554~0x055F |  |  |  |
| 63 | 低过热度保护 |  | 0x0560 | 只读 | x1 |  |
| 64 | 保留 |  | 0x0561~0x0566 |  |  |  |
| 65 | 7#内风机故障 |  | 0x0567 | 只读 | x1 |  |
| 66 | 异常掉电 |  | 0x0568 | 只读 | x1 |  |
| 67 | 模块过流 |  | 0x0569 | 只读 | x1 |  |
| 68 | 模块过温 |  | 0x056A | 只读 | x1 |  |
| 69 | 模块过压 |  | 0x056B | 只读 | x1 |  |
| 70 | 模块欠压 |  | 0x056C | 只读 | x1 |  |
| 71 | 模块缺相 |  | 0x056D | 只读 | x1 |  |
| 72 | 模块故障 |  | 0x056E | 只读 | x1 |  |
| 73 | 内外机通信故障 |  | 0x056F | 只读 | x1 |  |
| 74 | 保留 |  | 0x0570～0x0574 |  |  |  |
| 75 | 进水温度失效 |  | 0x0575 | 只读 | x1 |  |
| 76 | 出水温度失效 |  | 0x0576 | 只读 | x1 |  |
| 77 | 保留 |  | 0x0577～0x057D |  |  |  |
| 78 | 2#回风湿感故障 |  | 0x057E | 只读 | x1 |  |
| 79 | 3#回风湿感故障 |  | 0x057F | 只读 | x1 |  |
| 80 | 1#出风湿感故障 |  | 0x0580 | 只读 | x1 |  |
| 81 | 2#出风湿感故障 |  | 0x0581 | 只读 | x1 |  |
| 82 | 3#出风湿感故障 |  | 0x0582 | 只读 | x1 |  |
| 83 | 冷热通道低压告警 |  | 0x0583 | 只读 | x1 |  |
| 84 | 冷热通道高压告警 |  | 0x0584 | 只读 | x1 |  |
| 85 | 保留 |  | 0x0585～0x0587 |  |  |  |
| 86 | 8#内风机故障 |  | 0x0588 | 只读 | x1 |  |
| 87 | 通道压差传感器故障 |  | 0x0589 | 只读 | x1 |  |
| 89 | 出风高温告警 |  | 0x058A | 只读 | x1 |  |
| 90 | 出风低温告警 |  | 0x058B | 只读 | x1 |  |
| 91 | 保留 |  | 0x058C～0x05FF |  |  |  |

举例：

①读取单个寄存器的值-版本信息：

发送指令：01 03 00 01 00 01 D5 CA

返回指令：01 03 02 02 10 B8 E8

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

02 发送字节数

02 10 返回寄存器的值

B8 E8 校验

②读取多个寄存器的值-1#-2#-3#回风温度：

发送指令：01 03 01 00 00 03 04 37

返回指令：01 03 06 01 1F 01 16 01 12 D4 C3

解析指令：01 控制器地址

03 命令类型-读命令

06 发送字节数

01 1F 返回的1#回风温度：十进制287→28.7℃

01 16 返回的2#回风温度：十进制278→27.8℃

01 12 返回的3#回风温度：十进制274→27.4℃

D4 C3 校验

③写单个寄存器的值-温度设定点30℃：

发送指令：01 06 03 00 01 2C 89 C3

返回指令：01 06 03 00 01 2C 89 C3

解析指令：01 控制器地址

06 命令类型-写单个寄存器

03 00 寄存器地址

01 2C 数据：十进制300→30℃

89 C3 校验