## Sheet1
SL1308-CT2 MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读120个地址，读寄存器支持连接读8个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。
故障地址定义 |  |  |  |  | 用户参数寄存器地址定义
序号 | 地址 | 名称 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 0 | 排气压力失效 | 01 |  | 1 | 2 | 温度设定 | 180～320 | 03 | ×10倍显示
2 | 1 | 吸气压力失效 | 01 |  | 2 | 3 | 湿度设置 | 200～900 | 03 | ×10倍显示
3 | 2 | 吸气温度失效 | 01 |  | 3 | 4 | 来电自启动启用/禁用 | 0/1 | 03
4 | 3 | 室内湿度失效 | 01 |  | 4 |  |  |  | 03
5 | 4 | 室内温度故障 | 01 |  | 5 | 6
6 | 5 | 高压保护 | 01 |  | 6
7 | 6 | 低压保护 | 01
8 | 7
9 | 8 | 气流丢失 | 01 |  | 模拟量显示定义(为实际值×10)
10 | 9 | 电加热保护 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号
11 | 10 | 水浸报警 | 01 |  | 1 | 176 | 开关机 | 1/0 | 01/05
12 | 11 | 低温报警 | 01 |  | 2 | 177 | 故障复位 | 1/0 | 05
13 | 12 | 高温报警 | 01 |  | 3 | 178 | 手动自动 | 1/0 | 01/05
14 | 13 | 风机过载 | 01 |  | 模拟量输入地址定义
15 | 14 | 电源故障 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
16 | 15 | 外风机失效 | 01 |  | 1 | 703 | 室内湿度 |  | 03 | ×10倍显示
17 | 16 |  |  |  | 2 | 704 | 室内温度 |  | 03 | ×10倍显示