## 测试报告
V1.0 X300A主机程序测试报告
测试时间 | 2024.4.15 | 测 试 人 | 陆志毅
测试平台 | V1.0嵌入式主机 | 测试型号 | X300A
测试目的 | 根据160任务#4829描述进行测试，v1.0 usb升级补丁[patch] 升级测试验证： usb升级补丁（全局公共、测试版）：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\_update\patch 具体型号主机补丁升级：\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\_update\patch-X300A
测试方法 | 1、U盘升级 2、搭建环境实操测试
测试内容 | 1>、平安短信页面参数设置增加参数注释说明； 2>、post应用url地址增加页面配置操作；-->“设备配置”页面中“应用配置”页面； 3>、海康视频、门禁接入完善；--> （海康视频（NVR/球机）：SM3078-2,门禁：SM3331-3、SM3340-1），详细见协议更新部分 4>、通用协议接入（modbus、电总），测点数据公式换算def配置支持；--> #1895 中更新模板说明 5>、3D首页为定制项内容，出厂默认为列表显示。以升级补丁方式升级操作；--> 升级补丁：#4992 6>、 “主机3D界面，无法显示常规设备的数据”-- 需要首页显示详细测点数据 [暂不支持，需前端开发人员设计实现] 7>、 “ping功能无法发出告警信息，只能在页面上显示” -- 经验证，ping功能[SM3335] , 可正常触发告警联动。 8>、主机告警解除功能更改："主机点告警解除无反应，增添确认报警后有状态提示。（告警已确认——弹框+图标）"。告警解除操作已有提示。 9>、“主机告警查询经常查不了”，已更新历史处理记录；
测试结果 | 1、测试成功。 2、测试成功。 3、除SM3340-1外，其余测试成功。 4、已在其他实际项目上使用验证成功。 5、测试成功。 6、测试完成，暂不支持，与原描述一致。 7、测试成功。 8、测试成功。 9、测试成功。

## 测试记录
测试记录(1-9项）
序号 | 测试时间 | 测试项 | 原数据 | 数据
1 | 2024.4.17 | 平安短信页面参数设置已增加参数注释说明,验证注释是否正确。 |  | 经查看测试，页面已有注释，平安短信测试验证也成功收到。
2 | 2024.4.16 | post应用url地址增加页面配置操作；-->“设备配置”页面中“应用配置”页面 |  | 主机设备配置页面，有应用配置项，可手动填入url地址，并且写入成功，数据传输成功。 补充：页面无法编辑Dept，调试时还需登录后台操作。
3 | 2024.4.17 | 海康视频、门禁接入完善；--> （海康视频（NVR/球机）：SM3078-2,门禁：SM3331-3、SM3340-1） |  | 除SM3340-1没有实物设备外，其余已测试成功。
4 | 2024.4.17 | 通用协议接入（modbus、电总），测点数据公式换算def配置支持 |  | 已在其他实际项目上使用验证成功。
5 | 2024.4.17 | 3D首页为定制项内容，出厂默认为列表显示。以升级补丁方式升级操作 |  | 默认为列表显示，通过升级可以实现3D。
6 | 2024.4.17 | “主机3D界面，无法显示常规设备的数据”-- 需要首页显示详细测点数据 [暂不支持，需前端开发人员设计实现] |  | 暂未实现。
7 | 2024.4.17 | “ping功能无法发出告警信息，只能在页面上显示” -- 经验证，ping功能[SM3335] , 可正常触发告警联动 |  | 测试正常。
8 | 2024.4.17 | 主机告警解除功能更改："主机点告警解除无反应，增添确认报警后有状态提示。（告警已确认——弹框+图标）"。告警解除操作已有提示 |  | 测试正常。
9 | 2024.4.17 | “主机告警查询经常查不了”，已更新历史处理记录； |  | 测试正常。 补充：告警查询在多次点击查询按钮时，有时候会显示不出数据。