## 地址表
SL6200-TH1-CT2 MODBUS-RTU地址表
说明： 1. 通信协议： MODBUS-RTU，波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无，默认ID号：1； 2. 功能号：01为读位状态；05为写位状态；03为读寄存器；06/16为写寄存器； 读位状态支持连续读250个地址，读寄存器支持连接读100个地址；写位状态/寄存器 只支持写1个地址； 05位操作时，ON=0xFF00，OFF=0x0000； 3. 数据格式：MODBUS 数据均为带符号整形数。 4. 数据显示：如无特殊说明则为×1倍显示； 5. 地址表中“地址”和“功能号”和“范围”如无特殊说明均以十进制表示； 6. 此地址表为Modbus协议地址，PLC地址对应此表地址应+1。 7. 上位机发送数据帧的间隔要求大于或等于100mS。
继电器输出地址定义 | [5 empty] | 整机设置 | [5 empty] | 用户设置 | [5 empty] | 定时开关机
序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 256 | 送风机 | 0～1 | 03 | 0=关闭，1=开启 | 1 | 19 | 停机偏差 | 0～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 0 | 送风温度设定 | 150～350 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 122 | 定时开-时 | 0～23 | 03/06 | ——
2 | 257 | 压缩机1 | 0～1 | 03 |  | 2 | 9 | 压机加载模式 | 0～1 | 03/06 | 0=层叠，1=同步 | 2 | 11 | 回风温度设定 | 160～400 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 123 | 定时开-分 | 0～59 | 03/06 | ——
3 | 258 | 压缩机2 | 0～1 | 03 |  | 3 | 22 | 设备启动延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 3 | 1 | 湿度设定 | 200～800 | 03/06 | %RH ×10倍显示 | 3 | 124 | 定时关-时 | 0～23 | 03/06 | ——
4 | 259 | 电加热1 | 0～1 | 03 |  | 4 | 23 | 启动延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 4 | 13 | 温度控制 | 0～1 | 03/06 | 0=送风，1=回风 | 4 | 125 | 定时关-分 | 0～59 | 03/06 | ——
5 | 260 | 电加热2 | 0～1 | 03 |  | 5 | 24 | 停机延时 | 5～600 | 03/06 | 秒 | 5 | 2 | 上位机通讯地址 | 1～255 | 03/06 |  | 5 | 307 | 定时功能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
6 | 261 | 1#氟泵 | 0～1 | 03 |  | 6 | 20 | PID调节P | 1～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 6 | 3 | 上位机通讯速率 | 0～2 | 03/06 | 0=4800，1=9600，2=2400 | 6 | 300 | 周日定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
7 | 262 | 2#氟泵/制冷电磁阀 | 0～1 | 03 |  | 7 | 21 | PID调节I | 0～300 | 03/06 | 秒 | 7 | 4 | 来电自启动 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 7 | 301 | 周一定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
8 | 263 | 加湿器电极 | 0～1 | 03 |  | 8 | 235 | 冷凝水泵使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 8 | 8 | 群控模式 | 0～3 | 03/06 | 0=禁用，1=模式一，2=模式二，3=模式三 | 8 | 302 | 周二定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
9 | 264 | 加湿进水阀 | 0～1 | 03 |  | 9 | 74 | 电加热使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 9 | 6 | 群控地址 | 1～32 | 03/06 |  | 9 | 303 | 周三定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
10 | 265 | 加湿排水阀 | 0～1 | 03 |  | 10 | 233 | 电加热个数 | 1～2 | 03/06 | 个 | 10 | 7 | 群控时间 | 0～99 | 03/06 | 小时 | 10 | 304 | 周四定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
11 | 266 | 冷凝水泵 | 0～1 | 03 |  | 11 | 234 | 电加热模式 | 0～1 | 03/06 | 0=1:1,1=1:2 | 11 | 5 | 群控机组总数 | 2～32 | 03/06 | 个 | 11 | 305 | 周五定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
12 | 267 | 报警输出 | 0～1 | 03 |  | 12 | 3312 | 加热最小输出 | 0～100 | 03/06 | % | 12 | 14 | 值班机组个数 | 1～31 | 03/06 | 个 | 12 | 306 | 周六定时 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 13 | 3313 | 加热最大输出 | 0～100 | 03/06 | % | 13 | 15 | 机组启动间隔 | 0～240 | 03/06 | 秒
故障输入地址定义 | [5 empty] | 14 | 236 | 地板漏水告警值 | 1～500 | 03/06 | KΩ | 14 | 226 | 强制启用备机 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 主板时钟
序号 | 地址 | 故障列表 | 范围 | 功能号 | 描述 | 15 | 237 | 地板漏水恢复值 | 1～500 | 03/06 | KΩ | 15 | 227 | 高温异常偏差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
1 | 0 | 1#吸气温度故障 | 0～1 | 01 | 0=正常，1=故障 | 16 | 73 | 压机风机温控使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 16 | 228 | 高湿异常偏差 | 0～300 | 03/06 | %RH ×10倍显示 | 1 | 290 | 年 | 0～99 | 03/06 | ——
2 | 1 | 2#吸气温度故障 | 0～1 | 01 |  | 17 | 3303 | 压差报警使能 | 0～2 | 03/06 | 0=禁用 1=报警 2=停机 | 17 | 229 | 高温异常回差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 291 | 月 | 1～12 | 03/06 | ——
3 | 2 | 1#室外环温探头故障 | 0～1 | 01 |  | 18 | 3304 | 压差量程 | 0～10000 | 03/06 | Pa | 18 | 230 | 高湿异常回差 | 0～300 | 03/06 | %RH ×10倍显示 | 3 | 292 | 日 | 1～31 | 03/06 | ——
4 | 3 | 1#排气温度故障 | 0～1 | 01 |  | 19 | 3305 | 压差报警值 | 0～9999 | 03/06 | Pa | 19 | 231 | 层叠启用时间 | 1～60 | 03/06 | 分 | 4 | 293 | 时 | 0～23 | 03/06 | ——
5 | 4 | 2#室外环温探头故障 | 0～1 | 01 |  | 20 | 3306 | 压差复位回差 | 0～200 | 03/06 | Pa | 20 | 232 | 层叠退出时间 | 1～60 | 03/06 | 分 | 5 | 294 | 分 | 0～59 | 03/06 | ——
6 | 5 | 2#排气温度故障 | 0～1 | 01 |  | 21 | 3314 | AO1输出定义 | 0～3 | 03/06 | 0=送风机，1=1#外风机，2=2#外风机，3=电加热 | 21 | 106 | 温度取值 | 0～1 | 03/06 | 0=平均，1=最高 | 6 | 295 | 秒 | 0～59 | 03/06 | ——
7 | 6 | 1#低压压力保护 | 0～1 | 01 |  | 22 | 3315 | AO2输出定义 | 0～3 | 03/06 | 0=送风机，1=1#外风机，2=2#外风机，3=电加热
8 | 7 | 1#低压压力故障 | 0～1 | 01 |  | 23 | 3316 | AO3输出定义 | 0～3 | 03/06 | 0=送风机，1=1#外风机，2=2#外风机，3=电加热 | 其它地址定义 | [5 empty] | 模拟量显示
9 | 8 | 2#低压压力故障 | 0～1 | 01 |  | 24 | 3324 | 辅件通讯参数 | 0～1 | 03/06 | 0=2400E，1=9600N | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
10 | 9 | 压差传感器故障 | 0～1 | 01 |  | 25 | 330 | 机组控制 | 0～1 | 03/06 | 0=本地，1=远程 | 1 | 276 | 开关机 | 0～1 | 01/05 | 0=关机，1=开机 | 1 | 700 | 1#-1吸气支路温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
11 | 10 | 1#高压压力探头故障 | 0～1 | 01 |  | 26 | 280 | 出厂复位 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=复位 | 2 | 277 | 故障状态 | 0～1 | 01/05 | 0=复位，1=故障 | 2 | 701 | 2#-1吸气支路温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
12 | 11 | 2#高压压力探头故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 3 | 281 | 手动排水 | 0～1 | 01/05 | 0=不排水，1=排水 | 3 | 702 | 1#室外环温/3#送风温度（NTC） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
13 | 12 | 1#高压压力保护 | 0～1 | 01 |  | 送风机参数设置 | [5 empty] | 4 | 716 | 当前温度控制 | —— | 03 | —— | 4 | 703 | 1#排气温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
14 | 13 | 1#高压锁定 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 5 | 717 | 当前设置温度 | —— | 03 | —— | 5 | 704 | 2#室外环温/2#回风温度（NTC） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
15 | 14 | 2#高压压力保护 | 0～1 | 01 |  | 1 | 176 | SL1001使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=V2.0，2=V3.0 | [6 empty] | 6 | 705 | 2#排气温度/2#送风温度（NTC） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
16 | 15 | 2#高压锁定 | 0～1 | 01 |  | 2 | 57 | 送风机数量 | 1～16 | 03/06 | 个 | 运行时间 | [5 empty] | 7 | 706 | 地板漏水检测值 | —— | 03 | KΩ
17 | 16 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 01 |  | 3 | 28 | 风机最大转速 | 50～100 | 03/06 | ％ | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 8 | 707 | 1#-1低压支路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
18 | 17 | 失风报警 | 0～1 | 01 |  | 4 | 27 | 风机最小转速 | 30～100 | 03/06 | ％ | 1 | 720 | 送风机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 9 | 708 | 2#-1低压支路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
19 | 18 | 远程关机 | 0～1 | 01 |  | 5 | 26 | 风机初始转速 | 30～100 | 03/06 | ％ | 2 | 721 | 加湿器运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 10 | 709 | 风压差检测 | —— | 03 | Pa
20 | 19 | 滤网压差报警 | 0～1 | 01 |  | 6 | 18 | 风机额定转速 | 0～6000 | 03/06 | rpm | 3 | 722 | 1#电加热运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 11 | 710 | 1#高压压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
21 | 20 | 加热器过载 | 0～1 | 01 |  | 7 | 30 | 风机步长 | 1～50 | 03/06 | ％/S ×10倍显示 | 4 | 723 | 1#压缩机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 12 | 711 | 2#高压压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
22 | 21 | 压缩机1高压开关 | 0～1 | 01 |  | 8 | 31 | 每转脉冲个数 | 1～20 | 03/06 | 个 | 5 | 724 | 水泵运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 13 | 712 | 加湿电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
23 | 22 | 压缩机2高压开关 | 0～1 | 01 |  | 9 | 34 | 风机故障延时 | 0～600 | 03/06 | 秒 | 6 | 725 | 1#外风机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 14 | 713 | 电源电压 | —— | 03 | V
24 | 23 | 电源保护 | 0～1 | 01 |  | 10 | 75 | 加热最小转速 | 50～100 | 03/06 | ％ | 7 | 726 | 2#外风机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 15 | 618 | 电源频率 | —— | 03 | Hz
25 | 24 | 1#风机过载 | 0～1 | 01 |  | 11 | 10 | 失风报警延时 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 8 | 727 | 2#压缩机运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 16 | 1500 | 1#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
26 | 25 | 2#风机过载 | 0～1 | 01 |  | 12 | 17 | 失风持续时间 | 2～240 | 03/06 | 秒 | 9 | 728 | 2#电加热运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 17 | 1501 | 送风湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍显示
27 | 26 | 3#风机过载 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 10 | 807 | 1#氟泵运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 18 | 1502 | 1#回风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
28 | 27 | 4#风机过载 | 0～1 | 01 |  | 压缩机参数设置 | [5 empty] | 11 | 808 | 2#氟泵运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 19 | 1503 | 回风湿度 | —— | 03 | %RH ×10倍显示
29 | 28 | 1#氟泵过热报警 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 12 | 811 | 滤网运行时间 | 0～100000 | 03/06 | 单位：小时 | 20 | 715 | 露点温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
30 | 29 | 2#氟泵过热报警 | 0～1 | 01 |  | 1 | 248 | 压机选择 | 0～2 | 03/06 | 0=单变频，1=双变频，2=定频+变频 | 13 | 720 | 送风机运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 21 | 732 | 送风温度运算值 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
31 | 30 | 1#低压保护锁定 | 0～1 | 01 |  | 2 | 2720 | 1#压缩机型号 | 0～999 | 03/06 |  | 14 | 721 | 加湿器运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 22 | 1508 | 1#-2低压支路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
32 | 31 | 2#低压保护锁定 | 0～1 | 01 |  | 3 | 2721 | 2#压缩机型号 | 0～999 | 03/06 |  | 15 | 722 | 1#电加热运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 23 | 1504 | 1#-2吸气支路温度（NTC） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
33 | 32 | 送风低温告警 | 0～1 | 01 |  | 4 | 3321 | 驱动型号 | 0～1 | 03/06 | 0=谷轮，1=丹佛斯，2=深蓝 | 16 | 723 | 1#压缩机运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 24 | 1509 | 1#低压总管路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
34 | 33 | 送风高温告警 | 0～1 | 01 |  | 5 | 181 | 压机最小转速 | 20～75 | 03/06 | rps | 17 | 724 | 水泵运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 25 | 1505 | 1#吸气总管路温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
35 | 34 | 回风高湿告警 | 0～1 | 01 |  | 6 | 182 | 压机最大转速 | 60～120 | 03/06 | rps | 18 | 725 | 1#外风机运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 26 | 1514 | 2#-2低压支路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
36 | 35 | 回风低湿告警 | 0～1 | 01 |  | 7 | 3274 | 1#驱动通讯地址写入 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 19 | 726 | 2#外风机运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 27 | 1510 | 2#-2吸气支路温度（NTC） | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
37 | 36 | 回风低温告警 | 0～1 | 01 |  | 8 | 3275 | 2#驱动通讯地址写入 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 20 | 727 | 2#压缩机运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 28 | 1515 | 2#低压总管路压力 | —— | 03 | bar ×10倍显示
38 | 37 | 回风高温告警 | 0～1 | 01 |  | 9 | 3319 | 压机初始转速 | 0～1 | 03/06 | rps | 21 | 728 | 2#电加热运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 29 | 1511 | 2#吸气总管路温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
39 | 38 | 送风机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 10 | 180 | 压机启动转速 | 30～80 | 03/06 | rps | 22 | 807 | 1#氟泵运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 30 | 8730 | 4#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
40 | 39 | 加湿器维护故障 | 0～1 | 01 |  | 11 | 36 | 压机初始时间 | 10～600 | 03/06 | 秒 | 23 | 808 | 2#氟泵运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 31 | 8731 | 5#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
41 | 40 | 1#电加热维护故障 | 0～1 | 01 |  | 12 | 37 | 压机启动时间 | 10～600 | 03/06 | 秒 | 24 | 811 | 滤网运行时间 | 清零 | 03/06 | 0=清零 | 32 | 8732 | 6#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
42 | 41 | 1#压缩机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 13 | 3318 | 压机调节周期 | 0～300 | 03/06 | 秒 | [6 empty] | 33 | 8733 | 7#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
43 | 42 | 水泵维护故障 | 0～1 | 01 |  | 14 | 183 | 最短运行时间 | 60～600 | 03/06 | 秒 | 机组工作状态 | [5 empty] | 34 | 8734 | 8#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
44 | 43 | 电源丢失告警 | 0～1 | 01 |  | 15 | 184 | 最短停机时间 | 60～600 | 03/06 | 秒 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 35 | 8735 | 9#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
45 | 44 | 电源过压告警 | 0～1 | 01 |  | 16 | 185 | 强制制冷转速 | 20～120 | 03/06 | rps | 1 | 276 | 机组状态 | 0～4 | 03 | 0=停止，1=运行，2=停机中，3=群控待机，4=群控停机 | 36 | 8736 | 10#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
46 | 45 | 电源欠压告警 | 0～1 | 01 |  | 17 | 186 | 压缩机升频步长 | 10～300 | 03/06 | rps/s ×100倍显示 | 2 | 275 | 当前状态 | 0～10 | 03 | 0=待机，1=制冷，2=制热，3=加湿，4=除湿，5=除湿温度补偿，6=除湿防凝露，7=加湿加热，8=加湿制冷，9=除湿制冷，10=制冷防凝露 | 37 | 8737 | 11#送风温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
47 | 46 | 2#低压压力保护 | 0～1 | 01 |  | 18 | 187 | 压缩机降频步长 | 50～300 | 03/06 | rps/s ×100倍显示 | 3 | 257 | 1#压缩机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行
48 | 47 | 电源缺错相 | 0～1 | 01 |  | 19 | 188 | 压机跳频1起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 4 | 258 | 2#压缩机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 群控设备在线状态
49 | 48 | 1#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 20 | 189 | 压机跳频1终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 5 | 274 | 1#压缩机逻辑状态 | 0～14 | 03 | 0=关机；1=正常控制；2=手动；3=压差；4=回油；5=高压；6=高排温；7=低吸气；8=高吸气；9=除湿防凝露；10=除湿；11=强制制冷；12=排温限频；13=启动过程；14=制冷防凝露； | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
50 | 49 | 2#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 21 | 190 | 压机跳频2起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 6 | 719 | 2#压缩机逻辑状态 | 0～14 | 03 | 0=关机；1=正常控制；2=手动；3=压差；4=回油；5=高压；6=高排温；7=低吸气；8=高吸气；9=除湿防凝露；10=除湿；11=强制制冷；12=排温限频；13=启动过程；14=制冷防凝露； | 1 | 1564 | 层叠开启个数 | —— | 03 | 个
51 | 50 | 3#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 22 | 191 | 压机跳频2终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 7 | 815 | 1#压缩机反馈状态（丹佛斯） | 0～1 | 03 | 0=正常，1=故障 | 2 | 10000 | 1#机组 | 0～1 | 01 | 0＝在线，1＝离线
52 | 51 | 4#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 23 | 192 | 压机跳频3起点 | 0～90 | 03/06 | rps | 8 | 818 | 2#压缩机反馈状态（丹佛斯） | 0～1 | 03 | 0=正常，1=故障 | 3 | 10001 | 2#机组 | 0～1 | 01
53 | 52 | 5#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 24 | 193 | 压机跳频3终点 | 0～90 | 03/06 | rps | 9 | 628 | 当前控制温度 | 0～1 | 03 | 0=送风，1=回风 | 4 | 10002 | 3#机组 | 0～1 | 01
54 | 53 | 6#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 25 | 194 | 压机输出死区 | 0～80 | 03/06 | rps ×10倍显示 | 10 | 259 | 1#电加热工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 5 | 10003 | 4#机组 | 0～1 | 01
55 | 54 | 7#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 26 | 195 | 压差倍数 | 10～30 | 03/06 | 倍 ×10倍显示 | 11 | 260 | 2#电加热工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 6 | 10004 | 5#机组 | 0～1 | 01
56 | 55 | 8#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 27 | 196 | 回油周期 | 1～5 | 03/06 | 小时 | 12 | 256 | 送风机工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 7 | 10005 | 6#机组 | 0～1 | 01
57 | 56 | 低电流告警 | 0～1 | 01 |  | 28 | 197 | 回油运行时间 | 1～10 | 03/06 | 分 | 13 | 263 | 加湿工作状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 8 | 10006 | 7#机组 | 0～1 | 01
58 | 57 | 所有送风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 29 | 198 | 回油最小转速 | 60～100 | 03/06 | rps | 14 | 264 | 加湿进水阀状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 9 | 10007 | 8#机组 | 0～1 | 01
59 | 58 | 送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 30 | 199 | 排气保护值 | 800～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 15 | 265 | 加湿排水阀状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 10 | 10008 | 9#机组 | 0～1 | 01
60 | 59 | 1#风机检测通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 31 | 200 | 排气保护限值 | 800～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 16 | 262 | 制冷电磁阀状态 | 0～1 | 03 | 0=停止，1=运行 | 11 | 10009 | 10#机组 | 0～1 | 01
61 | 60 | 1-2#吸气温度支路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 32 | 201 | 低吸气压力 | 60～100 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 17 | 608 | 制冷需求 | 0～100 | 03 | % | 12 | 10010 | 11#机组 | 0～1 | 01
62 | 61 | 加湿器高电流报警 | 0～1 | 01 |  | 33 | 202 | 高吸气压力 | 100～130 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 18 | 611 | 加湿需求 | 0～100 | 03 | % | 13 | 10011 | 12#机组 | 0～1 | 01
63 | 62 | 从机离线 | 0～1 | 01 |  | 34 | 238 | 单机运行时间 | 0～1000 | 03/06 | 小时 | 19 | 609 | 加热需求 | 0～100 | 03 | % | 14 | 10012 | 13#机组 | 0～1 | 01
64 | 63 | 主机离线 | 0～1 | 01 |  | 35 | 3310 | 制冷阀开启点 | 0～100 | 03/06 | % | 20 | 610 | 加湿需求 | 0～100 | 03 | % | 15 | 10013 | 14#机组 | 0～1 | 01
65 | 64 | 送风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 36 | 3311 | 制冷阀关闭回差 | 0～100 | 03/06 | % | 21 | 1527 | 1#总管过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 16 | 10014 | 15#机组 | 0～1 | 01
66 | 65 | 送风湿度探头故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 22 | 1528 | 2#总管过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 17 | 10015 | 16#机组 | 0～1 | 01
67 | 66 | 回风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 氟泵参数设置 | [5 empty] | 23 | 615 | 1#-1过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 18 | 10016 | 17#机组 | 0～1 | 01
68 | 67 | 回风湿度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 24 | 616 | 1#-1电子膨胀阀需求开度 | —— | 03 | % ×10倍显示 | 19 | 10017 | 18#机组 | 0～1 | 01
69 | 68 | 烟雾传感器报警 | 0～1 | 01 |  | 1 | 350 | 氟泵使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 25 | 617 | 1#-1电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步 | 20 | 10018 | 19#机组 | 0～1 | 01
70 | 69 | 1#排气高温 | 0～1 | 01 |  | 2 | 3328 | 变频泵选型 | 0～2 | 03/06 | 0=丹佛斯FC51，1=易驱GT200，2=SP310P | 26 | 773 | 1#-2过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 21 | 10019 | 20#机组 | 0～1 | 01
71 | 70 | 1#排气高温锁定 | 0～1 | 01 |  | 3 | 351 | 氟泵跟随 | 0～2 | 03/06 | 0=1#压机，1=2#压机，2=1#+2#压机 | 27 | 774 | 1#-2电子膨胀阀需求开度 | —— | 03 | % ×10倍显示 | 22 | 10020 | 21#机组 | 0～1 | 01
72 | 71 | 2#低压压力总管路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 177 | 混合模式开启温度 | -200～300 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 28 | 775 | 1#-2电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步 | 23 | 10021 | 22#机组 | 0～1 | 01
73 | 72 | 1-2#低压压力支路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 5 | 352 | 氟泵开启环境温度 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 29 | 770 | 2#-1过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 24 | 10022 | 23#机组 | 0～1 | 01
74 | 73 | 1#低压压力总管路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 353 | 模式切换温度偏差 | 0～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 30 | 771 | 2#-1电子膨胀阀需求开度 | —— | 03 | % ×10倍显示 | 25 | 10023 | 24#机组 | 0～1 | 01
75 | 74 | 2-2#吸气温度支路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 354 | 氟泵最短运行时间 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 31 | 772 | 2#-1电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步 | 26 | 10024 | 25#机组 | 0～1 | 01
76 | 75 | 2#排气高温 | 0～1 | 01 |  | 8 | 355 | 氟泵压缩机切换时间 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 32 | 776 | 2#-2过热度 | —— | 03 | K ×10倍显示 | 27 | 10025 | 26#机组 | 0～1 | 01
77 | 76 | 2#排气高温锁定 | 0～1 | 01 |  | 9 | 327 | 区间最短运行时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 33 | 777 | 2#-2电子膨胀阀需求开度 | —— | 03 | % ×10倍显示 | 28 | 10026 | 27#机组 | 0～1 | 01
78 | 77 | 回风温度传感器缺失 | 0～1 | 01 |  | 10 | 356 | 氟泵过热延时 | 1～240 | 03/06 | 秒 | 34 | 778 | 2#-2电子膨胀阀步数 | —— | 03 | 步 | 29 | 10027 | 28#机组 | 0～1 | 01
79 | 78 | 2-2#低压压力支路探头故障 | 0～1 | 01 |  | 11 | 357 | 外风机高速外温 | -300～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 35 | 607 | 1#压缩机需求转速 | 0～1200 | 03 | rps ×10倍显示 | 30 | 10028 | 29#机组 | 0～1 | 01
80 | 79 | 送风温度传感器缺失 | 0～1 | 01 |  | 12 | 358 | 外风机低速外温 | -300～50 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 36 | 750 | 1#压缩机反馈转速 | —— | 03 | RPM ×10倍显示 | 31 | 10029 | 30#机组 | 0～1 | 01
81 | 80 | 1#SL1008通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 13 | 359 | 1#FSC氟泵最大输出 | 0～100 | 03/06 | % | 37 | 606 | 2#压缩机需求转速 | 0～1200 | 03 | rps ×10倍显示 | 32 | 10030 | 31#机组 | 0～1 | 01
82 | 81 | 2#SL1008通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 14 | 360 | 1#FSC氟泵最小输出 | 0～100 | 03/06 | % | 38 | 2000 | 2#压缩机反馈转速 | —— | 03 | RPM ×10倍显示 | 33 | 10031 | 32#机组 | 0～1 | 01
83 | 82 | 2#电加热维护故障 | 0～1 | 01 |  | 15 | 370 | 2#FSC氟泵最大输出 | 0～100 | 03/06 | % | 39 | 816 | 1#压缩机反馈频率（丹佛斯） | —— | 03 | Hz ×10倍显示
84 | 83 | 2#压缩机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 16 | 371 | 2#FSC氟泵最小输出 | 0～100 | 03/06 | % | 40 | 817 | 1#压缩机电机电流（丹佛斯） | —— | 03 | A ×10倍显示
85 | 84 | 1#外风机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 17 | 361 | 变频泵 P 值 | 1～100 | 03/06 | -- | 41 | 819 | 2#压缩机反馈频率（丹佛斯） | —— | 03 | Hz ×10倍显示
86 | 85 | 2#外风机维护故障 | 0～1 | 01 |  | 18 | 362 | 变频泵 I 值 | 1～100 | 03/06 | -- | 42 | 820 | 2#压缩机电机电流（丹佛斯） | —— | 03 | A ×10倍显示
87 | 86 | 地板漏水告警 | 0～1 | 01 |  | 19 | 363 | 变频泵 D 值 | 1～100 | 03/06 | -- | 43 | 400 | 送风机实际转速1 | —— | 03 | rpm
88 | 87 | 电表缺失报警 | 0～1 | 01 |  | 20 | 364 | 变频泵 T 值 | 1～100 | 03/06 | -- | 44 | 401 | 送风机实际转速2 | —— | 03 | rpm
89 | 88 | 1#压缩机相电流过流 | 0～1 | 01 |  | 21 | 365 | 氟泵最大输出 | 0～100 | 03/06 | % | 45 | 402 | 送风机实际转速3 | —— | 03 | rpm
90 | 89 | 1#输入电流过流 | 0～1 | 01 |  | 22 | 366 | 氟泵最小输出 | 0～100 | 03/06 | % | 46 | 403 | 送风机实际转速4 | —— | 03 | rpm
91 | 90 | 1#输入母线过压 | 0～1 | 01 |  | 23 | 369 | 氟泵高温上限 | 10～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 47 | 404 | 送风机实际转速5 | —— | 03 | rpm
92 | 91 | 1#输入母线欠压 | 0～1 | 01 |  | 24 | 108 | 1#氟泵目标过热度 | -200～800 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 48 | 405 | 送风机实际转速6 | —— | 03 | rpm
93 | 92 | 1#输入过电压 | 0～1 | 01 |  | 25 | 109 | 2#氟泵目标过热度 | -200～800 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 49 | 406 | 送风机实际转速7 | —— | 03 | rpm
94 | 93 | 1#输入低电压 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 50 | 407 | 送风机实际转速8 | —— | 03 | rpm
95 | 94 | 1#压缩机配置错误 | 0～1 | 01 |  | 电子膨胀阀设置 | [5 empty] | 51 | 408 | 送风机实际转速9 | —— | 03 | rpm
96 | 95 | 1#元器件失效或驱动EEPROM失效 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 52 | 409 | 送风机实际转速10 | —— | 03 | rpm
97 | 96 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 1 | 110 | EEV总步数 | 200～3000 | 03/06 | 步 | 53 | 410 | 送风机实际转速11 | —— | 03 | rpm
98 | 97 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 2 | 111 | 励磁方式 | 0～1 | 03/06 | 0=四相八拍，1=四相四拍 | 54 | 411 | 送风机实际转速12 | —— | 03 | rpm
99 | 98 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 3 | 113 | EEV转向 | 0～1 | 03/06 | 0=正向，1=反向 | 55 | 412 | 送风机实际转速13 | —— | 03 | rpm
100 | 99 | 1#功率模块高温限流状态 | 0～1 | 01 |  | 4 | 112 | 励磁频率 | 0～3 | 03/06 | 0=31PPS，1=62PPS，2=83PPS，3=100PPS | 56 | 413 | 送风机实际转速14 | —— | 03 | rpm
101 | 100 | 1#PFC-IGBT 高温 | 0～1 | 01 |  | 5 | 114 | 1#-1EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 57 | 414 | 送风机实际转速15 | —— | 03 | rpm
102 | 101 | 1#转子失步 | 0～1 | 01 |  | 6 | 1269 | 1#-2EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 58 | 415 | 送风机实际转速16 | —— | 03 | rpm
103 | 102 | 短路故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 240 | 2#-1EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 59 | 738 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出 | 0～100.0 | 03 | %
104 | 103 | 母线输入过流 | 0～1 | 01 |  | 8 | 270 | 2#-2EEV使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 60 | 739 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出 | 0～100.0 | 03 | %
105 | 104 | 1#DC电压低 | 0～1 | 01 |  | 9 | 115 | 上电归零开度 | 500～999 | 03/06 | 步 | 61 | 740 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出 | 0～100.0 | 03 | %
106 | 105 | 1#压缩机相电流过流 (中值) | 0～1 | 01 |  | 10 | 116 | 1#EEV最大开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 62 | 624 | 加湿比例输出 | 0～100 | 03 | %
107 | 106 | 1#压缩机相电流限流超时 | 0～1 | 01 |  | 11 | 117 | 1#EEV最小开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 63 | 712 | 加湿电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
108 | 107 | 1#功率模块高温限频超时 | 0～1 | 01 |  | 12 | 118 | 1#EEV提前开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 64 | 754 | 1#DC母线电压 | —— | 03 | V
109 | 108 | 1#AC输入电流限频超时 | 0～1 | 01 |  | 13 | 119 | 1#EEV提前开时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 65 | 755 | 1#AC输入电压 | —— | 03 | V
110 | 109 | 1#功率模块温度低或传感器开路失效 | 0～1 | 01 |  | 14 | 120 | 1#EEV保持时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 66 | 756 | 1#AC输入电流 | —— | 03 | A
111 | 110 | 1#PFC-IGBT温度过低 | 0～1 | 01 |  | 15 | 121 | 1#-1过热度设点 | 30～150 | 03/06 | K ×10倍显示 | 67 | 757 | 1#AC输入功率 | —— | 03 | KW
112 | 111 | 1#Modbus通讯丢失 | 0～1 | 01 |  | 16 | 271 | 1#-2过热度设点 | 30～150 | 03/06 | K ×10倍显示 | 68 | 758 | 1#压缩机相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
113 | 112 | IPM故障 | 0～1 | 01 |  | 17 | 78 | 1#除湿过热度提升 | 0～120 | 03/06 | K ×10倍显示 | 69 | 760 | 1#功率模块温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
114 | 113 | PFC故障 | 0～1 | 01 |  | 18 | 79 | 1#EEV调节周期 | 10～100 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 70 | 763 | 1#PFC-IGBT 模块温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
115 | 114 | 模拟量采样故障 | 0～1 | 01 |  | 19 | 80 | 1#EEV Kp比例 | 1～500 | 03/06 | ×100倍显示 | 71 | 2004 | 2#DC母线电压 | —— | 03 | V
116 | 115 | 1#功率模块温度过高 | 0～1 | 01 |  | 20 | 81 | 1#EEV Ti积分时间 | 0～300 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 72 | 2005 | 2#AC输入电压 | —— | 03 | V
117 | 116 | 1#PFC-IGBT 温度过高 | 0～1 | 01 |  | 21 | 82 | 1#MOP 压力控制点 | 100～160 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 73 | 2006 | 2#AC输入电流 | —— | 03 | A
118 | 117 | 1#DSP 与 PFC 通讯丢失 | 0～1 | 01 |  | 22 | 160 | 2#EEV最大开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 74 | 2007 | 2#AC输入功率 | —— | 03 | KW
119 | 118 | 1#DSP通讯丢失 | 0～1 | 01 |  | 23 | 161 | 2#EEV最小开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 75 | 2008 | 2#压缩机相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
120 | 119 | 1#失效锁定 | 0～1 | 01 |  | 24 | 162 | 2#EEV提前开度 | 50～500 | 03/06 | 步 | 76 | 2010 | 2#功率模块温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
121 | 120 | 2#压缩机相电流过流 | 0～1 | 01 |  | 25 | 163 | 2#EEV提前开时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 77 | 2013 | 2#PFC-IGBT 模块温度 | —— | 03 | ℃ ×10倍显示
122 | 121 | 2#输入电流过流 | 0～1 | 01 |  | 26 | 164 | 2#EEV保持时间 | 0～240 | 03/06 | 秒
123 | 122 | 2#输入母线过压 | 0～1 | 01 |  | 27 | 247 | 2#-1过热度设点 | 30～150 | 03/06 | K ×10倍显示 | 输入点状态
124 | 123 | 2#输入母线欠压 | 0～1 | 01 |  | 28 | 272 | 2#-2过热度设点 | 30～150 | 03/06 | K ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
125 | 124 | 2#输入过电压 | 0～1 | 01 |  | 29 | 165 | 2#除湿过热度提升 | 0～120 | 03/06 | K ×10倍显示 | 1 | 512 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 01/03 | 0＝闭合，1＝断开
126 | 125 | 2#输入低电压 | 0～1 | 01 |  | 30 | 166 | 2#EEV调节周期 | 10～100 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 2 | 513 | 失风报警 | 0～1 | 01/03
127 | 126 | 2#压缩机配置错误 | 0～1 | 01 |  | 31 | 167 | 2#EEV Kp比例 | 1～500 | 03/06 | ×100倍显示 | 3 | 514 | 远程关机 | 0～1 | 01/03
128 | 127 | 2#元器件失效或驱动EEPROM失效 | 0～1 | 01 |  | 32 | 168 | 2#EEV Ti积分时间 | 0～300 | 03/06 | 秒 ×10倍显示 | 4 | 515 | 滤网压差开关 | 0～1 | 01/03
129 | 128 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 33 | 169 | 2#MOP压力控制点 | 100～160 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 5 | 516 | 加热器过载 | 0～1 | 01/03
130 | 129 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 34 | 273 | 制冷下降关闭点1 | 10～100 | 03/06 | % | 6 | 517 | 压缩机1高压开关 | 0～1 | 01/03
131 | 130 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 35 | 172 | 制冷下降关闭点2 | 10～50 | 03/06 | % | 7 | 518 | 压缩机2高压开关 | 0～1 | 01/03
132 | 131 | 2#功率模块高温限流状态 | 0～1 | 01 |  | 36 | 173 | 1#EEV关闭选择 | 0～1 | 03/06 | 0=1-1#EEV，1=1-2#EEV | 8 | 519 | 电源保护 | 0～1 | 01/03
133 | 132 | 2#PFC-IGBT 高温 | 0～1 | 01 |  | 37 | 174 | 2#EEV关闭选择 | 0～1 | 03/06 | 0=2-1#EEV，1=2-2#EEV | 9 | 520 | 1#风机过载 | 0～1 | 01/03
134 | 133 | 2#转子失步 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 10 | 521 | 2#风机过载 | 0～1 | 01/03
135 | 134 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 外风机参数设置 | [5 empty] | 11 | 522 | 3#风机过载 | 0～1 | 01/03
136 | 135 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 12 | 523 | 4#风机过载 | 0～1 | 01/03
137 | 136 | 2#DC电压低 | 0～1 | 01 |  | 1 | 203 | 风机切断功能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 13 | 524 | 1#氟泵过热报警 | 0～1 | 01/03
138 | 137 | 2#压缩机相电流过流 (中值) | 0～1 | 01 |  | 2 | 209 | 外风机启动电压 | 40～100 | 03/06 | % | 14 | 525 | 2#氟泵过热报警 | 0～1 | 01/03
139 | 138 | 2#压缩机相电流限流超时 | 0～1 | 01 |  | 3 | 210 | 外风机启动时间 | 0～240 | 03/06 | 秒 | 15 | 526 | 烟雾传感器告警 | 0～1 | 01/03
140 | 139 | 2#功率模块高温限频超时 | 0～1 | 01 |  | 4 | 204 | 1#外风机最小速率 | 0～100 | 03/06 | %
141 | 140 | 2#AC输入电流限频超时 | 0～1 | 01 |  | 5 | 205 | 1#外风机最大速率 | 40～100 | 03/06 | % | 常开/常闭定义
142 | 141 | 2#功率模块温度低或传感器开路失效 | 0～1 | 01 |  | 6 | 206 | 1#外风机设置压力 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
143 | 142 | 2#PFC-IGBT温度过低 | 0～1 | 01 |  | 7 | 207 | 1#外风机压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 1 | 127 | 水浸传感器告警 | 0～1 | 03/06 | 0＝常闭，1＝常开
144 | 143 | 2#Modbus通讯丢失 | 0～1 | 01 |  | 8 | 208 | 1#切断压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 2 | 128 | 失风报警 | 0～1 | 03/06
145 | 144 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 9 | 372 | 2#外风机最小速率 | 0～100 | 03/06 | % | 3 | 129 | 远程关机 | 0～1 | 03/06
146 | 145 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 10 | 373 | 2#外风机最大速率 | 40～100 | 03/06 | % | 4 | 130 | 滤网压差开关 | 0～1 | 03/06
147 | 146 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 11 | 374 | 2#外风机设置压力 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 5 | 131 | 加热器过载 | 0～1 | 03/06
148 | 147 | 2#功率模块温度过高 | 0～1 | 01 |  | 12 | 375 | 2#外风机压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 6 | 132 | 压缩机1高压开关 | 0～1 | 03/06
149 | 148 | 2#PFC-IGBT 温度过高 | 0～1 | 01 |  | 13 | 376 | 2#切断压力回差 | 0～990 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 7 | 133 | 压缩机2高压开关 | 0～1 | 03/06
150 | 149 | 2#DSP 与 PFC 通讯丢失 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 8 | 134 | 电源保护 | 0～1 | 03/06
151 | 150 | 2#DSP通讯丢失 | 0～1 | 01 |  | 防凝露设定 | [5 empty] | 9 | 135 | 1#风机过载 | 0～1 | 03/06
152 | 151 | 2#失效锁定 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 10 | 136 | 2#风机过载 | 0～1 | 03/06
153 | 656 | 加湿器低电流报警 | 0～1 | 01 |  | 1 | 39 | 防凝露功能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 11 | 137 | 3#风机过载 | 0～1 | 03/06
154 | 657 | 水质软报警 | 0～1 | 01 |  | 2 | 40 | 防凝露开始偏差 | -50～50 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 12 | 138 | 4#风机过载 | 0～1 | 03/06
155 | 658 | 加湿器高水位 | 0～1 | 01 |  | 3 | 41 | 防凝露结束偏差 | 0～50 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 13 | 139 | 1#氟泵过热报警 | 0～1 | 03/06
156 | 152 | 供电过压告警 | 0～1 | 01 |  | 4 | 42 | 防凝露压机降速 | 0～100 | 03/06 | RPS/S ×10倍显示 | 14 | 140 | 2#氟泵过热报警 | 0～1 | 03/06
157 | 153 | 供电欠压告警 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 15 | 141 | 烟雾传感器告警 | 0～1 | 03/06
158 | 154 | 供电电流过高 | 0～1 | 01 |  | 除湿设定 | [5 empty] | 16 | 142 | ATS故障 | 0～1 | 03/06
159 | 155 | 供电电流过低 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
160 | 156 | 供电电流过高锁定 | 0～1 | 01 |  | 1 | 50 | 除湿低限 | 100～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 电表信息
161 | 157 | 供电电流过低锁定 | 0～1 | 01 |  | 2 | 49 | 除湿低温限制 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
162 | 158 | 1#变频功率卡温度故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 51 | 除湿提升值 | 0～100 | 03/06 | % | 1 | 1516 | A相电压 | —— | 03 | V×10倍显示
163 | 159 | 1#变频接地故障2 | 0～1 | 01 |  | 4 | 29 | 除湿比率 | 0～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 2 | 1517 | B相电压 | —— | 03 | V×10倍显示
164 | 160 | 1#变频过电流 | 0～1 | 01 |  | 5 | 53 | 除湿P参数 | 1～10 | 03/06 | ×10倍显示 | 3 | 1518 | C相电压 | —— | 03 | V×10倍显示
165 | 161 | 1#变频器短路 | 0～1 | 01 |  | 6 | 54 | 除湿I参数 | 1～300 | 03/06 | 秒 | 4 | 1519 | A相电流 | —— | 03 | A×10倍显示
166 | 162 | 1#变频主电源缺相 | 0～1 | 01 |  | 7 | 3325 | 热补偿偏差 | 0～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 5 | 1520 | B相电流 | —— | 03 | A×10倍显示
167 | 163 | 1#变频内部故障 | 0～1 | 01 |  | 8 | 3326 | 热补偿回差 | 0～100 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 6 | 1521 | C相电流 | —— | 03 | A×10倍显示
168 | 164 | 1#变频U相缺相 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 7 | 1522 | 有功总电量高位 | —— | 03 | KWh×1倍显示
169 | 165 | 1#变频V相缺相 | 0～1 | 01 |  | 加湿器设定 | [5 empty] | 8 | 1523 | 有功总电量低位 | —— | 03 | KWh×100倍显示
170 | 166 | 1#变频W相缺相 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 9 | 1530 | 有功总电量 | —— | 03 | 分辨率0.01，32位浮点数
171 | 167 | 1#变频控制电压故障 | 0～1 | 01 |  | 1 | 16 | 加湿器模式 | 0～3 | 03/06 | 0=禁用，1=外置开关量，2=内置开关量，3=内置比例量
172 | 168 | 1#变频制动电阻器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 2 | 77 | 风机加湿转速 | 70～100 | 03/06 | % | 氟泵工作状态
173 | 169 | 1#变频接地故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 85 | 二次进水时间 | 1～10 | 03/06 | 分 | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
174 | 170 | 1#变频制动斩波器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 86 | 加湿量选择 | 2～46 | 03/06 | 公斤 | 丹佛斯
175 | 171 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 5 | 87 | 加湿电极选择 | 0～1 | 03/06 | 0=三极，1=六极 | 1 | 261 | 1#氟泵工作状态 | —— | 03 | 0=停止，1=运行
176 | 172 | 2#变频功率卡温度故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 88 | 排水比例设定 | 5～30 | 03/06 | % | 2 | 809 | 1#氟泵比例输出 | —— | 03 | %
177 | 173 | 2#变频接地故障2 | 0～1 | 01 |  | 7 | 89 | 排水时间设定 | 1～99 | 03/06 | 秒 | 3 | 801 | 1#氟泵频率 | —— | 03 | Hz×10倍显示
178 | 174 | 2#变频过电流 | 0～1 | 01 |  | 8 | 90 | 排水间隔时间 | 1～99 | 03/06 | 10分 | 4 | 262 | 2#氟泵工作状态 | —— | 03 | 0=停止，1=运行
179 | 175 | 2#变频器短路 | 0～1 | 01 |  | 9 | 91 | 高水位电压 | 0～2 | 03/06 | 0=低，1=中，2=高 | 5 | 810 | 2#氟泵比例输出 | —— | 03 | %
180 | 176 | 2#变频主电源缺相 | 0～1 | 01 |  | 10 | 92 | 不活性排水时间 | 0～999 | 03/06 | 秒 | 6 | 802 | 2#氟泵频率 | —— | 03 | Hz×10倍显示
181 | 177 | 2#变频内部故障 | 0～1 | 01 |  | 11 | 93 | 不活性排水间隔 | 0～99 | 03/06 | 天 | 易驱
182 | 178 | 2#变频U相缺相 | 0～1 | 01 |  | 12 | 94 | 加热加湿选择 | 0～2 | 03/06 | 0=不互斥，1=加热优先，2=加湿优先 | 1 | 6000 | 1#变频器功率 | —— | 03 | W
183 | 179 | 2#变频V相缺相 | 0～1 | 01 |  | 13 | 84 | 进水比例设定 | 5～30 | 03/06 | % | 2 | 6001 | 1#电机电压 | —— | 03 | V
184 | 180 | 2#变频W相缺相 | 0～1 | 01 |  | 14 | 3320 | 电流检测板型号 | 0～1 | 03/06 | 0=SL1628TC，1=SL1808TC | 3 | 6002 | 1#电机频率 | —— | 03 | Hz ×100倍显示
185 | 181 | 2#变频控制电压故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 4 | 6003 | 1#电机电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
186 | 182 | 2#变频制动电阻器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 报警设定 | [5 empty] | 5 | 6004 | 1#电机速度 | —— | 03 | R/S
187 | 183 | 2#变频接地故障 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 6 | 6005 | 1#故障代码 | —— | 03 | 16进制数值
188 | 184 | 2#变频制动斩波器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 1 | 58 | 高压压力告警值 | 100～500 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 7 | 6010 | 2#变频器功率 | —— | 03 | W
189 | 185 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 2 | 59 | 低压压力告警值 | 10～200 | 03/06 | bar ×10倍显示 | 8 | 6011 | 2#电机电压 | —— | 03 | V
190 | 186 | 1#氟泵缺失 | 0～1 | 01 |  | 3 | 60 | 排气高温告警值 | 1000～1200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 9 | 6012 | 2#电机频率 | —— | 03 | Hz ×100倍显示
191 | 187 | 1#氟泵维护故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 69 | 回风高温告警值 | 250～500 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 10 | 6013 | 2#电机电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
192 | 188 | 2#氟泵缺失 | 0～1 | 01 |  | 5 | 70 | 回风低温告警值 | 0～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 11 | 6014 | 2#电机速度 | —— | 03 | R/S
193 | 189 | 2#氟泵维护故障 | 0～1 | 01 |  | 6 | 71 | 回风高湿告警值 | 650～900 | 03/06 | %RH ×10倍显示 | 12 | 6015 | 2#故障代码 | —— | 03 | 16进制数值
194 | 190 | 送风温度探头3故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 72 | 回风低湿告警值 | 100～350 | 03/06 | %RH ×10倍显示 | 深蓝
195 | 191 | 回风温度探头2故障 | 0～1 | 01 |  | 8 | 43 | 送风高温告警值 | 150～350 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 1 | 6023 | 1#运行频率 | —— | 03 | Hz
196 | 192 | 送风温度探头2故障 | 0～1 | 01 |  | 9 | 44 | 送风低温告警值 | 0～250 | 03/06 | ℃ ×10倍显示 | 2 | 6028 | 1#相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
197 | 193 | 压差报警 | 0～1 | 01 |  | 10 | 63 | 冷启动延时 | 30～600 | 03/06 | 秒 | 3 | 6029 | 1#母线电压 | —— | 03 | V
198 | 194 | 所有回风温度探头故障 | 0～1 | 01 |  | 11 | 45 | 过压报警 | 220～264 | 03/06 | V | 4 | 6030 | 1#散热器温度 | —— | 03 | ℃
199 | 195 | 滤网维护报警 | 0～1 | 01 |  | 12 | 46 | 欠压报警 | 176～220 | 03/06 | V | 5 | 6036 | 1#U相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
200 | 196 | 1#压缩机启动失败 | 0～1 | 01 |  | 13 | 52 | 过欠压使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 6 | 6037 | 1#V相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
201 | 197 | 2#压缩机启动失败 | 0～1 | 01 |  | 14 | 170 | 缺错相使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 7 | 6038 | 1#W相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
202 | 198 | 9#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 15 | 107 | 故障次数设定 | 1～10 | 03/06 | 次 | 8 | 6043 | 2#运行频率 | —— | 03 | Hz
203 | 199 | 10#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 16 | 323 | 故障锁定时间 | 1～24 | 03/06 | H | 9 | 6048 | 2#相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
204 | 200 | 11#送风机故障 | 0～1 | 01 | [7 empty] | 10 | 6049 | 2#母线电压 | —— | 03 | V
205 | 201 | 12#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 电表设置 | [5 empty] | 11 | 6050 | 2#散热器温度 | —— | 03 | ℃
206 | 202 | 13#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述 | 12 | 6056 | 1#U相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
207 | 203 | 14#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 1 | 171 | 电表使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用 | 13 | 6057 | 1#V相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
208 | 204 | 15#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 2 | 243 | 供电电压过高 | 0～4600 | 03/06 | V ×10倍显示 | 14 | 6058 | 1#W相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
209 | 205 | 16#送风机故障 | 0～1 | 01 |  | 3 | 244 | 供电电压过低 | 0～3800 | 03/06 | V ×10倍显示
210 | 206 | 4#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 4 | 245 | 供电电流过高 | 0～2000 | 03/06 | A ×10倍显示
211 | 207 | 5#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 5 | 246 | 供电电流过低 | 0～500 | 03/06 | A ×10倍显示
212 | 208 | 6#送风温度探头失效 | 0～1 | 01
213 | 209 | 7#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 强制手动模式
214 | 210 | 8#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
215 | 211 | 9#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 1 | 631 | 送风机模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
216 | 212 | 10#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 2 | 642 | 1#-1EEV模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
217 | 213 | 11#送风温度探头失效 | 0～1 | 01 |  | 3 | 782 | 1#-2EEV模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
218 | 214 | 2#风机检测通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 4 | 780 | 2#-1EEV模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
219 | 215 | 温度扩展板通讯离线 | 0～1 | 01 |  | 5 | 784 | 2#-2EEV模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
220 | 216 | 1#压缩机驱动通讯丢失（丹佛斯） | 0～1 | 01 |  | 6 | 640 | 1#压缩机模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
221 | 217 | 2#压缩机驱动通讯丢失（丹佛斯） | 0～1 | 01 |  | 7 | 786 | 2#压缩机模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
222 | 218 | 1#压缩机驱动故障（丹佛斯） | 0～1 | 01 |  | 8 | 644 | 1#外风机模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
223 | 219 | 2#压缩机驱动故障（丹佛斯） | 0～1 | 01 |  | 9 | 789 | 2#外风机模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
224 | 220 | 室外环温探头设置不合理 | 0～1 | 01 |  | 10 | 633 | 1#电加热模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
225 | 221 | 1#氟泵故障（易驱） | 0～1 | 01 |  | 11 | 791 | 2#电加热模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
226 | 222 | 2#氟泵故障（易驱） | 0～1 | 01 |  | 12 | 795 | 1#变频泵模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
227 | 223 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 13 | 797 | 2#变频泵/制冷阀模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
228 | 224 | 1#氟泵相电流过流报警 | 0～1 | 01 |  | 14 | 635 | 加湿器模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
229 | 225 | 1#氟泵驱动器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 15 | 638 | 水泵模式 | 0～1 | 03/06 | 0=自动，1=手动
230 | 226 | 1#氟泵温度传感器故障 | 0～1 | 01 |  | 17 | 659 | 电加热比例 | 0～1000 | 03/06 | % ×10倍显示
231 | 227 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 18 | 632 | 送风机比例 | 0～1000 | 03/06 | % ×10倍显示
232 | 228 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 19 | 643 | 1#-1EEV输出 | 0～500 | 03/06 | 步
233 | 229 | 1#氟泵过热保护 | 0～1 | 01 |  | 20 | 783 | 1#-2EEV输出 | 0～500 | 03/06 | 步
234 | 230 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 21 | 781 | 2#-1EEV输出 | 0～500 | 03/06 | 步
235 | 231 | 1#氟泵直流母线过压 | 0～1 | 01 |  | 22 | 785 | 2#-2EEV输出 | 0～500 | 03/06 | 步
236 | 232 | 1#氟泵直流母线欠压 | 0～1 | 01 |  | 23 | 641 | 1#压缩机转速 | 0～120 | 03/06 | rps
237 | 233 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 24 | 787 | 2#压缩机转速 | 0～120 | 03/06 | rps
238 | 234 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 25 | 645 | 1#外风机输出比例 | 0～1000 | 03/06 | % ×10倍显示
239 | 235 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 26 | 790 | 2#外风机输出比例 | 0～1000 | 03/06 | % ×10倍显示
240 | 236 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 27 | 647 | 1#压缩机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
241 | 237 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 28 | 788 | 2#压缩机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
242 | 238 | 1#氟泵通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 29 | 646 | 内风机输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
243 | 239 | 1#氟泵缺相报警 | 0～1 | 01 |  | 30 | 637 | 加湿器输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
244 | 240 | 2#氟泵相电流过流报警 | 0～1 | 01 |  | 31 | 639 | 水泵输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
245 | 241 | 2#氟泵驱动器短路故障 | 0～1 | 01 |  | 32 | 634 | 1#电加热输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
246 | 242 | 2#氟泵温度传感器故障 | 0～1 | 01 |  | 33 | 792 | 2#电加热输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
247 | 243 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 34 | 649 | 制冷电磁阀输出 | 0～1 | 03/06 | 0=OFF，1=ON
248 | 244 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 35 | 636 | 加湿比例 | 0～100 | 03/06 | %
249 | 245 | 2#氟泵过热保护 | 0～1 | 01 |  | 36 | 796 | 1#变频泵 | 0～100 | 03/06 | %
250 | 246 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 37 | 798 | 2#变频泵 | 0～100 | 03/06 | %
251 | 247 | 2#氟泵直流母线过压 | 0～1 | 01
252 | 248 | 2#氟泵直流母线欠压 | 0～1 | 01 |  | 检修时间设定
253 | 249 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
254 | 250 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 1 | 95 | 送风机检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
255 | 251 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 2 | 96 | 加湿检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
256 | 252 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 3 | 97 | 1#电加热检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
257 | 253 | 备用 | 0～1 | 01 |  | 4 | 56 | 2#电加热检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
258 | 254 | 2#氟泵通讯故障 | 0～1 | 01 |  | 5 | 98 | 1#压缩机检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
259 | 255 | 2#氟泵缺相报警 | 0～1 | 01 |  | 6 | 55 | 2#压缩机检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
260 | 256 | 液管1探头故障 | 0～1 | 01 |  | 7 | 99 | 水泵检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 小时
261 | 257 | 液管2探头故障 | 0～1 | 01 |  | 8 | 367 | 1#氟泵检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 时
262 | 258 | AST -DI故障 | 0～1 | 01 |  | 9 | 368 | 2#氟泵检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 时
[6 empty] | 10 | 3317 | 滤网检修时间 | 1000～30000 | 03/06 | 时
传感器设定
[6 empty] | 序号 | 地址 | 名称 | 范围 | 功能号 | 描述
[6 empty] | 1 | 157 | 高压压力量程 | 0～600 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 2 | 158 | 低压压力量程 | 0～600 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 3 | 3329 | AI9输入定义 | 0～2 | 03/06 | 0=禁用 1=1#排气温度 2=1#液管温度
[6 empty] | 4 | 3307 | AI8输入定义 | 0～2 | 03/06 | 0=禁用，1=环温1，2=送风3
[6 empty] | 5 | 3308 | AI10输入定义 | 0～2 | 03/06 | 0=禁用，1=环温2，2=回风2
[6 empty] | 6 | 3309 | AI11输入定义 | 0～3 | 03/06 | 0=禁用，1=排温2，2=送风2，3=2#液管
[6 empty] | 7 | 101 | 回风温湿度传感器使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 8 | 102 | 送风温湿度传感器使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 9 | 241 | 1#排气温度使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 10 | 103 | 风压差传感器使能 | 0～1 | 03/06 | 0=禁用，1=启用
[6 empty] | 11 | 213 | 1#回风温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 12 | 214 | 回风湿度校正 | -200～200 | 03/06 | %RH ×10倍显示
[6 empty] | 13 | 211 | 1#送风温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 14 | 152 | 风压差传感器校正 | -10000～10000 | 03/06 | Pa
[6 empty] | 15 | 145 | 1#室外环温(NTC)/3#送风温度(NTC)校正/备用 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 16 | 147 | 2#室外环温(NTC)/2#回风温度(NTC)校正/备用 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 17 | 212 | 送风湿度校正 | -200～200 | 03/06 | %RH ×10倍显示
[6 empty] | 18 | 146 | 1#排气温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 19 | 148 | 2#排气温度/2#送风温度(NTC)校正/备用 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 20 | 153 | 1#高压压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 21 | 150 | 1#-1低压支路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 22 | 219 | 1#-2低压支路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 23 | 143 | 1#-1吸气支路温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 24 | 215 | 1#-2吸气支路温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 25 | 154 | 2#高压压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 26 | 151 | 2#-1低压支路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 27 | 225 | 2#-2低压支路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 28 | 144 | 2#-1吸气支路温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 29 | 221 | 2#-2吸气支路温度校正 | -200～200 | 03/06 | ℃ ×10倍显示
[6 empty] | 30 | 220 | 1#低压总管路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 31 | 175 | 2#低压总管路压力校正 | -200～200 | 03/06 | bar ×10倍显示
[6 empty] | 32 | 3242 | 探头启用数量 | 0～8 | 03/06 | 个

## 测试地址
深蓝状态显示 以SP310P规格书单位为准
#1氟泵
| 40000 | 模式运行时间测试地址 | 单位S |  |  |  | 1 | 6021 | 故障1 |  | 03
| 40001 | 运行模式测试地址 | 0=压机制冷模式，1=混合制冷模式，2=纯泵制冷模式 |  |  |  | 2 | 6022 | 故障2 |  | 03
[7 empty] | 3 | 6023 | 运行频率 |  | 03
[7 empty] | 4 | 6024 | 未定义 |  | 03
| 1500 | 1#送风温度 | 211 | 1#送风温度校正 | 608 | 制冷需求 | 5 | 6025 | 未定义 |  | 03
| 1501 | 送风湿度 | 212 | 送风湿度校正 | 609 | 加热需求 | 6 | 6026 | 未定义 |  | 03
| 1502 | 1#回风温度 | 213 | 1#回风温度校正 | 610 | 加湿需求 | 7 | 6027 | 未定义 |  | 03
| 1503 | 回风湿度 | 214 | 回风湿度校正 | 611 | 除湿需求 | 8 | 6028 | 相电流 |  | 03
| 700 | 1#-1吸气支路温度 | 143 | 1#吸气温度校正 |  |  | 9 | 6029 | 母线电压 |  | 03
| 701 | 2#-1吸气支路温度 | 144 | 2#吸气温度校正 |  |  | 10 | 6030 | 散热器温度1 |  | 03
| 702 | 1#室外环温/3#送风温度（NTC） | 145 |  | 615 | 1#-1过热度 | 11 | 6031 | 散热器温度2 |  | 03
| 703 | 1#排气温度 | 146 | 1#排气温度校正 | 616 | 1#-1电子膨胀阀需求开度 | 12 | 6036 | 1#U相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
加湿器高电流报警时间1：2542 | 704 | 2#室外环温/2#回风温度（NTC） | 147 |  | 617 | 1#-1电子膨胀阀步数 | 13 | 6037 | 1#V相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
加湿器高电流报警时间2：2543 | 705 | 2#排气温度/2#送风温度（NTC） | 148 | 2#排气温度/2#送风温度（NTC）校正 | 770 | 2#-1过热度 | 14 | 6038 | 1#W相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
加湿器高电流报警时间3：2544 | 706 | 地板漏水检测值 | 149 |  | 771 | 2#-1电子膨胀阀需求开度
| 707 | 1#-1低压支路压力 | 150 | 1#低压压力校正 | 772 | 2#-1电子膨胀阀步数
加湿器低电流报警时间1：2545 | 708 | 2#-1低压支路压力 | 151 | 2#低压压力校正 | 773 | 1#-2过热度 | #2氟泵
加湿器低电流报警时间2：2546 | 709 | 风压差检测 | 152 |  | 774 | 1#-2电子膨胀阀需求开度 | 1 | 6041 | 故障1 |  | 03
加湿器低电流报警时间3：2547 | 710 | 1#高压压力 | 153 | 1#高压压力校正 | 775 | 1#-2电子膨胀阀步数 | 2 | 6042 | 故障2 |  | 03
| 711 | 2#高压压力 | 154 | 2#高压压力校正 | 776 | 2#-2过热度 | 3 | 6043 | 运行频率 |  | 03
| 712 | 加湿电流 |  |  | 777 | 2#-2电子膨胀阀需求开度 | 4 | 6044 | 未定义 |  | 03
| 713 | 电源电压 |  |  | 778 | 2#-2电子膨胀阀步数 | 5 | 6045 | 未定义 |  | 03
[7 empty] | 6 | 6046 | 未定义 |  | 03
| 606 | 2#压缩机需求转速 | 809 | 1#氟泵比例输出 | 总管路吸气温度 |  | 7 | 6047 | 未定义 |  | 03
| 607 | 1#压缩机需求转速 | 810 | 2#氟泵比例输出 | 1525 | 饱和温度1 | 8 | 6048 | 相电流 |  | 03
|  |  | 801 | 1#氟泵频率 | 1526 | 饱和温度2 | 9 | 6049 | 母线电压 |  | 03
| 750 | 1#压缩机反馈转速 | 802 | 2#氟泵频率 | 1527 | 1#总管过热度 | 10 | 6050 | 散热器温度1 |  | 03
| 2000 | 2#压缩机反馈转速 |  |  | 1528 | 2#总管过热度 | 11 | 6051 | 散热器温度2 |  | 03
[7 empty] | 12 | 6056 | 1#U相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
[5 empty] | 738 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出 | 13 | 6057 | 1#V相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
[5 empty] | 739 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出 | 14 | 6058 | 1#W相电流 | —— | 03 | A ×10倍显示
| 49999 | 氟泵驱动salve读取开关指令地址 |  |  | 740 | 送风机输出/1#外风机输出/2#外风机输出/电加热输出
0x047C-----1148 开氟泵
|  | 0x043C-----2074 关氟泵 |  |  | 1560 | 轮值时间min
[5 empty] | 1561 | 层叠退出时间S
[5 empty] | 1562 | 层叠进入时间S
[5 empty] | 1563 | 轮值控制方向 bit0制冷 bit1制热 bit2除湿 bit3加湿
[5 empty] | 1564 | 冗余加开台数
| 9000 | 参数写次数（每修改一次参数，该地址计数+1） |  |  | 2760~2792 | 通讯故障计时
| 9001 | 参数备份区写次数（每修改一次数，10S参数备份一次，该地址计数+1）；
| 9002 | 写开关次数（每次开机或关机，该地址计数+1，有些版本+2）
写负载运行时间记录次数（负载每运行1H，该地址计数+1）
| 9004 | 清除保存参数。修改参数并等10S后，该地址写1清除保存的参数，重新上电查看改的参数是否恢复默认值。用于检测参数备份区是否起作用

## 驱动故障锁定测试地址
地址 | 参数
丹弗斯（测试时间：分）
2548 | 压缩机1驱动故障发生时间1
2549 | 压缩机1驱动故障发生时间2
2550 | 压缩机1驱动故障发生时间3
2551 | 压缩机1驱动故障发生时间4
2552 | 压缩机1驱动故障发生时间5
2553 | 压缩机1驱动故障发生时间6
2554 | 压缩机1驱动故障发生时间7
2555 | 压缩机1驱动故障发生时间8
2556 | 压缩机1驱动故障发生时间9
2557 | 压缩机1驱动故障发生时间10
2558 | 压缩机2驱动故障发生时间1
2559 | 压缩机2驱动故障发生时间2
2560 | 压缩机2驱动故障发生时间3
2561 | 压缩机2驱动故障发生时间4
2562 | 压缩机2驱动故障发生时间5
2563 | 压缩机2驱动故障发生时间6
2564 | 压缩机2驱动故障发生时间7
2565 | 压缩机2驱动故障发生时间8
2566 | 压缩机2驱动故障发生时间9
2567 | 压缩机2驱动故障发生时间10
谷轮（测试时间：分）
4000~4009 | 1#压缩机相电流过流发生时间1~10
4010~4019 | 1#输入电流过流发生时间1~10
4020~4029 | 1#输入母线过压发生时间1~10
4030~4039 | 1#输入母线欠压发生时间1~10
4040~4049 | 1#输入过电压发生时间1~10
4050~4059 | 1#输入低电压发生时间1~10
4060~4069 | 1#压缩机配置错误发生时间1~10
4070~4079 | 1#元器件失效或驱动EEPROM失效发生时间1~10
4080~4089 | 备用
4090~4099 | 备用
4100~4109 | 备用
4110~4119 | 1#功率模块高温限流状态发生时间1~10
4120~4129 | 1#PFC-IGBT 高温发生时间1~10
4130~4139 | 1#转子失步发生时间1~10
4140~4149 | 备用
4150~4159 | 备用
4160~4169 | 1#DC电压低发生时间1~10
4170~4179 | 1#压缩机相电流过流 (中值)发生时间1~10
4180~4189 | 1#压缩机相电流限流超时发生时间1~10
4190~4199 | 1#功率模块高温限频超时发生时间1~10
4200~4209 | 1#AC输入电流限频超时发生时间1~10
4210~4219 | 1#功率模块温度低或传感器开路失效发生时间1~10
4220~4229 | 1#PFC-IGBT温度过低发生时间1~10
4230~4239 | 1#Modbus通讯丢失发生时间1~10
4240~4249 | 备用
4250~4259 | 备用
4260~4269 | 备用
4270~4279 | 1#功率模块温度过高发生时间1~10
4280~4289 | 1#PFC-IGBT 温度过高发生时间1~10
4290~4299 | 1#DSP 与 PFC 通讯丢失发生时间1~10
4300~4309 | 1#DSP通讯丢失发生时间1~10
4310~4319 | 1#失效锁定发生时间1~10
4500~4509 | 2#压缩机相电流过流发生时间1~10
4510~4519 | 2#输入电流过流发生时间1~10
4520~4529 | 2#输入母线过压发生时间1~10
4530~4539 | 2#输入母线欠压发生时间1~10
4540~4549 | 2#输入过电压发生时间1~10
4550~4559 | 2#输入低电压发生时间1~10
4560~4569 | 2#压缩机配置错误发生时间1~10
4570~4579 | 2#元器件失效或驱动EEPROM失效发生时间1~10
4580~4589 | 备用
4590~4599 | 备用
4600~4609 | 备用
4610~4619 | 2#功率模块高温限流状态发生时间1~10
4620~4629 | 2#PFC-IGBT 高温发生时间1~10
4630~4639 | 2#转子失步发生时间1~10
4640~4649 | 备用
4650~4659 | 备用
4660~4669 | 2#DC电压低发生时间1~10
4670~4679 | 2#压缩机相电流过流 (中值)发生时间1~10
4680~4689 | 2#压缩机相电流限流超时发生时间1~10
4690~4699 | 2#功率模块高温限频超时发生时间1~10
4700~4709 | 2#AC输入电流限频超时发生时间1~10
4710~4719 | 2#功率模块温度低或传感器开路失效发生时间1~10
4720~4729 | 2#PFC-IGBT温度过低发生时间1~10
4730~4739 | 2#Modbus通讯丢失发生时间1~10
4740~4749 | 备用
4750~4759 | 备用
4760~4769 | 备用
4770~4779 | 2#功率模块温度过高发生时间1~10
4780~4789 | 2#PFC-IGBT 温度过高发生时间1~10
4790~4799 | 2#DSP 与 PFC 通讯丢失发生时间1~10
4800~4809 | 2#DSP通讯丢失发生时间1~10
4810~4819 | 2#失效锁定发生时间1~10