ICS 29.240

点击此处添加中国标准文献分类号

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW XXXXX—XXXX

代替 Q/GDW 11442-2015

通信电源监测系统B接口协议规范

B interface protocol specification for

communication power monitoring system

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -  实施

国家电网有限公司   发布

目  次

B接口协议规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 通信电源 communication power supply	1

3.2 B接口—B Interface	1

3.3 监控对象—Supervision Object(SO)	1

3.4 WebService	1

3.5 XML	1

4 缩略语	1

5 接口位置	2

6 接口协议规范	2

6.1 接口定义	2

6.2 报文定义	3

A	21

A	21

附　录　A （资料性附录） 报文示例	21

A.1 SU向PSC注册示例	21

A.2 上报告警信息	21

A.3 请求监测点数据	22

A.4 写监测点设置值	23

A.5 请求监测点门限数据	25

A.6 写监测点门限数据	26

A.7 获取SU注册信息	28

A.8 设置SU注册信息	29

A.9 时间同步	29

A.10 获取SU状态信息	30

A.11 重启SU	31

A.12 请求设备配置数据	32

A.13 上报资源全量数据	33

A.14 写设备配置数据	34

A.15 查询监测点存储规则	35

A.16 写监测点存储规则	36

A.17 查询告警信息	38

A.18 上报资源新增数据	39

A.19 上报资源修改数据	40

A.20 上报资源删除数据	41

A.21 获取SU的工况信息	42

编  制  说  明	43

目    次	43

1 编制背景	44

2 编制主要原则	44

3 与其他标准文件的关系	44

4 主要工作过程	44

5 标准结构和内容	44

6 条例说明	44

B接口协议规范

- 范围

本标准规定了一级监视中心与监测单元互联的数据传输规范。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/GDW 1871.1  国家电网通信管理系统技术基础 第1部分：资源命名及定义

Q/GDW 1871.2  国家电网通信管理系统技术基础 第2部分：公共信息模型

Q/GDW 1871.3  国家电网通信管理系统技术基础 第3部分：术语和定义

Q/GDW 12043-2020电力通信机房动力环境监测系统技术规范

中国铁塔动环监测系统统一互联B接口技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 通信电源 communication power supply

为电力通信设备供电的电源系统，包括-48V高频开关电源系统、变电站DC/DC变换装置、电力通信站光伏电源系统，以及通信专用UPS电源系统。

  - B接口—B Interface

一级监视中心与监测单元之间的数据传输接口。

  - 监控对象—Supervision Object(SO)

主要包括-48V高频开关电源、通信专用DC/DC变换电源、通信专用UPS电源、电力通信站光伏电源。

  - WebService

一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的web的应用程序，可使用开放的XML（标准通用标记语言下的一个子集）标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序，用于开发分布式的交互操作的应用程序。

  - XML

是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PPSC：一级监视中心（Province Supervision Center）

PSC：二级监视中心（Supervision Center）

SU：监测单元（Supervision Unit）

SM：监控模块（Supervision Module）

- 接口位置

依据管理功能的不同将整个监控系统划分为几个网络管理层，各个管理层之间存在着相互通信，而且整个监控管理系统存在与综合网管之间的相互通信，这样为保证网络内部不同级别的管理层之间正常通信、监控系统与综合网管的正常通信，将不同管理层之间定义不同的接口，接口定义如图1所示。

图 1 接口位置示意图

- 接口协议规范

  - 接口定义

    - 接口方式

      - 一级监视中心与监测单元之间通过WebService方式互联，二者同时形成完整的B接口协议标准。

    - 接入要求

      - 一级监视中心提供WebService服务，监测单元向一级监视中心注册、上报告警信息、上报动环设备配置数据。

      - 监测单元提供WebService服务，一级监视中心主动请求监控点数据、写监控点设置值、请求监控点门限数据、写监控点门限数据、获取监测单元注册信息、设置监测单元注册信息、时间同步、获取监测单元状态信息、重启监测单元、请求动环设备配置数据、写动环设备配置数据、查询监控点存储规则、写监控点存储规则。

  - 报文定义

    - 报文原则

      - 一级监视中心与监测单元之间的接口基于WebService技术，消息协议采用XML格式。

    - 报文格式

      - 完整的接口交互由请求报文和响应报文组成，每个请求报文必须有一个响应报文进行反馈，基本报文格式参见表1。

表 1 基本报文格式定义

| 类型 | 一级节点 | 二级节点 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求报文 | Request | PK_Type | 报文类型 |
|  |  | Info | 报文内容 |
| 响应报文 | Response | PK_Type | 报文类型 |
|  |  | Info | 报文内容 |

    - 基本定义

      - 当前告警：当前未结束的告警信息。

      - 实时数据：最靠近当前时间的有效数据。

      - SUID： 数字串ID，规则为“厂家名称首字母大写缩写+下划线+5位数字”。如：南瑞，SUID为“NARI_00001”

    - 常量定义

表 2 常量定义

| USER_LENGTH | 用户名长度 | 20字节 |
| --- | --- | --- |
| PASSWORD_LEN | 口令长度 | 32字节 |
| DES_LENGTH | 描述信息长度 | 120字节 |
| VER_LENGTH | 版本描述的长度 | 20字节 |
| SUID_LEN | SU ID字符串长度 | 20字节 |
| NMALARMID_LEN | 网管告警编号 | 40字节 |
| IP_LENGTH | IP串长度 | 15字节 |
| DEVICEID_LEN | 设备ID长度 | 26字节 |
| ID_LENGTH | 监控点/站点/机房ID长度 | 20字节 |
| SERIALNO_LEN | 告警序号长度 | 10字节 |
| TIME_LEN | 时间串长度 | 19字节 |
| DEV_CONF_LEN | 设备配置信息长度 | 6000字节 |
| ALARMREMARK_LEN | 告警预留字段 | 60字节 |
| NAME_LENGTH | 名字命名长度 | 80字节 |
| FAILURE_CAUSE_LEN | 失败原因描述信息长度 | 40字节 |
| CONFREMARK_LEN | 配置预留字段 | 40字节 |

    - 设备类型定义

表 3 设备类型定义

| - 设备类型 | - 设备类型名称 |
| --- | --- |
| - 116 | - 蓄电池 |
| - 117 | - UPS |
| - 119 | - 烟感 |
| - 120 | - 温湿度传感器 |
| - 136 | - 空调 |
| - 151 | - 通信电源 |
| - 154 | - 水浸 |
| - 171 | - 列头柜 |

    - 枚举定义

表 4 枚举定义

| - 属性名称 | - 属性描述 | - 枚举类型 | - 类型定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| - EnumResult | - 报文返回结果 | - FAILURE＝0 | - 失败 |
|  |  | - SUCCESS＝1 | - 成功 |
| - EnumType | - 监控系统数据的种类 | - DO＝1 | - 数字输出量，遥控 |
|  |  | - AO＝2 | - 模拟输出量，遥调 |
|  |  | - AI＝3 | - 模拟输入量，遥测 |
|  |  | - DI＝4 | - 数字输入量（包含多态数字输入量），遥信 |
| - EnumState | - 信号值的状态 | - NOALARM＝0 | - 正常数据 |
|  |  | - INVALID＝1 | - 无效数据 |
| - EnumLevel | - 告警等级 | - CRITICAL＝1 | - 严重告警 |
|  |  | - MAJOR＝2 | - 主要告警 |
|  |  | - MINOR＝3 | - 次要告警 |
|  |  | - HINT＝4 | - 提示告警 |
|  |  | - CLEAR=5 | - 告警恢复 |
| - EnumFlag | - 告警标志 | - BEGIN=1 | - 开始 |
|  |  | - END=0 | - 结束 |

    - 数据结构定义

表 5 数据结构定义

| 结构名称 | 结构描述 | 属性名称 | 属性数据类型 | 类型定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTime | 时间的结构 | Year | Char | 年 |
|  |  | Month | Char | 月 |
|  |  | Day | Char | 日 |
|  |  | Hour | Char | 时 |
|  |  | Minute | Char | 分 |
|  |  | Second | Char | 秒 |
| TSignalMeasurementId | 设备采集点标识 | ID | Char[ID_LENGTH] | 监控点ID |
|  |  | SignalNumber | Char | 同设备同类监控点顺序号 |
| TSemaphore | 信号量的值的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | MeasuredVal | Float | 实测值。该字段对所有类型的信号数据均有效；当出现在PSC->SU操作中时，该字段置为“NULL” |
|  |  | SetupVal | Float | 设置值。该字段只适用于遥调和遥控信号，并且只在PSC->SU操作中有效，其余情况下置为“NULL” |
|  |  | Status | EnumState | 状态 |
|  |  | Time | Char[TIME_LEN] | 时间，格式YYYY-MM-DD hh:mm:ss（24小时制） |
| TThreshold | 信号量的门限值的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | SignalName | Char[NAME_LENGTH] | 信号名称 |
|  |  | Unit | Char | 单位 |
|  |  | UpValue | Float | 上限阀值 |
|  |  | UpReconverValue | Float | 上限恢复值 |
|  |  | UpAlarmLevel | EnumLevel | 越上限告警等级 |
|  |  | Up2Value | Float | 上上限阀值 |
|  |  | Up2ReconverValue | Float | 上上限恢复值 |
|  |  | Up2AlarmLevel | EnumLevel | 越上上限告警等级 |
|  |  | LowValue | Float | 下限阀值 |
|  |  | LowReconverValue | Float | 下限恢复值 |
|  |  | LowAlarmLevel | EnumLevel | 越下限告警等级 |
|  |  | Low2Value | Float | 下下限阀值 |
|  |  | Low2ReconverValue | Float | 下下限恢复值 |
|  |  | Low2AlarmLevel | EnumLevel | 越下下限告警等级 |
|  |  | AlertTrigger | 0或1 | 遥信告警触发值 |
|  |  | AlertLevel | EnumLevel | 遥信告警级别 |
|  |  | ShowRule | Char[DES_LENGTH] | 遥信显示规则（如：1:开,0:关） |
| TStorageRule | 信号数据存储规则的结构 | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识 |
|  |  | Type | EnumType | 数据类型 |
|  |  | StorageInterval | Short | 存储时间间隔（单位：分钟） |
| TAlarm | 告警消息的结构 | SerialNo | Char[SERIALNO_LEN] | 告警序号 |
|  |  | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID |
|  |  | TSignalId | Sizeof(TSignalMeasurementId) | 设备采集点标识。对于非监控点越限类告警，该参数涉及所有子参数取值为“NULL”。 |
|  |  | SignalType | EnumType | 信号量数据类型 |
|  |  | AlarmTime | Char [TIME_LEN] | 告警时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss（24小时制） |
|  |  | RecoverTime | Char [TIME_LEN] | 告警恢复时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss（24小时制） |
|  |  | AlarmLevel | EnumLevel | 告警级别 |
|  |  | AlarmFlag | EnumFlag | 告警标志 |
|  |  | AlarmDePSC | Char [DES_LENGTH] | 告警的事件描述 |
|  |  | EventValue | Float | 告警触发值。对于非监控点越限类告警，该字段置空。 |
|  |  | AlarmRemark | Char[ALARMREMARK_LEN] | 预留字段 |
| TDevConf | 监控对象配置信息 | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID |
|  |  | DeviceName | Char[NAME_LENGTH] | 设备名称 |
|  |  | SiteName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的站点名称 |
|  |  | RoomName | Char[NAME_LENGTH] | 设备所在的机房名称 |
|  |  | DeviceType | EnumDeviceType | 设备类型（按动环标准化定义） |
|  |  | Model | Char [DES_LENGTH] | 设备型号 |
|  |  | RatedCapacity | Float | 额定容量 |
|  |  | BeginRunTime | Char [TIME_LEN] | 启用时间 |
|  |  | DevDePSCribe | Char [DES_LENGTH] | 设备描述信息（包含设备的安装位置） |
|  |  | Thresholds | N* TThreshold |  |
|  |  | ConfRemark | Char[CONFREMARK_LEN] | 配置预留字段 |
| TWorkState | 工况信息的结构 | SUIP | Char[IP_LENGTH] | 监控单元的IP |
|  |  | SuPort | Char[5] | 监控单元的端口 |
|  |  | SuId | Char[SUID_LEN] | 监控单元的编号 |
|  |  | WorkState | 0或1 | 监控单元工况状态,1正常,0异常 |
|  |  | WorkStateDesc | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 监控单元工况描述，当WorkState为1时，传空字符串；当WorkState，填写实际描述信息 |
|  |  | DeviceWorkStateInfos | N* TDeviceWorkStateInfo |  |
| TDeviceWorkStateInfo | 设备工况信息结构 | DeviceID | Char[DEVICEID_LEN] | 设备ID |
|  |  | DeviceName | Char[NAME_LENGTH] | 设备名称 |
|  |  | DeviceWorkState | 0或1 | 设备工况状态,1正常,0异常 |
|  |  | DeviceWorkStateDesc | Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | 工况描述，当DeviceWorkState为1时，传空字符串；当DeviceWorkState，填写实际描述信息，如“设备通信故障” |
| TCpuUsage | 监控单元CPU信息 | CpuIndex | Char[2] | CPU索引号 |
|  |  | CpuUsage | Float | CPU使用率 |
| TMemoryUsage | 监控单元内存信息 | MemoryIndex | Char[2] | 内存索引号 |
|  |  | MemoryUsage | Float | 内存使用率 |
| TDiskUsage | 监控单元硬盘信息 | DiskIndex | Char[2] | 硬盘索引号 |
|  |  | DiskUsage | Float | 硬盘使用率（含SD卡等存储介质） |

    - 报文类型定义

表 6 报文类型定义

| 报文类型 | 报文动作 | 数据流向 | 类型名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| SU 向 PSC 注册 | 注册 | PSC<—SU | LOGIN |
|  | 注册响应 | PSC—>SU | LOGIN_ACK |
| 上报告警信息 | 实时告警发送 | PSC<—SU | SEND_ALARM |
|  | 实时告警发送确认 | PSC—>SU | SEND_ALARM_ACK |
| 请求监控点数据 | 监控点数据请求 | PSC—>SU | GET_DATA |
|  | 请求监控点数据响应 | PSC<—SU | GET_DATA_ACK |
| 写监控点设置值 | 写监控点设置值请求 | PSC—>SU | SET_POINT |
|  | 写监控点设置值响应 | PSC<—SU | SET_POINT_ACK |
| 请求监控点门限数据 | 监控点门限数据请求 | PSC—>SU | GET_THRESHOLD |
|  | 请求监控点门限数据响应 | PSC<—SU | GET_THRESHOLD_ACK |
| 写监控点门限数据 | 写监控点门限数据请求 | PSC—>SU | SET_THRESHOLD |
|  | 写监控点门限数据响应 | PSC<—SU | SET_THRESHOLD_ACK |
| 获取SU注册信息 | 获取SU注册信息请求 | PSC—>SU | GET_LOGININFO |
|  | 获取SU注册信息响应 | PSC<—SU | GET_LOGININFO_ACK |
| 设置SU注册信息 | 设置SU注册信息请求 | PSC—>SU | SET_LOGININFO |
|  | 设置SU注册信息响应 | PSC<—SU | SET_LOGININFO_ACK |
| 时间同步 | 时间同步请求 | PSC—>SU | TIME_CHECK |
|  | 时间同步响应 | PSC<—SU | TIME_CHECK_ACK |
| 获取SU的状 态 信 息 | 获取SU的状态参数请求 | PSC—>SU | GET_SUINFO |
|  | 获取SU的状态参数响应 | PSC<—SU | GET_SUINFO_ACK |
| 重启SU | 重启SU请求 | PSC—>SU | SET_SUREBOOT |
|  | 重启SU响应 | PSC<—SU | SET_SUREBOOT_ACK |
| 查询监控点存储规则 | 监控点存储规则查询请求 | PSC—>SU | GET_STORAGERULE |
|  | 监控点存储规则查询响应 | PSC<—SU | GET_STORAGERULE_ACK |
| 写监控点存储规则 | 写监控点存储规则请求 | PSC—>SU | SET_STORAGERULE |
|  | 写监控点存储规则响应 | PSC<—SU | SET_STORAGERULE_ACK |
| 请求动环设备配置数据 | 动环配置数据请求 | PSC—>SU | GET_DEV_CONF |
|  | 动环配置数据确认 | PSC<—SU | GET_DEV_CONF_ACK |
| 上报动环设备配置数据 | 上报动环设备配置变更数据请求 | PSC<—SU | SEND_DEV_CONF_DATA |
|  | 上报动环设备配置变更数据响应 | PSC—>SU | SEND_DEV_CONF_DATA_ACK |
| 写动环设备配置数据 | 写动环设备配置数据请求 | PSC—>SU | SET_DEV_CONF_DATA |
|  | 写动环设备配置数据响应 | PSC<—SU | SET_DEV_CONF_DATA_ACK |
| 查询告警信息 | 查询告警信息请求 | PSC—>SU | GET_DEV_ALARM |
|  | 查询告警信息响应 | PSC<—SU | GET_DEV_ALARM_ACK |
| 获取SU的工况信息 | 获取SU的工况信息 | PSC—>SU | GET_WORKSTATE |
|  |  | PSC<—SU | GET_WORKSTATE_ACK |

    - 报文说明

      - SU向PSC注册

表 7 SU向PSC注册请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[LOGIN] | - 登录命令名 |
| - Info | - UserName | - Char[USER_LENGTH] | - 用户名 |
|  | - PassWord | - Char[PASSWORD_LEN] | - 口令（采用SM4进行加密） |
|  | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - 监控单元的编号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - SUMAC | - Char[MAC_LENGTH] | - 监控单元的MAC地址 |
|  | - SUVER | - Char[VER_LENGTH] | - 监控单元版本号 |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的站点名称 |
|  | - RoomName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的机房名称 |
|  | - Factory | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所属厂家的名称 |
|  | - Model | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元的型号 |

表 8 SU向PSC注册响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[LOGIN_ACK] | - 登录命令相应 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回注册结果。 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 上报告警失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 上报告警信息

表 9 上报告警信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_ALARM] | - 告警上报 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SUID |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - 设备所在的站点名称 |
|  | - Values | - TAlarm | - 告警信息（对应6.2.7中的TAlarm的数据结构定义） |

表 10 上报告警信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_ALARM_ACK] | - 告警信息 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回上报结果 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 上报告警失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 请求监测点数据

表 11 请求监测点数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_DATA] | - 监控点数据 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - DeviceID | - Char[DEVICEID_LEN] | - 设备ID。当为空，则返回该SU所监控的所有设备的监控点的值；这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | - IDs | - n*ID_LENGTH | - 相应的监控点ID号。当为空，则返回该设备的所有监控点的值。 |

表 12 请求监测点数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_DATA_ACK] | - 监控点数据响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 请求数据成功与否的标志。 |
|  | - Values | - Sizeof(TSemaphore) | - 对应6.2.7中的TSemaphore的数据结构定义。 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 请求监控点数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 写监测点设置值

表 13 写监测点设置值请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_POINT] | - 写监控点的设置值 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - 单个SU ID号 |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*Value | - m*Sizeof(TSemaphore) | - m个监控点的设置值，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

表 14 写监测点设置值响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_POINT_ACK] | - 写监控点的设置值回应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - 单个SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*TSignalMeasurementId | - m*Sizeof(TSignalMeasurementId) | - m个控制或调节成功的设备采集点的列表 |
|  | - t*TSignalMeasurementId | - t*Sizeof(TSignalMeasurementId) | - t个控制或调节失败的设备采集点的列表 |
|  | - Result | - EnumResult | - 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 写监控点设置值失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 请求监测点门限数据

表 15 请求监测点门限数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_THRESHOLD] | - 监控点门限数据 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - DeviceID | - Char[DEVICEID_LEN] | - 设备ID。当为空，则返回该SU所监控的所有设备的监控点门限数据，这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | - IDs | - n*ID_LENGTH | - 相应的监控点ID号。当为空，则返回该设备的所有监控点的门限数据。 |

表 16 请求监测点门限数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_THRESHOLD_ACK] | - 监控点门限数据响应 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 请求数据成功与否的标志 |
|  | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Values | - Sizeof(TThreshold) | - 对应6.2.7中的TThreshold的数据结构定义 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 请求监控点门限失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 写监测点门限数据

表 17 写监测点门限数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_THRESHOLD] | - 写监控点门限数据请求 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*Value | - m*Sizeof(TThreshold) | - m个监控点门限值，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

表 18 写监测点门限数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_THRESHOLD_ACK] | - 写监控点门限数据请求回应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*TSignalMeasurementId | - m*Sizeof(TSignalMeasurementId) | - m个写成功的设备采集点的列表 |
|  | - t*TSignalMeasurementId | - t*Sizeof(TSignalMeasurementId) | - t个写失败的设备采集点的列表 |
|  | - Result | - EnumResult | - 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 写监控点门限失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 获取SU注册信息

表 19获取SU注册信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_LOGININFO] | - 获取注册信息 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |

表 20 获取SU注册信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_LOGININFO_ACK] | - 获注册信息响应 |
| - Info | - UserName | - Char[USER_LENGTH] | - 用户名 |
|  | - PassWord | - Char[PASSWORD_LEN] | - 口令 |
|  | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - IP_LENGTH | - SU的内网IP |
|  | - SUMAC | - Char[MAC_LENGTH] | - SU的MAC地址 |
|  | - SUVER | - Char[VER_LENGTH] | - SU版本号 |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - SU所在的站点名称 |
|  | - RoomName | - Char[NAME_LENGTH] | - SU所在的机房名称 |
|  | - Factory | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所属厂家的名称 |
|  | - Model | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元的型号 |
|  | - Result | - EnumResult | - 成功/失败 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 获取SU注册信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 设置SU注册信息

表 21设置SU注册信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_ LOGININFO] | - 设置注册信息 |
| - Info | - UserName | - Char[USER_LENGTH] | - 用户名 |
|  | - PassWord | - Char[PASSWORD_LEN] | - 口令 |

表 22设置SU注册信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_ LOGININFO_ACK] | - 设置注册信息响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 设置成功/失败 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 设置SU注册信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 时间同步

表 23 时间同步请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[TIME_CHECK] | - 时间同步报文 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - Time | - Sizeof(TTime) | - 本机时间 |

表 24 时间同步证响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[TIME_CHECK_ACK] | - 时间同步回应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 同步成功/失败 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 时间同步失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 获取SU状态信息

表 25获取SU状态信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_SUINFO] | - 获取SU状态信息 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |

表 26获取SU状态信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_SUINFO_ACK] | - 获取SU状态信息响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - 监控单元编号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的IP |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的站点名称 |
|  | - RoomName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的机房名称 |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的站点名称 |
|  | - RoomName | - Char[NAME_LENGTH] | - 监控单元所在的机房名称 |
|  | - CpuUsages | - Sizeof（TCpuUsage） | - 监控单元CPU信息 |
|  | - MemoryUsages | - Sizeof（TMemoryUsage） | - 监控单元内存信息 |
|  | - DiskUsages | - Sizeof（TDiskUsage） | - 监控单元硬盘信息 |
|  | - Result | - EnumResult | - 成功/失败 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 获取监控单元状态信息失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 重启SU

表 27重启SU请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_SUREBOOT] | - 重启SU信息 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |

表 28重启SU响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_SUREBOOT_ACK] | - 重启SU信息响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 成功/失败 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 重启SU失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 请求资源数据

表 29请求资源数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_DEV_CONF] | - 资源数据（设备/点位） |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表，当为空，则返回所有设备的信息 |

表 30请求资源数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_DEV_CONF_ACK] | - 请求资源数据确认信息 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 请求数据成功与否的标志 |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 对应6.2.7中的TDevConf的数据结构定义 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 请求资源数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 上报资源全量数据

表 31上报资源全量数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_CONF_DATA] | - 上报资源配置数据 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 对应6.2.7中的TDevConf的数据结构定义 |

表 32上报资源全量数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_CONF_DATA_ACK] | - 设备配置数据上报确认信息 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回设置结果 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 接收监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 写设备配置数据

表 33写设备配置数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_DEV_CONF_DATA] | - 写设备配置数据 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 需要修改的监控对象的配置信息 |

表 34写设备配置数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_DEV_CONF_DATA _ACK] | - 写动环设备配置数据回应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - SuccessList | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个成功设备ID的列表 |
|  | - FailList | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个失败设备ID的列表 |
|  | - Result | - EnumResult | - 写成功/失败（即控制的结果） |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 设置监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 查询监测点存储规则

表 35查询监测点存储规则请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_STORAGERULE] | - 查询监控点存储规则 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - DeviceID | - m*Char[DEVICEID_LEN] | - 设备ID。当为空，则返回该SU所监控的所有设备的监控点存储规则，这种情况下，忽略IDs参数（即监控点ID列表）。 |
|  | - TSignalId | - n*Sizeof(TSignalMeasurementId) | - 相应的设备采集点标识。当为空，则返回该设备的所有监控点的存储规则。 |

表 36查询监测点存储规则响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_STORAGERULE_ACK] | - 监控点存储规则响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Result | - EnumResult | - 请求数据成功与否的标志 |
|  | - Values | - Sizeof(TStorageRule) | - 对应6.2.7中的TStorageRule的数据结构定义 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 获取监控点存储规则失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 写监测点存储规则

表 37写监测点存储规则请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_STORAGERULE] | - 写监控点存储规则 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*Value | - m*Sizeof(TStorageRule) | - m个监控点存储规则，数据的值的类型由相应的数据结构决定 |

表 38写监测点存储规则响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SET_STORAGERULE_ACK] | - 写监控点存储规则请求回应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表 |
|  | - m*Id | - m*Sizeof(Long) | - m个写成功的设备采集点的列表 |
|  | - t*Id | - t*Sizeof(Long) | - t个写失败的设备采集点的列表 |
|  | - Result | - EnumResult | - 写成功/失败（即控制的结果） |

      - 查询告警信息

表 39 查询告警信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_TYPE | - Name | - Char[GET_DEV_ALARM] |  |
| - Info | - SUID | - Char[] | - SU ID号 |
|  | - n*DeviceID | - n*Char[DEVICEID_LEN] | - n个设备ID的列表，当为空，则返回所有设备的信息 |

表 40 查询告警信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_DEV_ALARM _ACK] | - 查询设备当前告警响应 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SUID |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - SiteName | - Char[NAME_LENGTH] | - 设备所在的站点名称 |
|  | - Values | - TAlarm | - 告警信息 |

      - 上报资源新增数据

表 41上报资源新增数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ADD_CONF_DATA] | - 上报新增的资源数据（设备/点位） |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 对应6.2.7中的TDevConf的数据结构定义 |

表 42上报资源新增数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ADD_CONF_DATA_ACK] | - 资源新增数据上报确认信息 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回设置结果 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 接收监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 上报资源修改数据

表 43上报资源修改数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ MODIFY_CONF_DATA] | - 上报修改的资源数据（设备/点位） |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 对应6.2.7中的TDevConf的数据结构定义 |

表 44上报资源修改数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ MODIFY_CONF_DATA_ACK] | - 资源修改数据上报确认信息 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回设置结果 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 接收监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 上报资源删除数据

表 45上报资源删除数据请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ MODIFY_CONF_DATA] | - 上报删除的资源数据（设备/点位） |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - SU ID号 |
|  | - SUIP | - Char[IP_LENGTH] | - 监控单元的内网IP |
|  | - Values | - Sizeof(TDevConf) | - 对应6.2.7中的TDevConf的数据结构定义 |

表 46上报资源删除数据响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[SEND_DEV_ MODIFY_CONF_DATA_ACK] | - 资源删除数据上报确认信息 |
| - Info | - Result | - EnumResult | - 返回设置结果 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 接收监控对象配置数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |

      - 获取SU的工况信息

表 33获取SU的工况信息请求报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_WORKSTATE] | - 查询系统工况请求 |
| - Info | - SUID | - Char[SUID_LEN] | - 监控单元的编号 |

表34获取SU的工况信息响应报文

| - 字段 | - 变量名称/报文定义 | - 长度及类型 | - 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PK_Type | - Name | - Char[GET_WORKSTATE _ACK] | - 查询系统工况响应 |
|  | - Result | - EnumResult | - 请求数据成功与否的标志 |
|  | - FailureCause | - Char[FAILURE_CAUSE_LEN] | - 查询系统工况数据失败的原因（厂家自定义）。当Result取值为1时，FailureCause取值为“NULL”。 |
|  | - Values | - Sizeof(TWorkState) | - 参考对应6.2.7的TWorkState数据结构定义 |

- （资料性附录）
报文示例

  - SU向PSC注册示例

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>LOGIN</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName/>

<PassWord/>

<SUID/>

<SUIP/>

<SUMAC/>

<SUVER/>

<SiteName/>

<RoomName/>

<Factory/>

<Model/>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>LOGIN_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 上报告警信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_ALARM</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<SiteName/>

<Values>

<TAlarmList>

<TAlarm>

<SerialNo/>

<DeviceID/>

<ID/>

<SignalType/>

<AlarmTime/>

<RecoverTime/>

<AlarmLevel/>

<AlarmFlag/>

<AlarmDesc/>

<EventValue/>

<AlarmRemark/>

</TAlarm>

</TAlarmList>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_ALARM_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 请求监测点数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应报文：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Result/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001" Name="" RoomName="" >

<TSemaphore Type="" ID="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" MeasuredVal="" SetupVal="NULL" Status="" Time=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 写监测点设置值

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_POINT</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Value>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TSemaphore Type="" ID="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

<TSemaphore Type="" ID="" MeasuredVal="NULL" SetupVal="" Status="" Time=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Value>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_POINT_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

  - 请求监测点门限数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_THRESHOLD</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<ID/>

<ID/>

<ID/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_THRESHOLD_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<SUID/>

<FailureCause/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Response>

  - 写监测点门限数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_THRESHOLD</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_THRESHOLD_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

  - 获取SU注册信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_LOGININFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_LOGININFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName>cmcc</UserName>

<PassWord>cmcc</PassWord>

<SUID/>

<SUIP/>

<SUVER/>

<SiteName/>

<RoomName/>

<Result/>

<Factory/>

<Model/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 设置SU注册信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_LOGININFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<UserName>cmcc</UserName>

<PassWord>cmcc</PassWord>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_ LOGININFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 时间同步

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>TIME_CHECK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Time>

<Year/>

<Month/>

<Day/>

<Hour/>

<Minute/>

<Second/>

</Time>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>TIME_CHECK_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 获取SU状态信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_SUINFO</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_SUINFO_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<SiteName/>

<RoomName/>

<CpuUsages>

<CPUUsage CpuIndex=”” CpuUsage=””/>

</CpuUsages>

<MemoryUsages>

<MemoryUsage MemoryIndex=”” MemoryUsage=””/>

</MemoryUsages>

<DiskUsages>

<DiskUsage DiskIndex=”” DiskUsage=””/>

</DiskUsages>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 重启SU

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_SUREBOOT</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

</Info>

<Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_SUREBOOT_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 请求设备配置数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_DEV_CONF</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001"/>

<Device ID="000000000002"/>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_DEV_CONF_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Result/>

<FailureCause/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model=""  RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit=""  SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit=""  SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalNumber="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel="" ShowRule=”0:关,1:开”/>

</TThresholds >

</Device>

</Values>

</Info>

</Response>

  - 上报资源全量数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalNumber="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel="" ShowRule=”0:关,1:开”/>

</TThresholds >

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_CONF_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 写设备配置数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_DEV_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Values>

<Device DeviceID="000000000001" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</TThresholds >

</Device>

<Device DeviceID="000000000002" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="3" ID="" SignalName="" Unit="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel=""/>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_DEV_CONF_DATA _ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<SuccessList>

<Device ID="000000000001"/>

</SuccessList>

<FailList>

<Device ID="000000000002"/>

</FailList>

</Info>

</Response>

  - 查询监测点存储规则

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_STORAGERULE</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_STORAGERULE_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Response>

  - 写监测点存储规则

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SET_STORAGERULE</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Values>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

<TStorageRule Type="" ID=""  StorageInterval=""/>

</Device>

</DeviceList>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SET_STORAGERULE_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<Result/>

<FailureCause/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

<Device ID="000000000002">

<SuccessList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</SuccessList>

<FailList>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

<TSignalMeasurementId ID=""/>

</FailList>

</Device>

</DeviceList>

</Info>

</Response>

  - 查询告警信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_DEV_ALARM</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<DeviceList>

<Device ID="000000000001"/>

<Device ID="000000000002"/>

</DeviceList>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name> GET_DEV_ALARM _ACK </Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<SiteName/>

<Values>

<TAlarmList>

<TAlarm>

<SerialNo/>

<DeviceID/>

<ID/>

<SignalType/>

<AlarmTime/>

<RecoverTime/>

<AlarmLevel/>

<AlarmFlag/>

<AlarmDesc/>

<EventValue/>

<AlarmRemark/>

</TAlarm>

</TAlarmList>

</Values>

</Info>

</Request>

  - 上报资源新增数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_ADD_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalNumber="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel="" ShowRule=”0:关,1:开”/>

</TThresholds >

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_ADD_CONF_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 上报资源修改数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_MODIFY_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalNumber="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel="" ShowRule=”0:关,1:开”/>

</TThresholds >

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_MODIFY_CONF_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 上报资源删除数据

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_DEL_CONF_DATA</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

<SUIP/>

<Values>

<Device DeviceID="" DeviceName="" SiteName="" RoomName="" DeviceType="" Model="" RatedCapacity="" BeginRunTime="" DevDescribe="" ConfRemark="">

<TThresholds Count="">

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="" ID="" SignalName="" Unit="" SignalNumber="" UpValue="" UpReconverValue="" UpAlarmLevel="" Up2Value="" Up2ReconverValue="" Up2AlarmLevel="" LowValue="" LowReconverValue="" LowAlarmLevel="" Low2Value="" Low2ReconverValue="" Low2AlarmLevel=""/>

<TThreshold Type="4" ID="" SignalNumber="" SignalName="" AlertTrigger="" AlertLevel="" ShowRule=”0:关,1:开”/>

</TThresholds >

</Device>

</Values>

</Info>

</Request>

说明：如果只是删除设备，点位集合为空，<TThresholds Count="0"/>即结束，无下层子节点。如果是删除设备下的点位，<TThresholds Count=""/>子节点下需要包括被删除的点位信息。

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>SEND_DEV_DEL_CONF_DATA_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

</Info>

</Response>

  - 获取SU的工况信息

请求示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Request>

<PK_Type>

<Name>GET_WORKSTATE</Name>

</PK_Type>

<Info>

<SUID/>

</Info>

</Request>

响应示例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Response>

<PK_Type>

<Name>GET_WORKSTATE_ACK</Name>

</PK_Type>

<Info>

<Result/>

<FailureCause/>

<Values>

<TWorkState SuId="" SuIp="" SuPort="" WorkState="" WorkStateDesc="">

<TDeviceWorkStateInfos Count="">

<TDeviceWorkStateInfo DeviceID="" DeviceName="" DeviceWorkState="" DeviceWorkStateDesc=""/>

</TDeviceWorkStateInfos>

</TWorkState>

</Values>

</Info>

</Response>

B接口协议规范

- 编  制  说  明

- 目    次

1  编制背景	33

2  编制主要原则	33

3  与其他标准文件的关系	33

4  主要工作过程	33

5  标准结构和内容	34

6  条文说明	34

- 编制背景

实现一级监视中心与监测单元间数据互联，特制定本标准。

- 编制主要原则

- 本部分编写遵循适用性原则、 可扩充原则和标准化原则。

- 与其他标准文件的关系

国网公司尚未制定有关通信电源监测系统的相关标准。

- 主要工作过程

2021年7月，项目启动，明确工作的目的意义、编制内容。

2021年8月，成立编写组，明确工作分工及时间进度。

2021年3月，完成标准大纲编写，组织召开大纲研讨会，讨论和修改了大纲内容。

2021年11月，完成标准征求意见稿编写，采用邮件方式广泛、多次在国网电力公司、国网电科院、动力环境监控厂家等范围内征求意见。

2021年12月，修改形成标准报批稿。

- 标准结构和内容

本标准按照调通〔2021〕6号　国调中心关于推进通信电源监测系统省级集中建设工作的通知的要求编写。

本标准的主要结构和内容如下：

本标准主题章分为6章。第6章规定了接口协议规范，对接口方式、接入要求、报文原则、报文格式、基本定义、常量定义、设备类型定义、枚举定义、数据结构定义、报文类型定义、报文说明进行了规范说明。

- 条例说明

无

_________________________________