## 修改记录
A0版 | 2020.04.08 | 初始版
A1版 | 2020.08.08 | 删除部分预留寄存器，改为保留；

## 说明
总体规范
默认状态 | 项目 | 采用规约
| 收敛器与后台软件 | SDTP协议
| 收敛器与外接显示屏 | Modbus RTU over Series Port/Modbus TCP/IP
| 收敛器与第三方设备 | Modbus RTU over Series Port / Modbus TCP(UDP)/IP / Modbus RTU TCP(UDP)/IP
由于MODBUS规约已经成为国际上的通讯主流协议，在国内已经有专门的机构进行兼容性认证，因此可以采用MODBUS规约的原则上就选择MODBUS规约。
MODBUS规约说明
1 工作模式 | 1. 格式
全部采用RTU方式,默认采用方式一。
方式一:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP
方式二:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | STOP | STOP
方式三:
| START | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PAR | STOP
1.2 通讯速率
默认为19200BPS，可设置成2400，4800，9600，..38400，56000，57600。
1.3 数据表示方法说明
所有数值（模拟量）用两个字节表示。小数点数表示如下：
| 类型 | 小数点位数 | 单位
| 电池电压 | 3 | V
| 电池内阻 | 0 | uΩ
| 温度 | 1 | ℃
| 组压 | 1 | V
| 电流 | 1 | A
| SOC | 1 | %
| SOH | 1 | %
| 波特率 | 0 | BPS
| 电压均差/极差值 | 3 | V
2.命令格式 | 2.1 功能码： 03
数据起始地址：400001－
数据长度：不大于125
说明：读取模拟量。读取的是16位整数或者无符号整数
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 3 | 功能码 |  | 3 |  | 业务识别符低字节 | A0 | 业务识别符低字节 | A0
| 开始地址高字节 | 0 | 字节数 |  | 6 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 开始地址低字位 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） |  | 2 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） |  | 2B |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） |  | 2 |  | 长度低字节 | 6 | 长度低字节 | 9
| CRC低字节 | — | 数据低字节（寄存器地址40109） |  | 2B |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| CRC高字节 | — | 数据高字节（寄存器地址40110） |  | 2 |  | 功能码 | 3 | 功能码 | 3
|  |  | 数据低字节（寄存器地址40110） |  | 2B |  | 起始地址高字节 | 0 | 字节个数 | 6
|  |  | CRC低字节 |  | — |  | 起始地址低字节 | 6B | 数据高字节（寄存器地址40108） | 2
|  |  | CRC高字节 |  | — |  | 寄存器数量高字节 | 0 | 数据低字节（寄存器地址40108） | 2B
[7 empty] | 寄存器数量低字节 | 3 | 数据高字节（寄存器地址40109） | 2
| 注意：MODBUS请求中寄存器地址需加1后等于MODBUS响应中的寄存器地址。 | [7 empty] | 数据低字节（寄存器地址40109） | 2B
[9 empty] | 数据高字节（寄存器地址40110） | 2
[9 empty] | 数据低字节（寄存器地址40110） | 2B
2.2 功能码： 0x06
数据起始地址：400001－
说明： 设置单个参数。
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 6 | 功能码 |  | 6 |  | 业务识别符低字节 | A1 | 业务识别符低字节 | A1
| 开始地址高字节 | 0 | 寄存器地址高字节数 |  | 0 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 开始地址低字位 | 1 | 寄存器地址低字节数 |  | 1 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  | 0 |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 3 | 寄存器数低字节 |  | 3 |  | 长度低字节 | 6 | 长度低字节 | 6
| CRC低字节 | — | CRC低字节 |  | — |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| CRC高字节 | — | CRC高字节 |  | — |  | 功能码 | 6 | 功能码 | 6
[7 empty] | 起始地址高字节 | 0 | 起始地址高字节 | 0
[7 empty] | 起始地址低字节 | 1 | 起始地址低字节 | 1
[7 empty] | 寄存器数量高字节 | 0 | 寄存器数量高字节 | 0
| 注意：每次只能设置一个参数。 | [5 empty] | 寄存器数量低字节 | 3 | 寄存器数量低字节 | 3
2.3 功能码：0x10
数据起始地址：400001－
数据长度：不大于125
说明： 设置多个参数。
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUS RTU响应 |  |  |  | Modbus TCP请求 |  | Modbus TCP响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11 |  | 业务识别符高字节 | 0 | 业务识别符高字节 | 0
| 功能码 | 10 | 功能码 |  | 10 |  | 业务识别符低字节 | A2 | 业务识别符低字节 | A2
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 寄存器开始高字节 |  | 0 |  | 协议识别符高字节 | 0 | 协议识别符高字节 | 0
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | 寄存器开始低字节 |  | 1 |  | 协议识别符低字节 | 0 | 协议识别符低字节 | 0
| 寄存器数高字节 | 0 | 寄存器数高字节 |  | 0 |  | 长度高字节 | 0 | 长度高字节 | 0
| 寄存器数低字节 | 2 | 寄存器数低字节 |  | 2 |  | 长度低字节 | B | 长度低字节 | 6
| 字节数 | 4 | CRC低字节 |  | — |  | 单元识别符 | 11 | 单元识别符 | 11
| 数据高字节 | 0 | CRC高字节 |  | — |  | 功能码 | 10 | 功能码 | 10
| 数据低字节 | 0A |  |  |  |  | 起始地址高字节 | 0 | 起始地址高字节 | 0
| 数据高字节 | 1 |  |  |  |  | 起始地址低字节 | 1 | 起始地址低字节 | 1
| 数据低字节 | 2 |  |  |  |  | 寄存器数量高字节 | 0 | 寄存器数量高字节 | 0
| CRC低字节 | — |  |  |  |  | 寄存器数量低字节 | 2 | 寄存器数量低字节 | 2
| CRC高字节 | — |  |  |  |  | 字节数 | 4
[7 empty] | 数据高字节 | 0
[7 empty] | 数据低字节 | 0A
[7 empty] | 数据高字节 | 1
[7 empty] | 数据低字节 | 2
注意：每次可设置多个参数。
2.5 功能码：0x8X
说明：当从机接受到命令后有异常时将产生异常返回，功能码由原功能码加80H。
异常代码说明：
01：无效功能码
02：无效数据地址
03：无效数据
04：从机设备故障
05：收到命令
06：从机忙
举例：
| MODBUS RTU请求 |  | MODBUSRTU 响应
| 从机地址 | 11 | 从机地址 |  | 11
| 功能码 | 6 | 功能码 |  | 86
| 寄存器开始地址高字节 | 0 | 异常代码 |  | 2
| 寄存器开始地址低字位 | 1 | CRC低字节 |  | —
| 寄存器数高字节 | 0 | CRC高字节 |  | —
| 寄存器数低字节 | 2
| 字节数 | 4
| 数据高字节 | 0
| 数据低字节 | 0A
| 数据高字节 | 1
| 数据低字节 | 2
| CRC低字节 | —
| CRC高字节 | —
3 从机地址说明 | 地址高四位表示控制单元地址，低四位表示电池组号。
例如，0x23表示访问地址为2的控制单元的第3组蓄电池组数据。

## 单体数据
| 类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
单体电压数据 618 | 单体电压更新时间 | 电压更新时间：年/月 | 410001 | 2710H | 单体电压更新时间
|  | 日/时 | 410002 | 2711H
|  | 分/秒 | 410003 | 2712H
| 单体电压 | 单体电压1# | 410004 | 2713H | 单体电压值，单位：V，3位小数
| 600 | 单体电压2# | 410005 | 2714H
|  | 单体电压3# | 410006 | 2715H
|  | …… | ……
|  | 单体电压600# | 410603 | 296AH
单体内阻数据 618 | 单体内阻更新时间 | 内阻更新时间：年/月 | 410604 | 296BH | 单体内阻更新时间
|  | 日/时 | 410605 | 296CH
|  | 分/秒 | 410606 | 296DH
| 单体内阻 | 单体内阻1# | 410607 | 296EH | 单体内阻值，单位：uΩ
| 600 | 单体内阻2# | 410608 | 296FH
|  | 单体内阻3# | 410609 | 2970H
|  | …… | ……
|  | 单体内阻600# | 411206 | 2BC5H
单体温度数据 618 | 电池温度更新时间 | 电池温度更新时间：年/月 | 411207 | 2BC6H | 电池温度更新时间
|  | 日/时 | 411208 | 2BC7H
|  | 分/秒 | 411209 | 2BC8H
| 电池温度 | 电池温度1# | 411210 | 2BC9H | 单体温度值
| 600 | 电池温度2# | 411211 | 2BCAH | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 电池温度3# | 411212 | 2BCBH
|  | …… | ……
|  | 电池温度600# | 411809 | 2E20H
单体报警故障 1800 | 电池报警状态1 | 电池报警状态1# | 411810 | 2E21H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示告警。从B0开始依次表示为 单体电压报警(0)、单体电压0:高/1:低(1)、单体电压报警等级(2-3)、 单体内阻报警(4)、单体内阻0:高/1:低(5)、单体内阻报警等级(6-7)、 单体温度报警(8)、单体温度0:高/1:低(9)、单体温度报警等级(10-11)、 保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
| 600 | 电池报警状态2# | 411811 | 2E22H
|  | 电池报警状态3# | 411812 | 2E23H
|  | …… | ……
|  | 电池报警状态600# | 412409 | 3078H
| 电池报警状态2 | 电池报警状态2-1# | 412410 | 3079H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示保护。从B0开始依次表示为单体电压不均(0)、单体温度不均(1)、单体内阻不均(2)、浮充电压高(3)、浮充电压低(4)、电池开路(5)、保留(6)、电池接地告警(7)、保留(8)、保留(9)、保留(10)、保留(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
| 600 | 电池报警状态2-2# | 412411 | 307AH
|  | 电池报警状态2-3# | 412412 | 307BH
|  | …… | ……
|  | 电池报警状态2-600# | 413009 | 32D0H
| 设备运行/故障状态 | 设备运行状态1# | 413010 | 32D1H | 每位表示一种状态，为0表示正常，为1表示有此状态。从B0开始依次表示为单体电压模块通信(0)、电池温度模块通信(1)、电池温度传感器故障(2)、单体内阻模块通信(3)、内阻测试电池电压异常(4)、内阻测试放电电流异常(5)、保留(6)、保留(7)、保留(8)、保留(9)、保留(10)、保留(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)
| 600 | 设备运行状态2# | 413011 | 32D2H
|  | 设备运行状态3# | 413012 | 32D3H
|  | …… | ……
|  | 设备运行状态600# | 413609 | 3528H
组测量数据 | 组测量量 | 组压 | 413610 | 3529H | 单压累加值，单位：V，1位小数
|  | 外组压 | 413611 | 352AH | 组压模块测量电压(有组压模块或GD模块时有效)，单位：V，1位小数
| 33 | 充放电电流 | 413612 | 352BH | 单位：A，1位小数，偏置3000A
|  | 浮充电流 | 413613 | 352CH | 单位：A，3位小数，偏置10A
|  | 环境温度1 | 413614 | 352DH | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 环境温度2 | 413615 | 352EH | 单位：℃，1位小数，偏置50℃
|  | 最高电压电池号 | 413616 | 352FH
|  | 最高电池电压值 | 413617 | 3530H
|  | 最低电压电池号 | 413618 | 3531H
|  | 最低电池电压值 | 413619 | 3532H
|  | 电池平均单体电压 | 413620 | 3533H
|  | 电池电压均差值 | 413621 | 3534H
|  | 电池电压极差值 | 413622 | 3535H
|  | 最高内阻电池号 | 413623 | 3536H
|  | 最高电池内阻值 | 413624 | 3537H
|  | 最低内阻电池号 | 413625 | 3538H
|  | 最低电池内阻值 | 413626 | 3539H
|  | 平均电池内阻值 | 413627 | 353AH
|  | 最高温度电池号 | 413628 | 353BH
|  | 最高电池温度值 | 413629 | 353CH
|  | 最低温度电池号 | 413630 | 353DH
|  | 最低电池温度值 | 413631 | 353EH
|  | 平均电池温度值 | 413632 | 353FH
|  | 组SOC | 413633 | 3540H | 单位：%，1位小数
|  | 组SOH | 413634 | 3541H | 单位：%，1位小数
|  | 按最低电池容量整组带载时间 | 413635 | 3542H | 单位：分钟，放电时有效，浮充或充电时为固定值9999
|  | 保留 | 413636 | 3543H
|  | 保留 | 413637 | 3544H
|  | 保留 | 413638 | 3545H
|  | 纹波电压 | 413639 | 3546H | 单位：V，3位小数
|  | 氢气浓度 | 413640 | 3547H | 单位：%，1位小数
|  | 绝缘正电阻 | 413641 | 3548H | 单位：KΩ
|  | 绝缘负电阻 | 413642 | 3549H | 单位：KΩ
|  | 保留 | 413643 | 354AH
|  | 保留 | 413644 | 354BH
|  | 保留 | 413645 | 354CH
|  | 保留 | 413646 | 354DH
|  | 保留 | 413647 | 354EH
|  | 接地电池号上限 | 413648 | 354FH
|  | 接地电池号下限 | 413649 | 3550H
|  | 保留 | 413650 | 3551H
|  | 保留 | 413651 | 3552H
|  | 保留 | 413652 | 3553H
|  | 保留 | 413653 | 3554H
|  | 保留 | 413654 | 3555H
|  | 保留 | 413655 | 3556H
|  | 保留 | 413656 | 3557H
|  | 保留 | 413657 | 3558H
|  | 内阻最大变化率电池号 | 413658 | 3559H
|  | 内阻最大变化率值 | 413659 | 355AH | 单位：%，2位小数
|  | 保留 | 413660 | 355BH
|  | 保留 | 413651 | 3552H
|  | … | … | …
|  | 保留 | 414080 | 36FFH
单体内阻变化率数据 600 | 单体内阻变化率 | 单体内阻变化率1# | 414081 | 3700H | 电池内阻变化率，相对内阻基准值
| 600 | 单体内阻变化率2# | 414082 | 3701H | 单位：%，2位小数
|  | 单体内阻变化率3# | 414083 | 3702H
|  | …… | ……
|  | 单体内阻变化率600# | 414680 | 3957H
整组告警状态 |  | 测量一级告警内容 | 404966 | 1365H | 两个寄存器为一个单位，每位表示一种告警，为1表示定义为此等级告警，为0反之。从B0开始依次表示为组压高(16)、组压低(17)、充电电流大(18)、放电电流大(19)、环境温度高(20)、环境温度低(21)、浮充组压高(22)、浮充组压低(23)、压差过大(24)、SOC低(25)、SOH低(26)、电池热失控(27)、纹波过大(28)、氢气浓度过高(29)、绝缘电阻过低(30)、蓄电池脱离母线(31)
|  |  | 404967 | 1366H | 单体电压高（0）、单体电压低（1）、单体内阻高（2）、单体内阻低（3）、电池温度高（4）、电池温度低（5）、电压不均(6)、单体温度不均(7)、单体内阻不均(8)、浮充电压高(9)、浮充电压低(10)、电池开路(11)、保留(12)、电池接地告警(13)、保留（14）、保留（15）
|  | 设备故障类一级告警内容 | 404974 | 136DH | 两个寄存器为一个单位，每位表示一种告警，为1表示定义为此等级告警，为0反之。从B0开始依次表示为组压模块通信(16)、充放电流模块通信(17)、浮充电流模块通信(18)、环境温度模块通信(19)、环境温度传感器1故障(20)、环境温度传感器2故障(21)、纹波模块通信(22)、纹波电压输入故障(23)、氢气模块通信(24)、氢气传感器故障(25)、绝缘模块通信(26)、绝缘模块继电器故障(27)、Ethernet故障(28)、内阻测试浮充电流异常(29)、保留(30)、保留(31)
|  |  | 404975 | 136EH | 电池电压模块通信(0)、电池温度模块通信(1)、电池温度传感器故障(2)、电池内阻模块通信(3)、内阻测试电池电压异常(4)、内阻测试放电电流异常(5)、保留(6)、保留(7)、保留(8)、保留（9）保留(10)、保留(11)、保留(12)、保留(13)、保留(14)、保留(15)

## 状态寄存器
| 类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
系统状态寄存器 |  | 蜂鸣器消音 | 404901 | 1324H | 修改此位为0xf0f0时蜂鸣器将关闭
|  | 初始化参数存储区/数据存储区标志 | 404902 | 1325H | 高字节默认为00H,将其修改为F0H就可将参数恢复到出厂设置；低字节默认为00H,将其修改为F0H就可将记录数据恢复到出厂设置。
|  | 设备复位标志 | 404903 | 1326H | 修改此位为0xf0f0时系统将复位
|  | 年/月 | 404904 | 1327H | 新修改时间
|  | 日/时 | 404905 | 1328H | 新修改时间
|  | 分/秒 | 404906 | 1329H | 新修改时间
|  | 时钟修改标志 | 404907 | 132AH | 修改此位为0xf0f0并将时间写入到对应的地址,系统将修改时钟
|  | 自动测试内阻标志 | 404908 | 132BH | 低字节从B0位开始分别表示第1－6组电池组需自动测试内阻.
组状态寄存器 |  | 设备工作状态 | 404984 | 1377H | 2为电压状态，3为内阻
|  | 电池状态 | 404985 | 1378H | 0为浮充，1为放电，2为充电
|  | 内阻测试状态 | 404986 | 1379H | 高字节为循环数，06H表示正在测试第6个循环，00H表示不在内阻测试，F0H表示内阻测试正常结束，F1H表示异常结束；低字节表示状态，00H表示正常，01H表示通讯故障，02H表示浮充电流异常，04H表示放电电流异常,09表示回路电压异常。
|  | 手动内阻测试开启标志 | 404987 | 137AH | 修改此位为0xf0f0时当前组将进行内阻测试，当前电池组测试结束后才能开始测试其他电池组
|  | 手动均衡功能启动 | 404988 | 137BH | 修改此位为0xf0f0时当前组将启动均衡功能
|  | 手动均衡单体号 | 404989 | 137CH | 当前进行手动均衡的单体电池编号
|  | 纵向内阻基准值重设标志 | 404990 | 137DH | 修改此位为0xf0f0时，将当前内阻值设为基准值

## 组参数
| 类别 | 内容 | 参考号 | 数据地址 | 说明
组参数 | 单压(1级) | 单体电压过充告警值 | 400268 | 010BH
|  | 单体电压过充告警恢复值 | 400269 | 010CH
|  | 单体电压过放告警值 | 400270 | 010DH
|  | 单体电压过放告警恢复值 | 400271 | 010EH
|  | 单体浮充电压过高告警值 | 400272 | 010FH
|  | 单体浮充电压过高告警恢复值 | 400273 | 0110H
|  | 单体浮充电压过低告警值 | 400274 | 0111H
|  | 单体浮充电压过低告警恢复值 | 400275 | 0112H
|  | 单体电压不均告警值 | 400276 | 0113H
|  | 单体电压不均告警恢复值 | 400277 | 0114H
|  | 单体电压极差值告警值 | 400278 | 0115H
|  | 单体电压极差值告警恢复值 | 400279 | 0116H
| 组压（1级） | 总体电压过充告警值 | 400319 | 013EH
|  | 总体电压过充告警恢复值 | 400320 | 013FH
|  | 总体电压过放告警值 | 400321 | 0140H
|  | 总体电压过放告警恢复值 | 400322 | 0141H
|  | 总体浮充电压过高保护警值 | 400323 | 0142H
|  | 总体浮充电压过高保护警恢复值 | 400324 | 0143H
|  | 总体浮充电压过低告警值 | 400325 | 0144H
|  | 总体浮充电压过低告警恢复值 | 400326 | 0145H
| 充放电电流(1级) | 充过流告警值 | 400357 | 0164H
|  | 充过流告警恢复值 | 400358 | 0165H
|  | 放过流告警值 | 400359 | 0166H
|  | 放过流告警恢复值 | 400360 | 0167H
| 环境温度(1级) | 环境高温告警值 | 400381 | 017CH
|  | 环境高温告警恢复值 | 400382 | 017DH
|  | 环境低温告警值 | 400383 | 017EH
|  | 环境低温告警恢复值 | 400384 | 017FH
|  | 温升告警值 | 400385 | 0180H
|  | 温升告警恢复值 | 400386 | 0181H
| 电池温度(1级) | 电池高温告警值 | 400408 | 0197H
|  | 电池高温告警恢复值 | 400409 | 0198H
|  | 电池低温告警值 | 400410 | 0199H
|  | 电池低温告警恢复值 | 400411 | 019AH
|  | 电池温度不均告警值 | 400412 | 019BH
|  | 电池温度不均告警恢复值 | 400413 | 019CH
| 内阻(1级) | 内阻过大告警系数 | 400438 | 01B5H
|  | 内阻过大告警恢复系数 | 400439 | 01B6H
|  | 内阻不均告警系数 | 400440 | 01B7H
|  | 内阻不均告警恢复系数 | 400441 | 01B8H
|  | 内阻过小告警系数 | 400442 | 01B9H
|  | 内阻过小告警恢复系数 | 400443 | 01BAH
| 纹波(1级) | 纹波上限告警值 | 400464 | 01CFH
|  | 纹波上限告警恢复值 | 400465 | 01D0H
| 氢气（1级） | 氢气比例上限告警值 | 400474 | 01D9H
|  | 氢气比例上限告警恢复值 | 400475 | 01DAH
| 绝缘功能(1级) | 绝缘电阻告警值 | 400488 | 01E7H
|  | 绝缘电阻告警恢复值 | 400489 | 01E8H
| 容量监测功能(1级) | SOC低告警值 | 400508 | 01FBH
|  | SOC低告警恢复值 | 400509 | 01FCH
|  | SOH低告警值 | 400510 | 01FDH
|  | SOH低告警恢复值 | 400511 | 01FEH
内阻基准值 | 内阻基准值 | 内阻基准值001# | 400528 | 020FH
600 |  | 内阻基准值002# | 400529 | 0210H
|  | 内阻基准值003# | 400530 | 0211H
|  |  | …… | …
|  |  | …… | …
|  | 内阻基准值600# | 401127 | 0466H