物联网网关USR-M300测试报告

文档中心

Exported on 2024-08-15 18:03:56

| - 物联网网关USR-M300测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 产品名称 | - 物联网网关 |  | - 型号 | - USR-M300 |  |  | - 产品图片 |
| - 生产厂家 | - 有人 |  | - 项目编号 | - #5774 |  |  |  |
| - 测试时间 | - 2024.8.7 |  | - 测试人 | - 玉绍涛 |  |  |  |
| - 技术手册 | USR-M300 规格书 V2.0.0-20240221141020.pdf USR-M300 应用指导V2.0.0-20240221141300.pdf - USR-M300 说明书 V2.0.0-20240221141225(1).pdf |  |  |  |  |  |  |
| - 通讯协议 | - 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 上位机 | - 无 |  |  |  |  |  |  |
| - 测试目的 | - 验证软硬件功能 |  |  |  |  |  |  |
| - 编号 | - 需求要点 | - 测试方法 | - 数据 | - 期望结果 | - 实际结果 | - 测试状态 | - 备注 |
| - 1 | - 采集响应测试 | 485通讯采集测试 1、标准modbus RTU设备数据采集与控制 - 2、相邻设备指令最小间隔与稳定间隔 | - 1.设备配置的0ms下采集123个测点无丢包。 | - 响应失败率低于5%（通讯间隔200ms） | 响应失败率低于5% | 测试通过 |  |
| - 2 | - 485接入12V | - 485针脚接入12V（接入时长3分钟 |  | - 正常接入后，可正常通讯 |  |  |  |
| - 3 | - 联动控制 | 支持数据点位，IO 的联动控制逻辑配置 | 温湿度联动DO开启/关闭 DI联动DO开启/关闭 温湿度联动其他485设备 温湿度联动后post上报 - 温湿度联动短信告警 | - IO状态变化 | 1.温湿度联动DO开启/关闭正常 2.DI联动DO开启/关闭正常 3.湿度联动下发报文正常 4.温湿度联动后post上报正常 - 5.温湿度联动短信告警正常 | 测试通过 | 1.联动后DO不会复位，需要手动复位或者创建条件联动关闭 - 2.达到联动阈值可向指定485口下发制定报文，会不停发，收到报文后是否停止需要测试 |
| - 4 | 图形化编程 | 通过 M300 内部集成的图形化设计界面对边缘网关进行逻辑设计开发： 1、温度联动空调（可其他设备代替） - 2、温度联动DO/DI | - 未能正常使用 | IO状态变化 - 可通过串口工具接受到网关下发的控制指令 | 未能正常使用 | 测试未通过 | 配置完modbus server部署后，图形化界面无法进入。 图形化功能只是增加了少部分M300主机的功能，原功能未二次开发，使用困难。 |
| - 5 | - 基础配置功能 | 1、网络配置 2、协议转换 - 3、设备指示灯对应 | - （查看测试记录） | - 正常 | 正常 | - 测试通过 |  |
| - 6 | - 数据模拟压力测试 | - 模拟2000个点位（500个温湿度）全部故障时，整个采集周期 |  |  |  |  | 只允许增加50个设备2000个测点，测试改为50个温湿度各40个测点。 |
| - 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、基础配置功能 （1）网络配置 默认路由模式WAN口接外网，LAN口接其他设备 设置为192.168.0.190，接入内网可进入。 可设置成双LAN口,变成交换机模式 （2）数据转换-Modbus RTU 设置串口2为上行串口，协议转换中打开RTU，配置点表 读取M300中的40001 40002 地址，可以读到温湿度值 数据转换-Modbus TCP 配置Modbus TCP 时把 连接协议TCP 打开，既可以使用 数据转换-OPC UA 获取成功 数据转换-JSOM 获取成功,可自定义发送字段 （3）指示灯 供电 POW, 上电亮起，断电熄灭 工作 WORK, 设备正常工作时，1s 闪烁一次 网络 NET, 无网络熄灭，蜂窝网络常亮 数据 DATA, 串口有数据通信绿灯快速闪烁，无数据通信熄灭 DO 状态 闭合亮起，断开熄灭 DI 状态 有效输入亮起，无效输入熄灭 2、采集响应测试 200ms下采集两个测点，无丢包。 50ms下采集两个测点，无丢包。 0ms下采集两个测点，无丢包。 0ms下，采集123个测点，无丢包。 0ms下，读5个设备，每个设备20个测点，无丢包。 3、联动控制 设置温湿度联动阈值，达到阈值后可进行DO动作/串口写数据/上报平台/发送短信 联动后不会自行归复，需要另外创建联动事件停止。 联动触发间隔需要拉长，默认太短。 联动串口写数据： 短信： 数据上报： - 图形化编程 图形化开启modbus后1880端口死了 5、数据模拟压力测试 最高支持50个从机2000个测点。 改变测试方式，添加50个设备*,每个设备40个测点，共2000个测点。（实际只能添加1994个测点，有6个点系统分给了DI/DO/AI） CPU占用67%~90%之间跳动，内存占用40%左右。对页面其他功能操作无影响。 6、485接入12V 最后测试 |  |  |  |  |  |  |  |