## Modbus 地址表
CU352 Modbus RTU / TCP通讯地址表
通讯参数 触摸屏可设置
序号 | 名称 | Modbus存储器 | 位 | 数据类型 | 测点属性 | 说明 | 备注
1 | 远程访问 | 00101 | .X0 | BOOL | 读/写 | 0：本地；1：远程 | CU352控制器上需设置“控制源”：总线
2 | 系统启停 |  | .X1 | BOOL | 读/写 | 0：停止；1：启动
3 | 复位报警 |  | .X2 | BOOL | 读/写 | 0：无复位；1：复位 | 上升沿触发
4 | 复位累计计数器 |  | .X5 | BOOL | 读/写 | 0：无复位；1：复位 | 上升沿触发，复位累计流量、能耗等
11 | 控制模式 | 00102 |  | UINT | 读/写 | 0:恒定转速; 1:恒定频率; 3:恒定扬程; 4:恒定压力; 5:恒定压差; 6:比例压力; 7:恒定流量; 8:恒定温度; 10:恒定液位; 128:自适应; 129:流量适应; 130:闭环传感器; | 00101位0需置1
13 | 运行模式 | 00103 |  | UINT | 读/写 | 0:自动控制; 4:开环最小运行; 6：开环最大运行 | 开环最小：运行在最小转速，开环最大：运行在最大转速
14 | 设定值 | 00104 |  | UINT | 读/写 | 单位为0.01% | 值为[0-10000],代表反馈的传感器量程的0-100%，常为出口压力传感器
15 | 1#水泵控制 | 00105 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止 | 默认为0，自动控制
16 | 2#水泵控制 | 00106 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
17 | 3#水泵控制 | 00107 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
18 | 4#水泵控制 | 00108 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
19 | 5#水泵控制 | 00109 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
20 | 6#水泵控制 | 00110 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
21 | 设置比例压力模式下的减少量 | 00115 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
22 | 设置比例压力模式下手动最大流量 | 00116 |  | UINT | 读/写 | 单位0.1L/s
23 | 先导泵控制 | 00117 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止 | 默认为0，自动控制
24 | 备用泵控制 | 00118 |  | UINT | 读/写 | 0:自动; 2：强制停止
25 | 控制系统反馈传感器类型 | 00129 |  | UINT | 读/写 | 3:流量传感器; 6：压力传感器
26 | 远程传感器1的控制 | 00130 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01% | 向CU352写入传感器值
27 | 远程传感器2的控制 | 00131 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
28 | 远程传感器3的控制 | 00132 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
29 | 远程传感器4的控制 | 00133 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
30 | 远程传感器5的控制 | 00134 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
31 | 远程传感器6的控制 | 00135 |  | UINT | 读/写 | 单位0.01%
32 | 累计计数器复位应答 | 00201 | .X02 | BOOL | 只读 | 0:未应答; 1：已应答
33 | 复位报警应答 |  | .X03 | BOOL | 只读 | 0:未应答; 1：已应答
34 | 设定值影响 |  | .X04 | BOOL | 只读 | 0:无设定值影响; 1：设定值影响已激活
35 | 运行 |  | .X06 | BOOL | 只读 | 0:无水泵在运行; 1：有水泵在运行
36 | 访问模式 |  | .X08 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
37 | 启停 |  | .X09 | BOOL | 只读 | 0:系统停止; 1：系统启动 | 系统启动并不代表泵一定在运行，如小流量停机时
38 | 故障状态 |  | .X10 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
39 | 警告状态 |  | .X11 | BOOL | 只读 | 0:无警告; 1：有警告
40 | 最大速度运行 |  | .X13 | BOOL | 只读 | 0:否; 1：是 | 显示系统是否运行在最大转速
41 | 最小速度运行 |  | .X15 | BOOL | 只读 | 0:否; 1：是 | 显示系统是否运行在最小转速
42 | 过程值反馈 | 00202 |  | UINT | 只读 | 单位为0.01% | 值为[0-10000],代表反馈的传感器量程的0-100%，常为出口压力传感器
43 | 控制模式 | 00203 |  | UINT | 只读 | 0:恒定转速; 1:恒定频率; 3:恒定扬程; 4:恒定压力; 5:恒定压差; 6:比例压力; 7:恒定流量; 8:恒定温度; 10:恒定液位; 128:自适应; 129:流量适应; 130:闭环传感器;
44 | 运行模式 | 00204 |  | UINT | 只读 | 0:自动控制; 4:开环最小运行; 6：开环最大运行
45 | 故障代码 | 00205 |  | UINT | 只读 |  | 代码见报警和故障表
46 | 警告代码 | 00206 |  | UINT | 只读
47 | 1#水泵存在 | 00208 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
48 | 2#水泵存在 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
49 | 3#水泵存在 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
50 | 4#水泵存在 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
51 | 5#水泵存在 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
52 | 6#水泵存在 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
53 | 先导泵存在 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
54 | 备用泵存在 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:不存在; 1：存在
55 | 1#水泵运行 | 00209 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
56 | 2#水泵运行 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
57 | 3#水泵运行 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
58 | 4#水泵运行 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
59 | 5#水泵运行 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
60 | 6#水泵运行 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
61 | 先导泵运行 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
62 | 备用泵运行 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：运行
63 | 1#水泵故障 | 00210 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
64 | 2#水泵故障 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
65 | 3#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
66 | 4#水泵故障 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
67 | 5#水泵故障 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
68 | 6#水泵故障 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
69 | 先导泵故障 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
70 | 备用泵故障 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
71 | 1#水泵通讯故障 | 00211 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
72 | 2#水泵通讯故障 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
73 | 3#水泵通讯故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
74 | 4#水泵通讯故障 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
75 | 5#水泵通讯故障 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
76 | 6#水泵通讯故障 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
77 | 先导泵通讯故障 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
78 | 备用泵通讯故障 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：故障
79 | 紧急运行功能激活 | 00212 | .X1 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
80 | 备用泵激活 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
81 | 水泵测试运行激活 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
82 | 替代设定值激活 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
83 | 时钟程序激活 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
84 | 远程VNC激活 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活 | VNC：虚拟网络连接
85 | 远程总线激活 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
86 | 远程服务端口激活 |  | .X8 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
87 | 压力缓释功能激活 |  | .X9 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
88 | 软压力功能激活 |  | .X10 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
89 | 小流量增压功能激活 |  | .X11 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
90 | 小流量停机功能激活 |  | .X12 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
91 | 比例压力激活 |  | .X13 | BOOL | 只读 | 0:未激活; 1：已激活
92 | 1#水泵自动 | 00213 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
93 | 2#水泵自动 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
94 | 3#水泵自动 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动 | 根据H2S设置投加化学剂量参考值
95 | 4#水泵自动 |  | .X3 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
96 | 5#水泵自动 |  | .X4 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
97 | 6#水泵自动 |  | .X5 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
98 | 先导泵自动 |  | .X6 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
99 | 备用泵自动 |  | .X7 | BOOL | 只读 | 0:未自动; 1：自动
100 | 系统应用类型 | 00214 |  | UINT | 只读 | 1:增压; 2:热端加热泵; 3:冷端加热泵; 4:热端空调泵; 5:冷端空调泵; 6:热端MPC S2000加热泵; 7:冷端MPC S2000加热泵; 8:热端MPC S2000空调泵; 9:冷端MPC S2000空调泵; 10:水箱注水（液位传感器）; 11:水箱注水（浮球开关）; | 该应用类型只能通过CU352更改
101 | 反馈传感器单位 | 00220 |  | UINT | 只读 | 0：bar. 1: mbar. 2: m. 3: kPa. 4: psi. 5: ft. 6: m^3/h. 7:m^3/s. 8: I/s 9: gpm. 10: ℃. 11:℉. 12: %. 13:K. 14:l/h.
102 | 反馈传感器最小值 | 00221 |  | UINT | 只读
103 | 反馈传感器最大值 | 00222 |  | UINT | 只读
104 | 反馈传感器类型 | 00223 |  | UINT | 只读 | 3:流量计; 6:压力传感器
105 | 扬程 | 00301 |  | UINT | 只读 | 单位0.001bar | 实际系统扬程或压力
106 | 流量 | 00302 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3/h | 实际系统瞬时流量，需配流量计
107 | 相对性能 | 00303 |  | UINT | 只读 | 0.01% | 相对系统最大性能的百分比
108 | 数字输入 | 00306 |  | UINT | 只读 |  | 外部数字输入信号的逻辑值
109 | 数字输出 | 00307 |  | UINT | 只读 |  | 外部数字输出信号的逻辑值
110 | 实际设定值 | 00308 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 即实际00104设定值
111 | 功耗高位 | 00312 |  | UINT | 只读 | 单位W | 系统总功耗
112 | 功耗低位 | 00313 |  | UINT | 只读
113 | 进口压力 | 00315 |  | UINT | 只读 | 单位0.001bar | 相对大气压的进口压力，即有1bar的偏差
114 | 远程压力1 | 00316 |  | UINT | 只读 | 单位0.001bar | 外部传感器1的压力值
115 | 液位 | 00317 |  | UINT | 只读 | 单位0.01m | 水箱液位
116 | 远程温度1 | 00320 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K | 外部温度传感器1的温度值
117 | 运行时间高位 | 00327 |  | UINT | 只读 | 单位Hour | 系统总运行时长
118 | 运行时间低位 | 00328 |  | UINT | 只读
119 | 能耗高位 | 00332 |  | UINT | 只读 | 单位kWh | 系统总能耗
120 | 能耗低位 | 00333 |  | UINT | 只读
121 | 环境温度 | 00337 |  | UINT | 只读 | 0.01K
122 | 进口水温 | 00338 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
123 | 出口水温 | 00339 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
124 | 温差 | 00340 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
125 | 出口压力 | 00341 |  | UINT | 只读 | 单位0.001bar | 实际系统出口压力
126 | 水箱设定液位 | 00342 |  | UINT | 只读 | 单位0.01m
127 | 用户设定值 | 00343 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 修改前的设定值，见00104
128 | 模拟量影响 | 00344 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 设定值衰减器
129 | 系统上电次数 | 00345 |  | UINT | 只读
130 | 单位能耗 | 00346 |  | UINT | 只读 | 单位0.1Wh/m3
131 | 平均单位能耗 | 00347 |  | UINT | 只读 | 单位0.1Wh/m3
132 | 流量测量1 | 00348 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3/h
133 | 流量测量2 | 00349 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3/h
134 | 流量测量3 | 00350 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3/h
135 | 比例控制减少百分比 | 00351 |  | UINT | 只读 | 单位0.01%
136 | 比例控制最大流量值 | 00352 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3/h
137 | 泵送体积高位 | 00363 |  | UINT | 只读 | 单位0.1m3
138 | 泵送体积低位 | 00364 |  | UINT | 只读
139 | 1#水泵能耗 | 00481 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
140 | 2#水泵能耗 | 00482 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
141 | 3#水泵能耗 | 00483 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
142 | 4#水泵能耗 | 00484 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
143 | 5#水泵能耗 | 00485 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
144 | 6#水泵能耗 | 00486 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
145 | 先导泵能耗 | 00487 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
146 | 备用泵能耗 | 00488 |  | UINT | 只读 | 单位kWh
147 | 1#水泵访问模式 | 00401 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
148 | 1#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
149 | 1#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
150 | 1#水泵报警代码 | 00402 |  | UINT | 只读
151 | 1#水泵运行时间高位 | 00403 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
152 | 1#水泵运行时间低位 | 00404 |  | UINT | 只读
153 | 1#水泵转速百分比 | 00405 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
154 | 1#水泵线电流 | 00406 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
155 | 1#水泵功率 | 00407 |  | UINT | 只读 | 单位10W
156 | 1#水泵电机温度 | 00408 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
157 | 1#水泵控制源 | 00409 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
158 | 2#水泵访问模式 | 00411 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
159 | 2#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
160 | 2#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
161 | 2#水泵报警代码 | 00412 |  | UINT | 只读
162 | 2#水泵运行时间高位 | 00413 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
163 | 2#水泵运行时间低位 | 00414 |  | UINT | 只读
164 | 2#水泵转速百分比 | 00415 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
165 | 2#水泵线电流 | 00416 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
166 | 2#水泵功率 | 00417 |  | UINT | 只读 | 单位10W
167 | 2#水泵电机温度 | 00418 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
168 | 2#水泵控制源 | 00419 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
169 | 3#水泵访问模式 | 00421 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
170 | 3#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
171 | 3#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
172 | 3#水泵报警代码 | 00422 |  | UINT | 只读
173 | 3#水泵运行时间高位 | 00423 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
174 | 3#水泵运行时间低位 | 00424 |  | UINT | 只读
175 | 3#水泵转速百分比 | 00425 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
176 | 3#水泵线电流 | 00426 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
177 | 3#水泵功率 | 00427 |  | UINT | 只读 | 单位10W
178 | 3#水泵电机温度 | 00428 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
179 | 3#水泵控制源 | 00429 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
180 | 4#水泵访问模式 | 00431 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
181 | 4#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
182 | 4#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
183 | 4#水泵报警代码 | 00432 |  | UINT | 只读
184 | 4#水泵运行时间高位 | 00433 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
185 | 4#水泵运行时间低位 | 00434 |  | UINT | 只读
186 | 4#水泵转速百分比 | 00435 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
187 | 4#水泵线电流 | 00436 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
188 | 4#水泵功率 | 00437 |  | UINT | 只读 | 单位10W
189 | 4#水泵电机温度 | 00438 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
190 | 4#水泵控制源 | 00439 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
191 | 5#水泵访问模式 | 00441 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
192 | 5#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
193 | 5#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
194 | 5#水泵报警代码 | 00442 |  | UINT | 只读
195 | 5#水泵运行时间高位 | 00443 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
196 | 5#水泵运行时间低位 | 00444 |  | UINT | 只读
197 | 5#水泵转速百分比 | 00445 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
198 | 5#水泵线电流 | 00446 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
199 | 5#水泵功率 | 00447 |  | UINT | 只读 | 单位10W
200 | 5#水泵电机温度 | 00448 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
201 | 5#水泵控制源 | 00449 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
202 | 6#水泵访问模式 | 00451 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
203 | 6#水泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
204 | 6#水泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
205 | 6#水泵报警代码 | 00452 |  | UINT | 只读
206 | 6#水泵运行时间高位 | 00453 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
207 | 6#水泵运行时间低位 | 00454 |  | UINT | 只读
208 | 6#水泵转速百分比 | 00455 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
209 | 6#水泵线电流 | 00456 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
210 | 6#水泵功率 | 00457 |  | UINT | 只读 | 单位10W
211 | 6#水泵电机温度 | 00458 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
212 | 6#水泵控制源 | 00459 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
213 | 先导泵访问模式 | 00461 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
214 | 先导泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
215 | 先导泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
216 | 先导泵报警代码 | 00462 |  | UINT | 只读
217 | 先导泵运行时间高位 | 00463 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
218 | 先导泵运行时间低位 | 00464 |  | UINT | 只读
219 | 先导泵转速百分比 | 00465 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
220 | 先导泵线电流 | 00466 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
221 | 先导泵功率 | 00467 |  | UINT | 只读 | 单位10W
222 | 先导泵电机温度 | 00468 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
223 | 先导泵控制源 | 00469 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
224 | 备用泵访问模式 | 00471 | .X0 | BOOL | 只读 | 0:本地; 1：远程
225 | 备用泵启停 |  | .X1 | BOOL | 只读 | 0:停止; 1：启动
226 | 备用泵故障 |  | .X2 | BOOL | 只读 | 0:无故障; 1：有故障
227 | 备用泵报警代码 | 00472 |  | UINT | 只读
228 | 备用泵运行时间高位 | 00473 |  | UINT | 只读 | 单位Hour
229 | 备用泵运行时间低位 | 00474 |  | UINT | 只读
230 | 备用泵转速百分比 | 00475 |  | UINT | 只读 | 单位0.01% | 转换成转速：X/10000×电机铭牌额定转速 转换成频率：X/10000×电机铭牌额定频率
231 | 备用泵线电流 | 00476 |  | UINT | 只读 | 单位0.1A | 电机线电流平均值
232 | 备用泵功率 | 00477 |  | UINT | 只读 | 单位10W
233 | 备用泵电机温度 | 00478 |  | UINT | 只读 | 单位0.01K
234 | 备用泵控制源 | 00479 |  | UINT | 只读 | 0：未知; 1：水泵按钮; 2：GENIbus（总线控制）; 3：GENIlink/GENlair（从手持控制器）; 4:外部控制;
警告和故障代码表
序号 | 名称 | 代码 | Modbus存储器
1 | 外部故障信号 | 3 | 00205 00206
2 | 水泵通讯故障 | 10
3 | 硬件故障，IO351B 水泵模块 | 80
4 | 硬件故障，IO351B I/O模块 | 80
5 | EEPROM参数区验证错误 | 83
6 | 传感器故障，一般测量传感器 | 88
7 | 闭环反馈传感器信号故障 | 89
8 | 温度传感器1信号故障 | 91
9 | 实时时钟误差 | 157
10 | 传感器电源故障，5 V | 161
11 | 传感器电源故障，24 V | 162
12 | 模拟输入1信号故障 | 165
13 | 模拟输入2信号故障 | 166
14 | 模拟输入3信号故障 | 167
15 | 温度传感器2信号故障 | 175
16 | 监督项目1超出限制 | 190
17 | 监督项目2超出限制 | 191
18 | 所有水泵上的报警 | 203
19 | 传感器之间的不一致性 | 204
20 | 运行超出性能范围 | 208
21 | 超压力 | 210
22 | 欠压力 | 211
23 | 变频器未准备好 | 213
24 | 缺水 | 214
25 | 建立软压力超时 | 215
26 | 先导泵报警 | 216
27 | 泄压不充分 | 219
28 | 以太网：没有来自DHCP服务器的IP地址 | 231
29 | 以太网：由于误用而自动禁用 | 232
30 | 电池/UPS故障 | 248
31 | 短信息数据未在规定时间内收到 | 253
32 | 水管系统模型数据不一致 | 254
33 | 泄漏电流 | 1 | 00402 00412 00422 00432 00442 00452 00462 00472
34 | 缺相 | 2
35 | 外部故障 | 3
36 | 重启次数过多 | 4
37 | 硬件关闭过多 | 7
38 | 电子直流链路保护激活（ERP） | 14
39 | 其他 | 16
40 | 叶轮强制反转 | 29
41 | 更换轴承（具体维修信息） | 30
42 | 更换变阻器（具体维修信息） | 31
43 | 过电压 | 32
44 | 欠电压 | 40
45 | 瞬时欠电压 | 41
46 | 切入故障（dV/dt） | 42
47 | 电压不平衡 | 45
48 | 过载 | 48
49 | 过电流 | 49
50 | 电机保护功能（MPF），一般停机 | 50
51 | 电机或泵堵塞 | 51
52 | 电机保护功能，3秒限制 | 54
53 | 电机电流保护（MCP）激活 | 55
54 | 欠载 | 56
55 | 干转 | 57
56 | 输入功率低 | 60
57 | 超温 | 64
58 | 电机温度1 | 65
59 | 控制电子设备温度 | 66
60 | 温度过高，内部变频器模块（t\m） | 67
61 | 电机中的热继电器2（例如热敏电阻） | 70
62 | 硬件故障，类型1 | 72
63 | 硬件关闭（HSD） | 73
64 | 内部通讯故障 | 76
65 | 双头泵通讯故障 | 77
66 | 硬件故障，类型1 | 80
67 | 验证错误，FE参数区（EEPROM） | 83
68 | 内存访问错误 | 84
69 | 验证错误，BE参数区（EEPROM） | 85
70 | 传感器故障 | 88
71 | （反馈）传感器1信号故障 | 89
72 | 温度传感器1信号故障 | 91
73 | 传感器2信号故障 | 93
74 | 设定值信号超出范围 | 96
75 | 电子整流器保护激活（ERP） | 105
76 | 电子逆变器保护激活（EIP） | 106
77 | 驱动端（DE）电机轴承温度高（Pt100） | 148
78 | 非驱动端（NDE）电机轴承温度高（Pt100） | 149
79 | 涌入回路故障 | 155
80 | 通信故障，内部变频器模块 | 156
81 | 实时时钟误差 | 157
82 | 传感器电源故障，5 V | 161
83 | 传感器电源故障，24 V | 162
84 | 电机保护测量故障 | 163
85 | Liqtec传感器信号故障 | 164
86 | 模拟输入1信号故障 | 165
87 | 模拟输入2信号故障 | 166
88 | 模拟输入3信号故障 | 167
89 | 温度传感器2信号故障 | 175
90 | 温度传感器3信号故障 | 176
91 | 传感器1超出限制 | 190
92 | 传感器2超出限制 | 191
93 | 润滑轴承（具体维修信息） | 240
94 | 电机断相 | 241
95 | 自动电机模型识别失败 | 242
附录：报警代码
| 1泄漏电流 |  | 144电机温度3
145正常或高位轴承温度过高
146中位轴承温度过高
147低位轴承温度过高
148轴伸端发动机轴承温度过高（PT100）
149非轴伸端发动机轴承温度过高（PT100)
150水泵模块故障
| 2缺相 |  | 151放置故障
| 3外部故障 |  | 152加入模块的通讯故障
153模拟输出故障
| 4太多的重启动 |  | 154放置通讯故障
| 5再生制动 |  | 155涌入故障
| 6主电源故障 |  | 156内部频率转换模块通讯故障
| 7太多的硬件停机 |  | 157实时时钟故障
| 8PWM开关频率下降 |  | 158硬件电路测量故障
| 9相序反转 |  | 159内部通讯模块故障
| 10水泵通信故障 |  | 160SIM卡和GSM模块故障
| 11水浸油故障 |  | 161传感器供应故障，5V
| 12已到服务时间（一般服务信息） |  | 162传感器供应故障，24V
| 13湿度警报，模拟 |  | 163测量故障，发动机保护装置
| 14直流回路保护激活 |  | 164信号故障，液体技术传感器
| 15通讯故障，主系统（SCADA） |  | 165信号故障，模拟输入1
| 16其他 |  | 166信号故障，模拟输入2
| 17性能不匹配 |  | 167信号故障，模拟输入3
| 18备用通讯警报 |  | 168压力传感器信号故障
| 19隔膜损坏 |  | 169流量传感器信号故障
| 20绝缘电阻值低 |  | 170水浸油传感器信号故障
| 21每小时启动次数太多 |  | 171湿度传感器信号故障
| 22湿度转换警报，数字 |  | 172大气压传感器信号故障
| 23智能整理空隙警报 |  | 173转子位置传感器信号故障
| 24震动 |  | 174转子原点传感器信号故障
175信号故障，温度传感器2
| 25设定值冲突 |  | 177智能修整间隙传感器传感器信号故障
| 26电机被切断，负载仍在运行 |  | 178震动传感器信号故障
| 27外部电机保护激活 |  | 179轴承温度传感器（普通或上方）信号故障
| 28电池电量低 |  | 180轴承温度传感器（中位）信号故障
| 29叶轮强制反转 |  | 181PTC传感器信号故障
| 30更换轴承（特殊服务信息） |  | 182轴承温度传感器（下位）信号故障
| 31更换压敏电阻（特殊服务信息） |  | 183额外温度传感器信号故障
| 32过电压 |  | 184通用传感器信号故障
| 33瞬时服务 |  | 185不识别的传感器型号
| 34无启动管水 |  | 186功率表传感器信号故障
| 35泵头有气，排气问题 |  | 187电能表信号故障
| 36出口阀泄漏 |  | 188用户定义传感器信号故障
| 37进口阀泄漏 |  | 189水位传感器信号故障
| 38排气阀故障 |  | 190传感器1限制超出
| 39阀门损坏 |  | 191传感器2限制超出
| 40欠电压 |  | 192传感器3限制超出
| 41瞬时欠电压 |  | 193传感器4限制超出
| 42切入故障 |  | 194传感器5限制超出
| 45电压不对称 |  | 195传感器6限制超出
| 48过负载 |  | 196降低效率运行
| 49过电流 |  | 197降低压力运行
| 50电机保护功能，一般停机 |  | 198增加功耗运行
| 51受限制的发动机/泵 |  | 199超范围运行（监督/估计/计算/控制）
| 52电机转差率高 |  | 200应用警报
| 53发动机失速 |  | 201外部传感器输入高
| 54电机保护功能，3秒限制 |  | 202外部传感器输入高
| 55电机电流保护激活 |  | 203所有泵报警
| 56欠负载 |  | 204传感器不一致
| 57干运转 |  | 206水位1缺水
| 58低流量 |  | 207水泄漏
| 60低流量 |  | 208气蚀
| 59无流量 |  | 209止回阀故障
| 64过温 |  | 210过压力
| 65电机温度1 |  | 211欠压力
| 66控制电路温度 |  | 213变频器未就绪
| 67内部频率转换模块温度太高 |  | 214水位2缺水
| 68外界温度/水温 |  | 215软压力建立超时
| 69电机内热继电器1 |  | 216先导泵报警
| 70电机内热继电器2 |  | 217通用传感器高报警
| 71电机温度2 |  | 218通用传感器低报警
| 72硬件故障，类型1 |  | 219压力释放不足
| 73硬件停机 |  | 220发动机开关反馈故障
| 74内部电压太高 |  | 221混合机反馈故障
| 75内部电压太低 |  | 222混合机次数服务
| 76内部通信故障 |  | 223每小时混合机开始超出部分最大值
| 77通讯故障，双头泵 |  | 224泵故障（由于辅助成分或普通故障）
| 78堵转 |  | 225泵模块通讯故障
| 79功能故障，插入模板 |  | 226I/O模块通信故障
| 80硬件故障，类型2 |  | 227组合事件
| 81数据区（RAM）验证错误 |  | 228夜间流量限最大值¦超出
| 82代码区（ROM，FLASH）验证错误 |  | 229路上水
| 83FE参数区（EEPROM）验证错误 |  | 230网络警报
| 84存储器访问错误 |  | 231以太网：DHCP服务器无IP地址
| 85BE参数区（EEPROM）验证错误 |  | 232以太网：因误用引发自动停止
| 88传感器故障 |  | 233以太网：IP地址冲突
| 89传感器1信号故障 |  | 234备用泵警报
| 90速度传感器信号故障 |  | 235气体检测
| 91温度传感器1信号故障 |  | 236泵1故障
| 92校准故障，回馈传感器 |  | 237泵2故障
| 93传感器2信号故障 |  | 238泵3故障
| 94传感器1超出限制 |  | 239泵4故障
| 95传感器2超出限制 |  | 240润滑轴承（特定服务信息）
| 96设定值超出范围 |  | 241电机缺相
| 97设定值输入信号故障 |  | 242电机模型自动识别失败
| 98设定值影响输入信号故障 |  | 243电机继电器被强制
| 99模拟量设定值输入信号故障 |  | 244ON/OFF/AUTO开关故障
| 100实时时钟与GSM同步 |  | 245泵连续运行时间太长
| 102计量泵未准备 |  | 247上电通知
| 103急救停止 |  | 248电池/UPS故障
| 104软件停机 |  | 249用户界定项目1
| 105电子整流器保护激活（ERP） |  | 250用户界定项目2
| 106电子逆变器保护激活（EIP) |  | 251用户界定项目2
| 110负载倾斜，电路不对称 |  | 252用户界定项目3
| 111电流不对称 |  | 253未及时从DDD传感器接收的SMS数据
| 112功率因素太高 |  | 254不一致的数据模板
113功率因素太低
114发动机预热程序启动
115太多研磨机逆转
116研磨机过热
118氢化硫传感器信号故障
119模拟输入A14信号故障
120辅助线圈故障
121辅助线电流电流过高
122辅助线电流过低
123开启电容器，低
124运行电容器，低
125外部温度传感器，信号故障
126空气温度传感器信号故障
127转轨相关压力传感器
128过滤器堵塞