## 版本记录
修订记录
日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者
2022-12-20 | V1.0 | 新拟制 | 吴泽云

## 设备基本信息
机组基本信息
注：下表中标有红色*为必填项；
序号 | 名称 | 内容 | 字段说明
1 | 设备厂商* | 申菱
2 | 设备名称* | 水冷房间级精密空调
3 | 设备型号* | 所有机型
4 | 协议接口人* | 陈健豪：15818066451
5 | 设备通信协议类型* | ModbusRTU（串口RS485）
6 | 设备的软、硬件型号版本信息* | 硬件型号：SL1616-TH 软件版本：Key-SL1616-TH1
7 | 通信接口说明* | 上位机通讯口-AP1-A3+/AP1-A3-
8 | 设备之间最大级联个数* | 32个
9 | 通讯端口配置信息* | 默认通讯ID:1（可设） 默认波特率：19200（可设），数据位：8（不可设），停止位：1（不可设），校验位：无（不可设）
10 | 特殊要求

## 通讯协议
通讯协议
说明： 通信协议1： MODBUS-RTU，波特率：9600(可设)，数据位：8(不可设)，停止位：1(不可设)，校验位：无(不可设)，默认ID号：1(可设)；
状态量、设置变量
序号 | 功能分类 | 变量名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 缩放精度（0.1“表示真实值=0.1*读取值”，例如读取值为200，真实值为20.0。） | 默认值 | 取值范围/可设范围 | 单位
| 变量的功能分类：输入状态、输出状态、机组状态、机组参数、机组控制 |  | 默认0x03读，0x06或者0x10写，如有特殊需标注 | （十进制、16进制区分） | 寄存器字节数 |  | 整型精度为0 浮点型精度为小数点后的位数 | 只读指标以实时为准，设置信号需要有默认值
1 | 机组控制 | 开关机 | 0x01¦0x05 | 176 | / | 读写 |  | 0 | 0~1 | /
2 | 机组控制 | 故障复位 | 0x01¦0x05 | 177 | / | 读写 |  | 0 | 0~1 | /
3 | 机组参数 | 送风温度设置 | 0x03¦0x06 | 0 | 1 | 读写 | 0.1 | 20 | 0～500 | %
4 | 机组参数 | 回风湿度设置 | 0x03¦0x06 | 1 | 1 | 读写 | 0.1 | 50 | 0～990 | ℃
5 | 机组参数 | 来电自启动 | 0x03¦0x06 | 4 | 1 | 读写 |  | 0 | 0~1 | ℃
6 | 机组参数 | 温控模式 | 0x03¦0x06 | 13 | 1 | 读写 |  | 0 | 0~1 | 0=回风，1=送风
7 | 机组参数 | 加热器使能 | 0x03¦0x06 | 14 | 1 | 读写 |  | 0 | 0~1 | ℃
8 | 机组参数 | 加湿器使能 | 0x03¦0x06 | 16 | 1 | 读写 |  | 0 | 0~1 | ℃
9 | 机组参数 | 回风温度设置 | 0x03¦0x06 | 119 | 1 | 读写 | 0.1 | 28 | 0～500 | ℃
10 | 机组参数 | 定时开-时 | 0x03¦0x06 | 122 | 1 | 读写 |  | / | 0～23 | h
11 | 机组参数 | 定时开-分 | 0x03¦0x06 | 123 | 1 | 读写 |  | / | 0～59 | min
12 | 机组参数 | 定时关-时 | 0x03¦0x06 | 124 | 1 | 读写 |  | / | 0～23 | h
13 | 机组参数 | 定时关-分 | 0x03¦0x06 | 125 | 1 | 读写 |  | / | 0～59 | min
14 | 机组状态 | 机组状态 | 0x03 | 176 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~2 | /
15 | 机组参数 | 故障报警 | 0x03 | 238 |  | 只读 |  | / | 0~1 | 0=无，1=有
16 | 机组状态 | 室内风机 | 0x03 | 228 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
17 | 机组状态 | 2#压机 | 0x03 | 229 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
18 | 机组状态 | 1#压机 | 0x03 | 230 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
19 | 机组状态 | 2#室外风机 | 0x03 | 231 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
20 | 机组状态 | 1#室外风机 | 0x03 | 232 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
21 | 机组状态 | 2#加热器 | 0x03 | 233 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
22 | 机组状态 | 1#加热器 | 0x03 | 234 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
23 | 机组状态 | 加湿器 | 0x03 | 235 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
24 | 机组状态 | 加湿器进水阀 | 0x03 | 236 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
25 | 机组状态 | 加湿器排水阀 | 0x03 | 237 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=停止，1=运行
26 | 机组状态 | 运行模式 | 0x03 | 275 | 1 | 只读 |  | 0 | 0~1 | 0=待机，1=制冷，2=制热，3=加湿，4=除湿，5=除湿温度补偿，6=备用，7=制热加湿，8=制冷加湿，9=制冷除湿
27 | 机组参数 | 定时功能 | 0x03¦0x06 | 307 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
28 | 机组参数 | 周日定时 | 0x03¦0x06 | 300 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
29 | 机组参数 | 周一定时 | 0x03¦0x06 | 301 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
30 | 机组参数 | 周二定时 | 0x03¦0x06 | 302 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
31 | 机组参数 | 周三定时 | 0x03¦0x06 | 303 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
32 | 机组参数 | 周四定时 | 0x03¦0x06 | 304 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
33 | 机组参数 | 周五定时 | 0x03¦0x06 | 305 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
34 | 机组参数 | 周六定时 | 0x03¦0x06 | 306 | 1 | 读写 |  | / | 0~1 | /
35 | 机组状态 | 群控送风温度 | 0x03 | 450 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
36 | 机组状态 | 群控回风温度 | 0x03 | 451 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
37 | 机组状态 | 群控回风湿度 | 0x03 | 452 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
38 | 机组参数 | 制冷需求 | 0x03 | 600 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
39 | 机组参数 | 除湿需求 | 0x03 | 601 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
40 | 机组状态 | 1#EEV需求开度 | 0x03 | 602 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
41 | 机组状态 | 室内风机转速 | 0x03 | 604 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
42 | 机组状态 | 2#EEV需求开度 | 0x03 | 606 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
43 | 机组状态 | 水阀1开度 | 0x03 | 607 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
44 | 机组状态 | 水阀1开度 | 0x03 | 901 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
45 | 机组状态 | 1#过热度 | 0x03 | 609 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | K
46 | 机组状态 | 1#EEV目标步数 | 0x03 | 610 | 1 | 只读 | 1 | / | / | %
47 | 机组状态 | 1#EEV实际步数 | 0x03 | 611 | 1 | 只读 | 1 | / | / | 步
48 | 机组状态 | 2#过热度 | 0x03 | 615 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | K
49 | 机组状态 | 2#EEV目标步数 | 0x03 | 616 | 1 | 只读 | 1 | / | / | %
50 | 机组状态 | 2#EEV实际步数 | 0x03 | 617 | 1 | 只读 | 1 | / | / | 步
51 | 机组状态 | 电源频率 | 0x03 | 618 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | Hz
52 | 机组状态 | 2#排气温度 | 0x03 | 701 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
53 | 机组状态 | 1#排气温度 | 0x03 | 702 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
54 | 机组状态 | 2#吸气温度 | 0x03 | 704 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | bar
55 | 机组状态 | 1#吸气温度 | 0x03 | 705 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | bar
56 | 机组状态 | 回风温度 | 0x03 | 715 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
57 | 机组状态 | 回风湿度 | 0x03 | 717 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | %
58 | 机组状态 | 2#蒸发压力 | 0x03 | 709 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
59 | 机组状态 | 1#蒸发压力 | 0x03 | 710 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
60 | 机组状态 | 2#冷凝压力 | 0x03 | 708 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | bar
61 | 机组状态 | 1#冷凝压力 | 0x03 | 711 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | bar
62 | 机组状态 | 加湿器电流 | 0x03 | 712 | 1 | 只读 | 1 | / | / | A
63 | 机组状态 | 电源电压 | 0x03 | 713 | 1 | 只读 | 1 | / | / | V
64 | 机组状态 | 控制温度 | 0x03 | 716 | 1 | 只读 | 0.1 | / | / | ℃
65 | 机组状态 | 室内风机运行时间 | 0x03 | 720 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
66 | 机组状态 | 1#压机运行时间 | 0x03 | 721 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
67 | 机组状态 | 2#压机运行时间 | 0x03 | 722 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
68 | 机组状态 | 1#加热器运行时间 | 0x03 | 723 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
69 | 机组状态 | 2#加热器运行时间 | 0x03 | 724 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
70 | 机组状态 | 1#室外风机运行时间 | 0x03 | 725 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
71 | 机组状态 | 2#室外风机运行时间 | 0x03 | 726 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
72 | 机组状态 | 加湿器运行时间 | 0x03 | 728 | 1 | 只读 | 1 | / | / | h
告警变量
序号 | 告警中文名称 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 读/写类型 | 告警条件 | 默认值 | 取值范围 | 告警产生原因 | 告警级别（紧急、重要、次要、提示）
|  |  | （十进制、16进制区分） | 比特位
1 | 群控主机离线 | 0x01 | 0 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 群控网络中主机未启用群控、未开机、通讯线断开 | 重要
2 | 群控从机离线 | 0x01 | 1 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 群控网络中从机未启用群控、未开机、通讯线断开 | 重要
3 | 群控地址冲突 | 0x01 | 2 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 群控网络存在两台或两台以上机组的地址相同 | 重要
4 | 2#送风温度探头故障 | 0x01 | 3 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#送风温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
5 | 2#吸气温度探头故障 | 0x01 | 4 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#吸气温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
6 | 1#吸气温度探头故障 | 0x01 | 5 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#吸气温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
7 | 1#送风温度探头故障 | 0x01 | 6 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#送风温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
8 | 回风温度探头故障 | 0x01 | 7 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 回风温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
9 | 回风湿度探头故障 | 0x01 | 8 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 回风湿度探头未接或超出可检测范围 | 重要
10 | 2#冷凝压力探头故障 | 0x01 | 9 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#冷凝压力探头未接或超出可检测范围 | 重要
11 | 1#冷凝压力探头故障 | 0x01 | 10 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#冷凝压力探头未接或超出可检测范围 | 重要
12 | 送风湿度探头故障 | 0x01 | 11 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 送风湿度探头未接或超出可检测范围 | 重要
13 | 2#蒸发压力探头故障 | 0x01 | 12 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#蒸发压力探头未接或超出可检测范围 | 重要
14 | 1#蒸发压力探头故障 | 0x01 | 13 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#蒸发压力探头未接或超出可检测范围 | 重要
15 | 送风机维护 | 0x01 | 14 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 送风机运行时间达到维护时间 | 次要
16 | 1#压机维护 | 0x01 | 15 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#压机运行时间达到维护时间 | 次要
17 | 水浸传感器告警 | 0x01 | 16 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 检测到漏水 | 紧急
18 | 烟火传感器告警 | 0x01 | 17 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 检测到烟火 | 紧急
19 | 远程关机 | 0x01 | 18 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 外接远程控制开关关机 | 次要
20 | 滤网堵塞 | 0x01 | 19 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 过滤网暂堵导致风阻过大 | 次要
21 | 加热器故障 | 0x01 | 20 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 加热器过热保护 | 重要
22 | 加湿器故障 | 0x01 | 21 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 加湿器过热保护 | 重要
23 | 2#压机防冻结告警 | 0x01 | 22 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#压机吸气压力过低 | 重要
24 | 气流丢失 | 0x01 | 23 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 风机故障导致风量不足或检测器件故障 | 重要
25 | 2#压机高压告警 | 0x01 | 24 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#压机排气压力过高 | 重要
26 | 1#压机高压告警 | 0x01 | 25 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#压机排气压力过高 | 重要
27 | 2#压机低压告警 | 0x01 | 26 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#压机吸气压力过低 | 重要
28 | 1#压机低压告警 | 0x01 | 27 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#压机吸气压力过低 | 重要
29 | 1#压机防冻结告警 | 0x01 | 28 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#压机吸气压力过低 | 重要
30 | 风机故障 | 0x01 | 29 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 风机故障或缺失 | 重要
31 | 加湿器高液位告警 | 0x01 | 30 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 加湿器液位过高或溢出 | 重要
32 | 市电掉电告警 | 0x01 | 31 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 市电供电/主路供电掉电 | 紧急
33 | 室温过低 | 0x01 | 32 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 室内回风温度高于告警值 | 次要
34 | 室温过高 | 0x01 | 33 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 室内回风温度低于告警值 | 次要
35 | 湿度过高 | 0x01 | 34 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 室内回风湿度高于告警值 | 次要
36 | 湿度过低 | 0x01 | 35 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 室内回风湿度低于告警值 | 次要
37 | 1#压机高压锁定 | 0x01 | 36 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次1#压机高压告警 | 重要
38 | 2#压机低压锁定 | 0x01 | 37 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次2#压机高压告警 | 重要
39 | 2#压机维护 | 0x01 | 38 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#压机运行时间达到维护时间 | 次要
40 | 1#电加热维护 | 0x01 | 39 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#电加热运行时间达到维护时间 | 次要
41 | 2#电加热维护 | 0x01 | 40 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#电加热运行时间达到维护时间 | 次要
42 | 1#水阀维护 | 0x01 | 41 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 水阀运行时间达到维护时间 | 次要
43 | 加湿器维护 | 0x01 | 42 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 加湿器运行时间达到维护时间 | 次要
44 | 电源掉电告警 | 0x01 | 43 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 设备在运行过程中掉电，重启20秒后自动复位，无法手动复位 | 重要
45 | 电源电压过高 | 0x01 | 44 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 供电电压高于设备电源适应范围 | 重要
46 | 电源电压过低 | 0x01 | 45 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 供电电压低于设备电源适应范围 | 重要
47 | 电源频偏告警 | 0x01 | 46 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电源频率波动超出偏差 | 重要
48 | 相序保护 | 0x01 | 47 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电源错相、缺相 | 重要
49 | 加湿器高电流 | 0x01 | 48 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电极加湿器水电导率过高 | 重要
50 | 1#室外风机维护 | 0x01 | 49 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#室外风机运行时间达到维护时间 | 次要
51 | 2#室外风机维护 | 0x01 | 50 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#室外风机运行时间达到维护时间 | 次要
52 | 2#压机防冻结锁定 | 0x01 | 51 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次2#压机防冻结告警 | 重要
53 | 1#压机防冻结锁定 | 0x01 | 52 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次1#压机防冻结告警 | 重要
54 | 2#压机高压锁定 | 0x01 | 53 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次2#压机高压告警 | 重要
55 | 1#压机低压锁定 | 0x01 | 54 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次1#压机高压告警 | 重要
56 | 1#排气温度探头故障 | 0x01 | 55 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#排气温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
57 | 2#排气温度探头故障 | 0x01 | 56 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#排气温度探头未接或超出可检测范围 | 重要
58 | 1#排气高温告警 | 0x01 | 57 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#压机排气温度过高 | 重要
59 | 2#排气高温告警 | 0x01 | 58 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#压机排气温度过高 | 重要
60 | 1#排气高温告警锁定 | 0x01 | 59 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次1#排气高温告警 | 重要
61 | 2#排气高温告警锁定 | 0x01 | 60 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1小时内触发3次2#排气高温告警 | 重要
62 | 1#低过热度告警 | 0x01 | 61 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 1#过热度低于告警值 | 重要
63 | 2#低过热度告警 | 0x01 | 62 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 2#过热度低于告警值 | 重要
64 | 电流过高报警 | 0x01 | 63 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电流高于设定值 | 提示
65 | 电流过低报警 | 0x01 | 64 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电流低于设定值 | 提示
66 | 1#回风温度探头故障 | 0x01 | 65 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 传感器未接或超出可检测范围 | 重要
67 | 送风温度传感器探头故障 | 0x01 | 66 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 传感器未接或超出可检测范围 | 重要
68 | 回风温湿度通讯故障 | 0x01 | 67 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 传感器损坏或接线存在问题 | 重要
69 | 送风温湿度通讯故障 | 0x01 | 68 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 传感器损坏或接线存在问题 | 重要
70 | 所有回风温度探头故障 | 0x01 | 69 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 所有回风温度传感器故障 | 重要
71 | 所有送风温度探头故障 | 0x01 | 70 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 所有送风温度传感器故障 | 重要
72 | 2#二通阀维护 | 0x01 | 71 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 水阀运行时间达到维护时间 | 提示
73 | 加湿器低电流提示 | 0x01 | 100 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电极加湿器水电导率过低、缺水 | 提示
74 | 加湿器水质软提示 | 0x01 | 101 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电极加湿器水质软 | 提示
75 | 加湿器高水位提示 | 0x01 | 200 | / | 只读 | 0：正常 1：告警 | 0 | 0~1 | 电极加湿器水位过高 | 提示
Note on B4: 李文龙: 注：根据参数的特征进行分类排序，保证表格数据排序合理，直观；

## 基本数据源 (hidden)
功能码 | 读写类型 | 寄存器位 | 告警条件 | 告警级别
0x01 | 只读 | / | 0：正常 1：告警 | 紧急
0x04 | 只写
0x05 | 读写 | bit0 | 1：正常 0：告警 | 重要
0x03 |  | bit1 |  | 次要
0x06 |  | bit2 |  | 提示
0x10 |  | bit3
0x03¦0x06 |  | bit4
0x01¦0x05 |  | bit5
0x01¦0x03 |  | bit6
0x06¦0x10 |  | bit7
0x06¦0x10¦0x03 |  | bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15