CUC-06 中达协议

概  叙

--------------------------------------------------------------------

MCS6000CSU与上位机(监控软件)之间的通讯协议：

CSU提供一个RS-232串行接口与外部的计算机或调制解调器进行通讯。通信频率固定为9600比特，8数据位，1停止位。

通讯按“主-从”方式，CSU（从机）只有当收到PC（主机）的地址时才传输信息。但是设置了CSU的紧急告警上报和每日上报功能时，CSU会发出含有地址码的命令码。然后等待，直到PC正确响应。如果PC不能对第一个命令回应，CSU将每隔几秒重复发送请求，直到收到PC回应。

1.0  CSU识别PC传输的数据包

---------------------------------------------------------------------

PC->CSU数据包格式:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | Sync | Access Code | Byte Count | Command ID | Command ID（复制） | Data + Data复制 | ChkSum |
| 字节数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |

(下面的0x前缀表示16进制)

数据包例子: 	AA, 00, 00, 00, 07,64,64, 00, 00, 00, 00,DF

AA      	Sync同步字节

0,0,0 	    Access Code CSU识别码(局码)

7 	       Byte Count数据长度

64	       Command ID（命令ID, 这里7E代表的含义是关闭模块）

00,00,00,00	Data + Data复制（数据）

DF	校验码	(0xAA+0+0+0+0x7+0x7E+0x7E+0x19+0x19+0x55+0x55 ) % 0x100 = 0x89

每字节重复发送1次。

2字节的数值，低位在前

传输顺序为：同步字节(AA)最先传送，校验码最后传送

1.1  数据包细节

--------------------------------------------------------------------

| Sync Byte: | 数据包的开头，用于CSU识别，值必须是AA(hex)。 |
| --- | --- |
| Access Code: | 局码。传送时低位在前。 |
| Byte Count: | 包括该字节本身，命令字符及重复，数据字符及重复的总和。 |
| Command ID: | 命令字符。要求CSU执行的特定命令。在每个数据包里这个字节被传输两次。 |

允许的Command ID值如下:

100 = 请求CSU传输状态

101 = 请求CSU传输参数

119 = 请求CSU传输模块状态

120 = 请求CSU传输模块参数

182 = 生成命令结束码

| Data: | Variable length data stream, containing information in addition tothe Command ID. For many packets this field is not required (i.e. No data is sent). The packets that require data in this field areidentified (above) with '*'. For the packets in which no real Data is needed, the Data field must include a "dummy" word (two bytes). Value of the bytes is not important, but is included in the check sum calculation. Each byte of data is transmitted twice in succession to reduce any possibilities of the CSU misinterpreting the data due to noise on the communication lines. Both the first and the duplicate must be identical for the CSU to recognise the packet as valid. Details of this field are presented in section 1.2 (below). |
| --- | --- |
| Chksum | 8-bit check sum of fields Access Code to the Duplicate of last Data byte inclusive |

1.2  数据域格式

---------------------------------------------------------------------

Note the following definitions:

Byte     = 8-bit unsigned number with range 0 to 255

Word     = 16-bit unsigned number with range 0 to 65535, LSB sent first

ShortInt = 8-bit signed number with range -128 to 127

SmallInt = 16-bit signed number with range -32768 to 32768, LSB sent first(低字节在前,是第一个字节)

LongInt  = 32-bit (4 bytes), LSB sent first

注: 所有的逻辑变量,都取第1个字节的bit0.

例如: ModemEnable: byte (bit0: 0=disable, 1=enable)modem 开/关

EmergCall : word (低字节的bit0: 0=disable,1=enable)告警回拨

The data field is used when the  CSU requires information in addition to the Command ID.

This is used, for example, to adjust the  CSU parameters. The format of this field for

the various commands is:

2.0 CSU发送的响应数据包

---------------------------------------------------------------------

CSU响应PC请求数据包的一般传输格式：

|  Sync  | PacketID  |   Data    | Packet ID |   Data    |  ChkSum   |

|  Byte  |           |           | Duplicate | Duplicate |           |

|  (AA)  |  (word)   | (X bytes)  |  (word)  | (X bytes) | ( 1 byte) |

---------------------------------------------------------------------

Format of a Callup packet:

---------------------------------------------------------------------

|  Sync  | Callup ID |Access Code| Callup ID |Access Code|  ChkSum   |

|  Byte  |           |           | Duplicate | Duplicate |           |

|  (AA)  |  (byte)   | (3 bytes) |  (byte)   | (3 bytes) | ( 1 byte) |

---------------------------------------------------------------------

2.1 数据包详细内容

--------------------------------------------------------------------

Packet ID: 数据包内数据的明确类型:

60 = Status packet状态数据包(

61 = Parameter packet参数数据包

62 = Battery Event packet电池项目数据包(Currently not used)

63 = Log packet日志数据包

64 = SMR status packet模块状态数据包

65 = SMR parameter packet模块参数数据包

72 = Cell Voltage packet单体电池电压数据包

73 = Cell Log 1 packet

74 = Cell Log 2 packet

75 = Cell Log 3 packet

76 = Cell Log 4 packet

78 = 直流侦测板1状态

79 = 直流侦测板1参数

80 = SMR Status 2 packet (SMRs 61-96)

81 = Compact Status packet

82 = SMR Status 3 packet (SMRs 97-160)

83 = SMR Status 4 packet (SMRs 161-225)

Callup ID:

70 = Emergency Callup

71 = Daily Callup

77 = Cell Callup

85 =请求CSU传送直流侦测板2状态

86 =请求CSU传送直流侦测板2参数

87 =请求CSU传送直流侦测板3状态

88 =请求CSU传送直流侦测板3参数

89 =请求CSU传送直流侦测板4状态

90 =请求CSU传送直流侦测板4参数

| Data: | Variable length data stream, containing information dependent upon the Packet ID. This block of data is transmitted twice to reduce any possibilities of the PC misinterpreting the data due to noise on the communication lines. Both the first block and the duplicate should be identical for the PC to recognise the packet as valid. Additional detail of this field is detailed in section 2.2 (below). |
| --- | --- |
| ChkSum: | 8-bit check sum of fields Sync Byte to the last byte of Data duplicate (or Access Code) inclusive. |

3.1 请求CSU传输状态命令

---------------------------------------------------------------------

command ID = 100/0x64

数据包长度=12

PC发送命令：

AA 01 00 00 07 64 64 00 00 00 00 7A

CSU响应数据包:

ID = 60 / 0x3C

数据包長度=202

AA 3C 00 1D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 F0 00 F0 00 75 7D E9 04 30 4B E9 04 30 4B E9 04 30 4B E9 04 00 C0 46 1F 41 70 43 85 68 4A 52 CE 85 C9 8D 28 44 12 82 BC 01 00 11 89 64 02 06 00 B0 01 00 00 16 00 0C 00 06 00 29 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 1D 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 F0 00 F0 00 75 7D E9 04 30 4B E9 04 30 4B E9 04 30 4B E9 04 00 C0 46 1F 41 70 43 85 68 4A 52 CE 85 C9 8D 28 44 12 82 BC 01 00 11 89 64 02 06 00 B0 01 00 00 16 00 0C 00 06 00 29 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22

| 在data域中的位置 | 内容 | 格式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | SysV | word | （100mV）输出电压 |
| 3,4 | Itotal | word | （Amps）输出电流 |
| 5,6 | Bat1 current | word | （Amps）电池1电流 |
| 7,8 | Bat2 current | word | （Amps）电池2电流 |
| 9,10 | Bat3 current | word | （Amps）电池3电流 |
| 11,12 | Bat4 current | word | （Amps）电池4电流 |
| 13 | Alarm1 | byte | (Bit 0 = EEPROM value out of range) EEPROM 值超出范围(铁电失效) (Bit 1 =Non-urgent MR alarm)非紧急SMR告警（其它) (Bit 2 = Urgent SMR alarm)紧急SMR告警(RFA) (Bit 3 = CB/Fuse open)熔丝断开(0) (Bit 4 = LVDS open)低压关机(blvds) (Bit 5 = Voltage high)电压过高 (Bit 6 = Voltage low)电压过低 (Bit 7 = Battery discharging)电池放电 |
| 14 | Alarm2 | byte | (Bit 0 = SMR comms fail) SMR 通讯不良 （Bit 1 = AC voltage fault）交流电电压故障(所有) (Bit 2 = AC frequency fault)交流电频率故障 注:在MCS1800-Costdown中无意义 (Bit 3 = Ambient temperature fault)环境温度 告警 (Bit 4 = Battery temperature fault)电池温度告警 (Bit 5 = Current limit)限电流(电池) (Bit 6 = Max_Bat_Dis - Min_Bat_Dis > Threshold) 电池放电不平衡告警 (Bit 7 = Earth Leakage)漏电流告警(系统未用) |
| 15 | Alarm3 | byte | (Bit 0 = Unit in equalise)正在均充 (Bit 1 = Reserved)熔丝熔断(熔丝1) (Bit 2 = Reserved)LVDS2跳脱(负载) (Bit 3 = SMR HVSD) SMR 高压关机 (Bit 4 = Battery switch open)电池开关 分离(系统未用) (Bit 5 = Battery Temperature Sensor)电池温度传感器告警 (Bit 6 = Uncalibrated SMR)SMR没有被校正 (系统未用) (Bit 7 = Low electrolyte level)电解液低 (系统未用) |
| 16 | Alarm4 | byte | (Bit 0 = Cell voltage high)电池单元电压高 (Bit 1 = Cell voltage low)电池单元电压低 (Bit 2 = Cell upper deviation fault)电池单元电压偏移过高 (Bit 3 = Cell lower deviation fault)电池单元电压偏移过低 (Bit 4 = SMR parameter out of range)SMR 参数超出范围(系统未用) (Bit 5 = 直流侦测板告警)直流侦测板告警 (Bit 6 = Battery discharge low Alarm)电池放电电压过低告警 (Bit 7 = BDT failed)电池放电测试失败 |
| 17,18 | Batt Temp | SmallInt | （deg C） 电池温度 若等于240, 则表示没有温度传感器 |
| 19,20 | Amb Temp | SmallInt | 环境温度 若等于240,则表示没有温度传感器 |
| 21,22,23,24 | Q Est Bat 1 | LongInt | （AmpTickHour)电池1剩余容量 电池容量AH= 取出的数据/41199 |
| 25,26,27,28 | Q Est Bat 2 | LongInt | 电池2剩余容量 |
| 29,30,31,32 | Q Est Bat 3 | LongInt | 电池3剩余容量 |
| 33,34,35,36 | Q Est Bat 4 | LongInt | 电池4剩余容量 |
| 37,38 | AC volts | word | （Vrms）单相交流电压 |
| 39,40 | AC current | word | （Amps）单相交流电流 |
| 41,42 | AC freq. | word | （0.1Hz）单相交流频率 注:在MCS1800-Costdown中无意义 |
| 43,44 | ACV phase1 | word | （Vrms）三相交流电压 1 |
| 45,46 | ACV phase2 | word | （Vrms）三相交流电压 2 |
| 47,48 | ACV phase3 | word | （Vrms）三相交流电压 3 |
| 49,50 | ACI phase1 | word | （Amps）三相交流电流 1 |
| 51,52 | ACI phase2 | word | （Amps）三相交流电流 2 |
| 53,54 | ACI phase3 | word | （Amps）三相交流电流 3 |
| 55,56 | AC freq 3ph | word | （0.1Hz）三相交流频率 注:在MCS1800-Costdown中无意义 |
| 57,58 | Num Batteries | word | 电池组数量 |
| 59,60 | System Config | word | (系统未用) (bitfield of flags - part 1) Bit0: 直流侦测板 直流侦测板 开/关 Bit1=0 Bit2=0: Battery Cell Monitor - standard电池侦测单元类型 Bit1=1, Bit2=0: Battery Cell Monitor - 96 cell Bit3: Spare Bit4=0, Bit5=0: 一类界面板 Bit4=1, Bit5=0: 二类界面板 Bit4=0, Bit5=1: 三类界面板 Bit4=1, Bit5=1: (spare for now) Bit6: Diode Dropper 未用, Bit7: Charge current dependant EQ未用 Bit8=0, Bit9=0, Bit10=0: No SMRs没有SMR Bit8=1, Bit9=0 Bit10=0: Std SMRSMR 类型 Bit8=0, Bit9=1, Bit10=0: Alt1SMR Bit8=1, Bit9=1, Bit10=0: Alt2SMR Bit8=0, Bit9=0, Bit10=1: Alt3SMR Bit8=1,Bit9=0, Bit10=1: SMR current in 0.1A units SMR 电流 Bit11: Batt Disch Test allowed电池放电测试允许 Bit12: Low Electrolyte sensing低电解液传感可用( 现在未用) Bit13: Cust2 flag (uses RelayExp) 现在未用 Bit14: CT current in 0.1A units、现在未用 Bit15: New protocol flag现在未用 |
| 61,62 | System Config | word | (bitfield of flags - part 2) Bit0: Cust14 exlusive functions现在未用 Bit1: System Overload Alarm系统超载告警 Bits 2 to 14: Spare Bit15: Request WinCSU to read parameters 请求上位机读参数 |
| 63,64 | Last BDT result | word | 上次电池放电测试结果(0=fail, 1=pass, 2=not available, 3=low load - aborted, 4=system overload - aborted) |
| 65,66 | Last BDT End V | word | （100mV）上次电池放电测试结束电压 |
| 67,68 | Last BDT Durat | word | （minutes）上次电池放电测试持续时间 |
| 69,70 | Last BDT Day | word | （Day）上次电池放电测试时间 |
| 71,72 | Last BDT Month | word | （Month）上次电池放电测试时间 |
| 73,74 | Last BDT Year | word | （Year）上次电池放电测试时间 |
| 75 | Earth Leak I | Short int | (100mA)漏电流，(系统未用) |
| 76 | Alarm5 | byte | Bit 0 = System Overload Alarm)系统超载告警 (系统未用) (Bit 1 = Bus Short Circuit) SMR总线短路(系统未用) (Bit 2 = AC OK but Battery Discharge) (Bit 3 = Battery test running)电池测试正在运行 (Bits 4 to 5当前无定义) (Bit 7 = 系统电压钳制 sysV Clamp) (系统未用) (Bit 7 = 电池 Hall 告警) (系统未用) |
| 77,78 | Last BDT Bat1 End Q | word | (Amp -hours)上次电池放电测试结束时 电池1容量 |
| 79,80 | Last BDT Bat2 End Q | word | (Amp-hours)上次电池放电测试结束时 电池2容量 |
| 81,82 | Last BDT Bat3 End Q | word | (Amp-hours)上次电池放电测试结束时 电池3容量 |
| 83,84 | Last BDT Bat4 End Q | word | (Amp-hours)上次电池放电测试结束时 电池4容量 |
| 85,86...98 | Spars | 7 words | 当前无定义 |

注意：

TickHour = 41199 Ticks. Devide received 'Q Est'

by this number to get AmpHour value.

3.2 请求CSU传输参数

-----------------------------------------------------------------

command ID= 101/0x65  长度=12

PC发送命令：

AA 01 00 00 07 65 65 00 00 00 00 7C

CSU响应数据包：

ID = 61 /0x3D    长度=462

AA 3D 00 BA 01 0C 01 24 02 97 01 0D 00 30 00 2D 00 58 02 EA 01 04 00 01 00 C4 09 01 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D0 07 00 12 14 00 14 00 14 00 C2 01 25 02 2B 02 00 00 D6 01 00 00 E0 01 01 00 05 00 05 00 14 00 0C 00 14 00 B8 01 02 00 11 02 07 0C 0E 19 E0 01 17 01 44 02 C9 01 1C 00 00 00 00 11 FE 00 B7 00 0F 00 07 00 05 00 20 56 31 2E 39 00 64 00 01 00 1E 00 B4 00 B8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 00 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D 00 BA 01 0C 01 24 02 97 01 0D 00 30 00 2D 00 58 02 EA 01 04 00 01 00 C4 09 01 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D0 07 00 12 14 00 14 00 14 00 C2 01 25 02 2B 02 00 00 D6 01 00 00 E0 01 01 00 05 00 05 00 14 00 0C 00 14 00 B8 01 02 00 11 02 07 0C 0E 19 E0 01 17 01 44 02 C9 01 1C 00 00 00 00 11 FE 00 B7 00 0F 00 07 00 05 00 20 56 31 2E 39 00 64 00 01 00 1E 00 B4 00 B8 01 02 00 00 00 18 00 11 89 64 02 00 00 00 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E

| 在data域中的位置 | 内容 | 格式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | AC Vhi alrm | word | （Vrms）单相交流电压高报警值 |
| 3,4 | AC Vlo alrm | word | （Vrms）单相交流电压低报警值 |
| 5,6 | AC Fhi alrm | word | (0.1Hz)单相交流频率高报警值 |
| 7,8 | AC Flo alrm | word | (0.1Hz)单相交流频率低报警值 注:MCS1800-Costdown中无意义 |
| 9,10 | AC I FSD | word | （Amps）单相交流电流满量程 |
| 11,12 | Amb Temp Hi | word | (deg C)环境温度高报警值 |
| 13,14 | Bat Temp Hi | word | (deg C)电池温度高报警值 |
| 15,16 | Vhi alarm | word | (100mV)输出电压高报警值 |
| 17,18 | Vlo alarm | word | (100mV)输出电压低报警值 |
| 19,20 | NumSMRs | word | RMS 数量 |
| 21,22 | SMRtype | word | 0=type A [RT4], 1=type B [other]) RMS类型 |
| 23,24 | FSD current | word | （amps）满度电流 |
| 25 | Num Batteries | byte | 电池组数量 |
| 26 | ModemEnable | byte | (0=disable, 1=enable)modem开/关 |
| 27,28 | EmergCall | word | (0=disable, 1=enable)告警回拨 |
| 29,30 | DailyCall | word | (0=disable, 1=enable)每日回拨 |
| 31,32 | DailyHour | word | 每日回拨 （小时） |
| 33,34 | DailyMin | word | 每日回拨 （分） |
| 35,36 | Expansion 1 | word | (0=none, 1=AC)有无单相交流侦测 |
| 37,38...56 | Ph Num 1 | 20 bytes | 电话号码1, 如果不填,用" "即空格(20)填充 |
| 57,58...76 | Ph Num 2 | 20 bytes | 电话号码2, 如果不填,用" "即空格(20)填充 |
| 77,78...96 | Ph Num 3 | 20 bytes | 电话号码3, 如果不填,用" "即空格(20)填充 |
| 97,98 | Batt Rating | word | （AH）电池额定容量 |
| 99 | BTC | byte | (mV/Deg C/cell, 0=disable) 电池温度补偿 |
| 100 | BTC Centre | byte | (Deg C)电池温度补偿基准 |
| 101,102 | IbatLimit1 | word | (Amps)电池限电流 Vb < VDD 限流 注:在MCS1800-Costdown中为: 限流除数 |
| 103,104 | IbatLimit2 | word | (Amps)电池限电流 浮充限流 |
| 105,106 | IbatLimit3 | word | (Amps)电池限电流 均充限流 注:MCS1800-Costdown中无意义 |
| 107,108 | Deep Disch | word | (100mV)深度放电电压 |
| 109,110 | Float Volts | word | (100mV)浮充电压 |
| 111,112 | EQ Volts | wor | (100mV)均充电压 |
| 113,114 | Drop Volts | word | (100mV)系统补偿电压 |
| 115,116 | Bat Dis Alm | word | （100mV）电池放电告警 |
| 117,118 | V Start EQ | word | (0=disable,1=enable)电压启动均充0 |
| 119,120 | EQ trip V | word | (100mV)启动均充的电压48.0 |
| 121,122 | Q Start EQ | word | (0=disable, 1=enable)容量启动均充1 |
| 123,124 | EQ trip Q | word | (AH)启动均充的容量 |
| 125,126 | EQ end A | word | (Units of A, 0=disable)均充结束时电流 c =a |
| 127,128 | EQ duration | word | (Hours)均充持续时间 |
| 129,130 | EQ period | word | (Weeks)均充周期 |
| 131,132 | Disch I dif | word | (Amps)放电不平衡告警a |
| 133,134 | LVDS | word | (100mV)低压关机bat |
| 135,136 | LVDSmode | word | (0=open,1=closed,2=auto)LVDS模式 |
| 137,138...142 | CSUtime | 6 bytes | (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec) CSU系统时间 |
| 143,144 | AC Vhi 3ph | word | (Vrms) 三相交流电高压告警值 |
| 145,146 | AC Vlo 3ph | word | (Vrms)三相交流电低压告警值 |
| 147,148 | AC Fhi 3ph | word | - 1Hz)三相交流电频率告高警值 注:MCS1800-Costdown中无意义 |
| 149,150 | AC Flo 3ph | word | - 1Hz)三相交流电频率低告警值 注:MCS1800-Costdown 中无意义 |
| 151,152 | ACI FSD 3ph | word | (Amps)三相交流电电流满量程 |
| 153 | Expansion 2 | byte | (Amps)三相交流电电流满量程 |
| 154 | B.T.S. Alarm | byte | (0=disabled, 1=enabled) 电池温度传感器告警 |
| 155 | Cell Enable | byte | (0=disabled, 1=enabled)电池单元开/关 |
| 156 | Cell Config | byte | (0=Type A, 1=Type B, 2=Type C, 3=Type D, 4=Type E)电池单元配置 |
| 157,158 | Cell Hi Alarm | word | (10mV)电池单元电压高报警 |
| 159,160 | Cell Low Alarm | word | (10mV)电池单元电压低报警 |
| 161,162 | Cell % Hi Alarm | word | (%)电池单元电压超过平均值百分比报警 |
| 163,164 | Cell % Lo Alarm | word | 电池单元电压低于平均值百分比报警 |
| 165,166 | Cell Log Interv | word | (minutes)电池单元纪录间隔时间5 |
| 167,168...172 | Version | 6 bytes | ('G' prefix is assumed)CSU 版本20 |
| 173,174 | FSD Load Current | word | (Amps)负载电流满量程 |
| 175 | 二类接口板开/关设定 | byte | 0=disable, 1=enable0 |
| 176 | Load Sensor En. | byte | (0=disable, 1=enable)负载传感器 |
| 177,178 | BDT Period | word | (days) 电池放电测试周期 |
| 179,180 | BDT Duration | word | （minutes）电池放电测试时间 |
| 181,182 | BDT End V | word | （0.1 Volts）电池放电测试结束电压 |
| 183,184,185,186 | BDT Start Time | 2 words | (hour, minutes)电池放电测试开始时间 |
| 187,188 | Num. of Bat. Cells | word | 单体电池数量 |
| 189,190 | System Config | word | (系统未用) (bitfield of flags - part 1)系统配置 Bit0: 直流侦测板 Bit1=0, Bit2=0: Battery Cell Monitor - standard Bit1=1, Bit2=0: Battery Cell Monitor-96cell Bit3: Spare Bit4=0, Bit5=0: 一类接口板MCS1800 cost-down CSU 使用 Bit4=1, Bit5=0: 二类接口(MCS6000使用) Bit4=0, Bit5=1: 三类界面板未用 Bit4=1, Bit5=1: (spare for now) Bit6: Diode Dropper现在未用 Bit7:Charge current dependant EQ现在未用 Bit8=0, Bit9=0, Bit10=0: No SMRs没有SMR Bit8=1, Bit9=0, Bit10=0: Std SMR Bit8=0,Bit9=1,Bit10=0: Alt1SMR Bit8=1,Bit9=1,Bit10=0: Alt2SMR Bit8=0,Bit9=0,Bit10=1: Alt3SMR Bit8=1, Bit9=0, Bit10=1: SMR current in 0.1A units充电电流以0.1A为单位 Bit11: Batt Disch Test allowed电池放电测试允许 Bit12:Low Electrolyte sensing低电解液传感可用( 现在未用) Bit13:Cust2 flag (uses RelayExp)现在未用 Bit14: CT current in 0.1A units 现在未用 Bit15: New protocol flag新的协议标志 现在未用0 |
| 191,192 | System Config | word | (bitfield of flags - part 2) Bit0: Cust14 exlusive functions 现在未用 Bit1: System Overload Alarm系统超载告警 Bits 2 to 14: Spare Bit15: Request WinCSU to read parameters 请求上位机读参数0 |
| 193 | Earth Leak alarm | byte | (100mA)漏电流告警0 |
| 194 | 三类接口板开/关设定 | byte | (0=disable, 1=enable)系统未用0 |
| 195,196 | BDT Current | word | (Amps)电池放电测试电流，于0表示测试电流=负载电流a |
| 197,198 | BDT End Q | word | (Amp-hours)电池放电结束时容量 |
| 199,200 | I Trip EQ | word | (0=disable, 1=enable)电流启动均充 |
| 201,202 | EQ Trip I | word | （Amps）启动均充的电流 |
| 203,204 | Bat. CT Config. | word | (0=ind. CT per bat. string) 现在未用0 (1=common CT for mult. bat. strings) |
| 205,206 | BTC Vcell Max | word | (10mV)电池温度补偿的电压最大值,未用 |
| 207,208 | BTC Vcell Min | word | (10mV)电池温度补偿的电压最小值,未用 |
| 209,210 | System Overload | word | (Amps)系统超载值0 |
| 211,212 | System type | word | 0=UPS 1=备用0 |
| 213,214 | EQOn | word | 0=关 1=开 |
| 215 | SMRbankoffFlags | byte | 模块分组 0 不分组 , 1 分组0 |
| 216 | Lastbank1 | byte | 第1组最后一个SMR编号0 |
| 217 | Lastbank2 | byte | 第2组最后一个SMR编号 |
| 218 | Lastbank3 | byte | 第3组最后一个SMR编号 |
| 219 | Lastbank4 | byte | 第4组最后一个SMR编号 |
| 220 | spare | byte | 备用 |
| 221-228 | spare | 4word | 备用 |

3.3 请求CSU传输模块状态

-----------------------------------------------------------------

command ID = 119/0x77  长度=12

PC发送命令：

AA 01 00 00 07 77 77 00 00 00 00 A0

CSU响应数据包：

ID=64/0x40  长度=970

AA 40 00 04 00 00 80 20 02 31 02 17 80 00 80 00 00 00 00 08 02 00 80 00 00 00 00 77 A5 00 80 00 00 00 00 26 0D 00 00 00 00 00 00 27 02 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00 00 00 00 00 0D 4C 00 00 00 00 00 00 02 3B 00 00 00 00 00 00 52 20 00 00 00 00 00 00 A3 80 00 00 00 00 00 00 0A 21 00 00 00 00 00 00 46 44 00 00 00 00 00 00 28 9B 00 00 00 00 00 00 56 40 00 00 00 00 00 00 88 AA 00 00 00 00 00 00 4B C2 00 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 00 45 4C 00 00 00 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 00 42 C0 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 72 26 00 00 00 00 00 00 14 99 00 00 00 00 00 00 CE 0D 00 00 00 00 00 00 02 C2 00 00 00 00 00 00 34 1E 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 49 58 00 00 00 00 00 00 62 21 00 00 00 00 00 00 76 8B 00 00 00 00 00 00 11 B2 00 00 00 00 00 00 88 48 00 00 00 00 00 00 03 82 00 00 00 00 00 00 17 12 00 00 00 00 00 00 0E 34 00 00 00 00 00 00 20 F2 00 00 00 00 00 00 E6 02 00 00 00 00 00 00 01 8B 00 00 00 00 00 00 4C 35 00 00 00 00 00 00 A0 F5 00 00 00 00 00 00 0B 90 00 00 00 00 00 00 91 03 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 4C 93 00 00 00 00 00 00 08 05 00 00 00 00 00 00 90 C7 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 11 0A 00 00 00 00 00 00 A2 41 00 00 00 00 00 00 23 0F 00 00 00 00 00 00 2E 14 00 00 00 00 00 00 04 48 00 00 00 00 00 00 24 5E 00 00 00 00 00 00 C3 57 00 00 00 00 00 00 61 84 00 00 00 00 00 00 A5 88 00 00 00 00 00 00 E1 92 00 00 00 00 00 00 80 41 00 00 00 00 00 00 10 A0 40 00 04 00 00 80 20 02 31 02 17 80 00 80 00 00 00 00 08 02 00 80 00 00 00 00 77 A5 00 80 00 00 00 00 26 0D 00 00 00 00 00 00 27 02 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00 00 00 00 00 0D 4C 00 00 00 00 00 00 02 3B 00 00 00 00 00 00 52 20 00 00 00 00 00 00 A3 80 00 00 00 00 00 00 0A 21 00 00 00 00 00 00 46 44 00 00 00 00 00 00 28 9B 00 00 00 00 00 00 56 40 00 00 00 00 00 00 88 AA 00 00 00 00 00 00 4B C2 00 00 00 00 00 00 10 88 00 00 00 00 00 00 45 4C 00 00 00 00 00 00 04 10 00 00 00 00 00 00 42 C0 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 72 26 00 00 00 00 00 00 14 99 00 00 00 00 00 00 CE 0D 00 00 00 00 00 00 02 C2 00 00 00 00 00 00 34 1E 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 49 58 00 00 00 00 00 00 62 21 00 00 00 00 00 00 76 8B 00 00 00 00 00 00 11 B2 00 00 00 00 00 00 88 48 00 00 00 00 00 00 03 82 00 00 00 00 00 00 17 12 00 00 00 00 00 00 0E 34 00 00 00 00 00 00 20 F2 00 00 00 00 00 00 E6 02 00 00 00 00 00 00 01 8B 00 00 00 00 00 00 4C 35 00 00 00 00 00 00 A0 F5 00 00 00 00 00 00 0B 90 00 00 00 00 00 00 91 03 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 4C 93 00 00 00 00 00 00 08 05 00 00 00 00 00 00 90 C7 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 11 0A 00 00 00 00 00 00 A2 41 00 00 00 00 00 00 23 0F 00 00 00 00 00 00 2E 14 00 00 00 00 00 00 04 48 00 00 00 00 00 00 24 5E 00 00 00 00 00 00 C3 57 00 00 00 00 00 00 61 84 00 00 00 00 00 00 A5 88 00 00 00 00 00 00 E1 92 00 00 00 00 00 00 80 41 00 00 00 00 00 00 10 A0 7E

At the begining of the packet a single byte indicates number of SMRs installed in the system. This is followed by 60 blocks, 8 byte long, one block per SMR, starting with No 1. If number of SMRs is less than 60, remaining blocks will be filled with random values. Filtering out valid blocks should be done in PC  program. If SMR status (Part 2) is requested, data for SMRs 61 to 96 is transmitted in an  identical manner. If SMR status (Part 3) is requested, data for SMRs 97 to 160 is transmitted in an identical manner. If SMR status (Part 4) is requested, data for SMRs 161 to 225 is transmitted in an  identical manner.。

The first four bytes of each block are the same for all types of SMRs. Following four bytes have valid data for SMRs of RT4 series only. All 8 bytes are always  sent - in case of other then RT4 SMRs last four will contain random values. The PC program should use 'SMRtype' information included in CSU Parameter Packet, to properly filter and process incommimg data.

| 在data域中的位置 | 内容 | 格式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Num SMRs | word | (Actual number of SMRs installed in system) |
| 3 （3 +8 -->10 第一个SMR状态） | Alarm1 | byte | (系统未用) (Bit 0 = Vhi alarm)SMR高压报警 注意:MCS1800-Costdown中无意义 (Bit 1 = Vlo alarm) SMR低压报警 注意:MCS1800-Costdown中无意义 (Bit 2 = SMR address fault)SMR地址错误 (Bit 3 = Cct breaker open) (Bit 4 = DC fault)直流电故障 (Bit 5 = No demand) (Bit 6 = Temp High)温度过高 tmp 注意:MCS1800-Costdown中无意义 (Bit 7 = IODEM fault) |
| 4 | Alarm2 | byte | (Bit 0 = Current limit)电流限流 注意:MCS1800-Costdown中无意义 (Bit 1 = Fan fail)风扇故障 (Bit 2 = No load)没有负载0 (Bit 3 = Cct breaker trip) (系统未用) (Bit 4 = SMR off manual)SMR手动关闭(系统未用) (Bit 5 = SMR off CSU)CSU 关闭 SMR (Bit 6 = Reference fault) (系统未用) (Bit 7 = Communications fail)通讯故障 |
| 5 | Alarm3 | byte | (Bit 0 = SMR HVSD) SMR高压关机 (Bit 1 = AC fault)交流电故障0 (Bit 2 = Power limit)限功率0 (Bit 3 = Relay fail) (系统未用) (Bit 4 = SMR off)SMR 关闭 (Bit 5 = Equalise)均充 (Bit 6 = SMR alarm) SMR告警rfa (Bit 7 = SMR warning) SMR告警(其它) |
| 6 | SMR current | byte | (Units of Amps) SMR电流 a Note: Following information is valid if RT4 series SMRs are used. |
| 7 | H/sink temp | byte | (Units of deg C)温度 t 注意:MCS1800-Costdown 中无意义 |
| 8 | Alarm4 | byte | (系统未用) (Bit 0 = Temp sensor fault)温度传感器故障 注意:MCS1800-Costdown 中无意义 (Bit 1 = DDC controller fault) (Bits2..7 = currently undefined) |
| 9,10 | SMR volts | word | (Units of 10mV)SMR电压 |
| 11...18 | 第2个 SMR状态 |  |  |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| 474...482 | 第60个SMR 状态 | … | … |

3.4 请求CSU传输模块参数

---------------------------------------------------------------------

command ID = 120/0x78  长度=12

用SMR的编号(1,2,3...225)作为资料

例如: 取4号SMR的数据

AA 01 00 00 07 78 78 04 04 00 00 AA

CSU响应数据包：

ID= 65/0x41	长度=48

AA 41 00 04 00 72 15 AE 15 0C 17 C0 12 3E 17 64 00 00 20 20 20 20 20 20 41 00 04 00 72 15 AE 15 0C 17 C0 12 3E 17 64 00 00 20 20 20 20 20 20 A4

| 在data域中的位置 | 内容 | 格式 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Num SMRs | word | 系统中安装的有效模块数量 |
| 3,4 | Float Volts | word | (10mV)浮充电压 |
| 5,6 | EQ Volts | word | (10mV)均充电压 |
| 7,8 | VHI | word | SMR电压高告警值 注:在MCS1800-Costdown中无意义 |
| 9,10 | VLI | word | SMR电压低告警值 注:在MCS1800-Costdown中无意义 |
| 11,12 | HVSDtrip | word | 高压关机 |
| 13 | Current Lim | byte | (Amps)限电流 |
| 14 | AdjV | ShortInt | 调节电压 注:在MCS1800-Costdown中无意义(系统未用) |
| 15 | Security | ShortInt | (0=disable, 1=enable)预留 |
| 16...21 | Version | 6 bytes | ('G' prefix is assumed - RT4 series only) 注:在MCS1800-Costdown中无意义(系统未用) |

3.5 Marker of end of command codes生成命令结束码

---------------------------------------------------------------------

command ID = 182/ 0XB6   长度=12

AA 01 00 00 07 B6 B6 00 00 00 00 1E

CSU响应数据包:

AA AA 54 01 00 00 54 01 00 00 54