MCS1800-A CSU 与 上位机(监控软件) 之间的通讯协议

2004/10/25 修正 by  liu.yingjun@delta.com.cn

目录

0   	概叙

1.0 	Packets recognised by the  CSU  ( PC transmitting,  PC-->CSU )

1.1 	Packet Details

1.2 	Format of [Data] field

1.2.1 	Set  CSU parameters:		commandID= 160 / 0xA0  长度=260

1.2.2	Set  CSU Parameters -- part 2:	commandID= 161 / 0xA1  长度=152

1.2.3	Set SMR parameters:		commandID= 122 / 0x7A  长度=28

1.2.4	Set  CSU Time:		 	Command ID = 137 / 0x89  长度=20

1.2.5	Request Production Test Mode: 	command ID = 162 / 0x3E  长度=12

1.2.6	Set Cell Monitoring parameters:		commandID = 164 / 0xA4  长度=32

1.2.7	设置直流侦测板参数 (Part 1):  	command ID = 172 / 0xAC  长度=244

1.2.8	设置直流侦测板参数 (Part 2):  	command ID = 173 / 0xAD   长度=232

1.2.9	设置直流侦测板参数(Part 3):	command ID = 175 / 0xAF 长度=44

注意: 只有第一块直流侦测板可设置参数

2.0 	Packets sent by the CSU	CSU-->PC

2.1 	Packet Details

2.2 	Format of Data field sent from  CSU to PC

2.2.1	Status Packet: 	ID=60/0x3C  长度=202	command ID=100/0x64 的应答包

2.2.2	Parameter Packet:	ID=61/0x3D  长度=462	command ID=101/0x65 的应答包

2.2.3	Alarm Log Packet:	ID=63/0x3F  长度=1006	command ID=118/0x76 的应答包

2.2.4 SMR status packet (SMR1-60):ID=64/0x40 长度=970 command D=119/0x77 的应答包2.2.5 SMR status packet (SMR61-96):ID=80/0x50 长度=586command ID=174/0xAE 的应答包

2.2.6 SMR status packet (SMR97-160):ID=82/0x52长度=1034command ID=180/0xB4 的应答包

2.2.7SMR status packet (SMR161-225):	ID=83/0x53 长度=1050command ID=181/0xB5 的应答包

2.2.8 SMR Parameter Packet:	ID=65/0x41  长度=48	command ID=120/0x78 的应答包

2.2.9 Cell Voltage Packet:	ID=72/0x48  长度=434  	command ID=163/0xA3 的应答包

2.2.10	Cell Log 1 Packet:	ID=73/0x39  长度=882	command ID=165/0xA5 的应答包

2.2.11	Cell Log 2 Packet:	ID=74/0x4A  长度=534	command ID=166/0xA6 的响应包

2.2.12	Cell Log 3 Packet:	ID=75/0x4B  长度=534	command ID=167/0xA7 的应答包

2.2.13	Cell Log 4 Packet:	ID=76/0x4C  长度=534	command ID=168/0xA8 的应答包

2.2.14直流侦测板状态: ( SM--直流侦测板)ID=78/0x4E 长度=506command ID=170/0xAA 的应答包

2.2.15直流侦测板参数:(SM--直流侦测板)ID=79/0x4F长度=502command ID=171/0xAB 的响应包

2.2.16  CSU 传送新增量 (后来加入 现在没有使用)

0   概叙

----------

MCS1800-A PC-CSU Communication Protocol

The CSU provides an RS-232C compatible serial port for communications to an

external computer or modem. The hardware protocol has a fixed data rate of 9600 bits

per second, no parity, 8 data bits and 1 stop bit. As the information data packets

are of a relatively small size, no handshaking is required.

The communication is conducted on "Master - Slave" principal: the CSU (Slave)

will transmit information only when addressed by PC (Master). The exemptions are the

situations when a CSU has to lodge a log entry (Emergency or Daily Call - when

enabled). In such a case the CSU sends out a Call Code followed by its Access

Code. After that the unit waits for the PC to take over the communication in normal

manner. If the PC does not respond to the first call, the  CSU will repeat the

invitation every several seconds until there is a response from the PC.

Please note, that the way the PC is transmitting the data is different from the one

used by CSU. It is due to the best possible use of the CSU processor time

and memory management.

1.0 Packets recognised by the  CSU (PC transmitting)

--------------------------------------------------------

All data packets recognised by the  CSU have the general form:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

|   Sync   | Access Code | Byte Count | Command ID | Command ID |Data + Duplicate |  ChkSum  |

|          |             |            |            | Duplicate  |(details below)  |          |

| (1 byte) | (3 bytes)   |  (1 byte)  |  (1 byte)  |  (1 byte)  |(X bytes)        | (1 byte) |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

The order of transmission is Sync byte first, ChkSum last.

1.1 Packet Details

------------------

Sync Byte:      Used by CSU to recognise start of packet.

Value must be AA(hex)

Access Code:    This is the 7 digit CSU number programmed in the  CSU menu, but

stored as a 24-bit unsigned binary. The least significant byte is

transmitted first.

Byte Count:     Number of bytes to follow to complete this packet. Counted bytes

from Command ID to the Duplicate of last Data byte.

Command ID:     Command instruction for CSU to execute.

This byte is transmitted twice per packet (duplicate copy

immediately after) to reduce any possibilities of the  CSU

misinterpreting the data due to noise on the communication lines.

Both the first and the duplicate must be identical for the  CSU

to recognise the packet as valid.

Allowable command values are:

100 = Request CSU to transmit status

101 = Request CSU to transmit parameters

117 = Request CSU to transmit battery events  (Currently not used)

118 = Request CSU to transmit alarm log

119 = Request CSU to transmit SMR status

120 = Request CSU to transmit SMR parameters

用SMR的编号(1,2,3...225)作为资料

例如: 取4号SMR的资料 AA,0,0,0,4,78,78,4,4,0

122 = Set SMR parameters *

123 = Reset SMR HVSD

124 = Request CSU to enter EQ mode

125 = Request CSU to enter FLOAT mode

126 = Request CSU to disable SMR's

127 = Request CSU to enable SMR's

135 = Acknowledge Got Emergency Call from CSU

136 = Acknowledge Got Daily Call  from CSU

137 = Set  CSU Time *

160 = Set  CSU Parameters *

161 = Set  CSU Parameters part 2 *

162 = Request Production Test Mode (Aux Port) *

163 = Request CSU to transmit Cell Voltages

164 = Set Cell Monitoring parameters *

165 = Request CSU to transmit Cell Log 1

166 = Request CSU to transmit Cell Log 2

167 = Request CSU to transmit Cell Log 3

168 = Request CSU to transmit Cell Log 4

169 = Acknowledge Got all Cell Logs

170 = 请求CSU传送直流侦测板资料

171 = 请求CSU传送直流侦测板参数

172 = 设置直流侦测板参数 (Part 1) *

173 = 设置直流侦测板参数 (Part 2) *

174 = Request CSU to transmit SMR Status Part 2 (SMRs 61..96)

175 = 设置直流侦测板参数 (Part 3) *

176 = Resest Bat. Dis. Test alrm

177 = Request start of Battery Discharge Test

178 = Request stop of Battery Discharge Test

179 = Request Compact Status (sent from WinRPS) CSU 现在不支持

180 = Request CSU to transmit SMR Status Part 3 (SMRs 97..160)

181 = Request CSU to transmit SMR Status Part 4 (SMRs 161..225)

182/0xB6 = 软件升级。仅供内部使用，PC监控软件勿用！！！使用不当可能会造成CSU工作异常。

184 = 去掉CSU修改参数的密码

185 = 请求CSU传送新增量 (后来加入)

Data:   Variable length data stream, containing information in addition to

the Command ID. For many packets this field is not required (i.e. No

data is sent). The packets that require data in this field are

identified (above) with '*'.

For the packets in which no real Data is needed, the Data field must include

a "dummy" word (two bytes). Value of the bytes is not important, but is

included in the check sum calculation.

Each byte of data is transmitted twice in succession to reduce any

possibilities of the  CSU misinterpreting the data due to noise on the

communication lines. Both the first and the duplicate must be identical for

the  CSU to recognise the packet as valid.

Details of this field are presented in section 1.2 (below).

Chksum:  8-bit check sum of fields Access Code to the Duplicate of last Data

byte inclusive

(下面的0x前缀表示16进制)

资料包例子: 	AA, 0, 0, 0, 7,7E,7E,19,19,55,55,DF

AA 	同步字节

0,0,0 	CSU识别码(局码)

7 	资料长度

7E	命令ID, 这里代表的含义是关机

19,19,55,55	资料

DF	chksum	( 0+0+0+0x7+0x7E+0x7E+0x19+0x19+0x55+0x55 ) % 0x100 = 0xDF

1.2 Format of [Data] field

--------------------------

Note the following definitions:

Byte     = 8-bit unsigned number with range 0 to 255

Word     = 16-bit unsigned number with range 0 to 65535, LSB sent first

ShortInt = 8-bit signed number with range -128 to 127

SmallInt = 16-bit signed number with range -32768 to 32768, LSB sent first(低字节在前,是第一个字节)

LongInt  = 32-bit (4 bytes), LSB sent first

注: 所有的逻辑变量,都取第1个字节的bit0.

例如: ModemEnable     : byte (bit0: 0=disable, 1=enable)		modem 开/关

EmergCall       : word (低字节的bit0: 0=disable, 1=enable)	告警回拨

The data field is used when the  CSU requires information in addition to the Command ID.

This is used, for example, to adjust the  CSU parameters. The format of this field for

the various commands is:

1.2.1 Set  CSU parameters:	command ID = 160 / 0xA0    长度=260

--------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2,3,4			Amb Temp Hi     : word        (degree C)		环境温度

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

5,6,7,8			Bat Temp Hi     : word        (degree C)		电池温度

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12		Vhi alarm       : word (Units of 100mV)输出电压高压报警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

13,14,15,16		Vlo alarm       : word        (Units of 100mV)		输出电压低压报警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

17,18,19,20		NumSMRs         : word					模块数量

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

21,22,23,24		SMRtype      : word        (0=type A, 1=type B)	模块类型

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

25,26,27,28		FSD current     : word    (Units of amps)电池电流满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

29,30			Num Batteries   : byte					电池组数量

: Duplicate

31,32			ModemEnable     : byte (0=disable, 1=enable)modem 开/关

: Duplicate

33,34,35,36		EmergCall       : word    (0=disable, 1=enable)	告警回拨

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

37,38,39,40		DailyCall       : word    (0=disable, 1=enable)	每日回拨

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

41,42,43,44		DailyHour        word					每日回拨 小时

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

45,46,47,48		DailyMin        : word					每日回拨 分钟

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

49,50,51,52		Expansion 1     : word     (0=none, 1=AC)有无单相交流侦测

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

53,54...92		Ph Num 1        : 20 bytes        (ASCII digits/characters)	电话号码1        					   : each byte twice in succession

93,94...132		Ph Num 2        : 20 bytes        (ASCII digits/characters)	电话号码2        					   : each byte twice in succession

133,134...172		Ph Num 3        : 20 bytes        (ASCII digits/characters)	电话号码3

: each byte twice in succession

173,174,175,176	Batt Rating     : word    (Units of AH)	电池标称值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

177,178			BTC        : byte (Units of mV/Deg C/cell, 0=disable)	电池温度补偿 开/关        					    : Duplicate

179,180			BTC Centre      : byte (Deg C)			电池温度补偿基准

: Duplicate

181,182,183,184	IbatLimit1      : word       (Units of Amps)	电池限流 Vb<VDD限流

: LSB, LSB Duplicate	注意: CSU V1.4以前的版本是指:: 限流除数

: MSB, MSB Duplicate

185,186,187,188	IbatLimit2      : word        (Units of Amps)	电池限流 浮充限流

: LSB, LSB Duplicate	注意: CSU V1.4以前的版本是指: 手动限流值

: MSB, MSB Duplicate

189,190,191,192	IbatLimit3      : word        (Units of Amps)	电池限流 均充限流

: LSB, LSB Duplicate	注意: CSU V1.4以前的版本是指:无意义

: MSB, MSB Duplicate

193,194,195,196	Deep Disch      : word        (Units of 100mV)		深度放电告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

197,198,199,200	Float Volts     :   word (Units of 100mV)	           浮充电压

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

201,202,203,204	EQ Volts        : word        (Units of 100mV)			均充电压

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

205,206,207,208		Drop Volts    : word  (Units of 100mV)	系统补偿电压

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate  注意:此项保留,暂无意义。

209,210,211,212		Bat Dis Alm    : word (Units of 100mV)电池放电告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

213,214,215,216		V Start EQ   : word (0=disable, 1=enable)电压启动均充

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

217,218,219,220		EQ trip V       : word        (Units of 100mV)			均充启动电压, 只有 "电压启动均充" 开才有效

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

221,222,223,224		Q Start EQ   : word (0=disable, 1=enable)容量启动均充

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

225,226,227,228		EQ trip Q       : word        (Units of AH)		启动均充容量,只有 "容量启动均充" 开才有效

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

229,230,231,232	  EQ end A  : word  (Units of A, 0=disable)均充结束时电流

: LSB, LSB Duplicate	范围:	电池标称值/1000-池标称值/1000

: MSB, MSB Duplicate	等于 0 表示关闭

233,234,235,236	EQ duration     : word        (Hours)	均充持续时间

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

237,238,239,240	EQ period       : word        (Weeks)	均充周期

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

241,242,243,244	Disch I dif     : word        (Units of Amps)		放电电流不平衡    						       : LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

245,246,247,248		LVSD : word (Units of 100mV)	低压跳脱 / 低压关机

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

249,250	 3phAC monitor  : byte  (0=disabled, 1=enabled)	=1 : 打开3相侦测 , =0 :关闭3相侦测

: duplicate

251,252			B.T.S. Alarm    : byte        (0=disabled, 1=enabled)	电池温度传感器告警       					: duplicate

1.2.2	Set  CSU Parameters -- part 2: 	command ID = 161 / 0xA1	 长度=152

-----------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2,3,4		ACVhi alarm     : word        (Units of Vrms)		单相交流高压告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

5,6,7,8		ACVlo alarm     : word        (Units of Vrms)		单相交流低压告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12	ACFhi alarm     : word        (Units of 0.1Hz)		单相交流频率过高告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate  注意: 保留，暂无意义。

13,14,15,16	ACFlo alarm     : word        (Units of 0.1Hz)		单相交流频率过低告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate  注意: 保留，暂无意义。

17,18,19,20	FSD AC I        : word        (Units of 10 Amps)	单相交流电电流满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate  注意: 保留，暂无意义。

21,22,23,24	ACVhi 3ph       : word        (Units of Vrms)		三相交流高压报警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

25,26,27,28	ACVlo 3ph       : word        (Units of Vrms)		三相交流低压报警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

29,30,31,32	ACFhi 3ph       : word        (Units of 0.1Hz)		三相交流频率过高告警值

: LSB, LSB Duplicate	注意: 保留，暂无意义。

: MSB, MSB Duplicate

33,34,35,36	ACFlo 3ph       : word        (Units of 0.1Hz)		三相交流频率过低告警值

: LSB, LSB Duplicate	注意: 保留，暂无意义。

: MSB, MSB Duplicate

37,38,39,40	FSD AC I 3ph    : word        (Units of 10 Amps)	三相交流电流满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

41,42,43,44	FSD Load I      : word        (Units of  Amps) - 二类接口板 负载电流满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate         注意: 保留，暂无意义。

45,46	  接口板设定   	: byte        (0= 一类, 1= 二类)

: duplicate           注意：我们使用的是一类接口板。

47,48	 Load I sensor   : byte        (0=disable, 1=enable)		负载侦测开/关

: duplicate                  注意：通常设为关，如果负载电流用侦测的方式则设为开。

49,50,51,52	BDT Period      : word        (Units of days)			电池放电测试周期

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

53,54,55,56	BDT Duration    : word        (Units of minutes)		电池放电测试持续时间

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

57,58,59,60		BDT End V       : word        (Units of Volts)		电池放电测试结束电压

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

61,62,63,64		BDT Start time  : word      (Units of hours)	电池放电测试开始时间   小时

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

65,66,67,68		BDT Start time  : word     (Units of minutes)	电池放电测试开始时间 分钟

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

69,70,71,72		Bat. num. of cells: word			每组电池单元数

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

73,74			Earth Leak alarm: byte       (Units of 100mA)          漏电流告警（未用）

: duplicate

75,76			三类接口板  	: byte    (0=disable, 1=enable)		3类接口板（未用）

: duplicate

77,78,79,80		BDT Current     : word        (Units of Amps)			电池放电测试电流

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

81,82,83,84		BDT End Q       : word      (Units of Amp-hours)	电池放电测试结束容量

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

85,86,87,88		I Trip EQ       : word        (0=disable, 1=enable)		电流启动均充

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

89,90,91,92		EQ Trip I       : word        (Units of Amps)			均充触发电流

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

93,94,95,96		Bat. CT Config. : word        (0=ind. CT per bat. string)	电池配置（未用）

(1=common CT for mult. bat. strings)

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

97,98,99,100		BTC Vcell Max   : word        (Units of 10mV)	电池温度补偿上限（未用）

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

101,102,103,104	BTC Vcell Min   : word        (Units of 10mV)	电池温度补偿下限（未用）

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

105,106,107,108	System Overload : word        (Units of  Amps)			系统过载 （未用）

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

109,110,111,112		低电流告警开关			0 ->打开  1->关闭

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate  注意: CSU V1.31以前的版本未用。

113,114,115,116		EQon		:word				均充开/关  0->关  1->开

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

117,118			分组开关	: byte   bit0 - bit 4 valid      bit0=0 组1开

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

119,120			组1末尾SMR编号  : byte

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

121,122			组2末尾SMR编号  : byte

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

123,124		组3末尾SMR编号  : byte

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

125,126		组4末尾SMR编号  : byte

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

127-144      spare		: 18 个 byte

1.2.3	Set SMR parameters:	commandID= 122 / 0x7A  长度=28

-------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			SMR number      : byte  (255 = global command for all SMRs) 被设置的模块编号

: duplicate

3,4			I-Limit         : byte        (Units of 1A)		电流限流

: duplicate			注意:无意义

5,6,7,8		HVSDtrip        : word        (Units of 100mV)高压关机值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12	Vhi alarm       : word        (Units of 100mV)高压告警

: LSB, LSB Duplicate		注意:无意义

: MSB, MSB Duplicate

13,14,15,16	Vlo alarm       : word        (Units of 100mV)低压告警

: LSB, LSB Duplicate		注意:无意义

: MSB, MSB Duplicate

17,18 		AdjV            : ShortInt - see note below		SMR的调节电压

: duplicate			注意:无意义

19,20		SecEnable       : byte      (1=disable, 0=enable)	保留 按接收的值再发回CSU

: duplicate

Note: AdjV is a parameter, which is individualy set for each unit.

In case of global SMR parameters set, AdjV has value of 120,

which is ignored by SMRs.

1.2.4	Set  CSU Time:		 Command ID = 137 / 0x89  长度=20

-----------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Day             : byte

: duplicate

3,4			Month           : byte

: duplicate

5,6			Year            : byte

: duplicate

7,8			Hour            : byte

: duplicate

9,10			Minute          : byte

: duplicate

11,12		Second          : byte

: duplicate

1.2.5	Request Production Test Mode: 	command ID = 162 / 0xA2  长度=12 	保留

-------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Parameter 1     : byte        (Value to output to AUX port)

: duplicate

3,4			Parameter 2     : byte        (Currently must equal parameter 1)

: duplicate

1.2.6	Set Cell Monitoring parameters:		commandID = 164 / 0xA4   长度=32

-----------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Cell Enable     : byte        (1=有, 0=无)	电池监控单元 有/无

: duplicate

3,4			Cell Config     : byte  				电池类型

: duplicate		(0=Type A, 1=Type B, 2=Type C, 3=Type D)

Type A=24cell*2V  Type B= 12cell*4V Type C=8cell*6V Type D=2cell*12V

5,6,7,8		Cell Hi Alarm   : word        (Units of 10mV)		电池单元电压高告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12		Cell Low Alarm  : word        (Units of 10mV)		电池单元电压低告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

13,14,15,16		Cell % Hi Alarm : word      (Units of %)	  电池单元电压高于平均值的告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

17,18,19,20		Cell % Lo Alarm : word      (Units of %)	  电池单元电压小于平均值的告警值

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

21,22,23,24		Log Interval    : word        (Units of minutes)	电池电压记录间隔

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

1.2.7	设置直流侦测板参数 (Part 1):  command ID = 172 / 0xAC  长度=244

---------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2,3,4		直流侦测板 	: word        (1=enable, 0=disable)	直流侦测板 有/无

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

5,6,7,8		直流侦测板 A Mask  	: word (Analog alarm mask: bit 0 = enable analog alarm 1,

bit 1 = enable analog alarm 2, ... etc )

: LSB, LSB Duplicate			八个位有效

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12	直流侦测板 D Mask  	: word (Digital alarm mask: bit 0 = enable digital alarm 1,

bit 1 = enable digital alarm 2,... etc                       )

: LSB, LSB Duplicate			12个位有效

: MSB, MSB Duplicate

13,14,15,16		Analog 1 FSD    : word			负载Anlg1满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

17,18,19,20		Analog 2 FSD    : word			负载Anlg2满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

21,22,23,24		Analog 3 FSD    : word			负载Anlg3满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

25,26,27,28		Analog 4 FSD    : word			负载Anlg4满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

29,30,31,32		Analog 5 FSD    : word			负载Anlg5满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

33,34,35,36		Analog 6 FSD    : word			负载Anlg6满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

37,38,39,40		Analog 7 FSD    : word			负载Anlg7满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

41,42,43,44		Analog 8 FSD    : word			负载Anlg8满量程

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

45,46,47,48		Analog 1 Hi alm : word			    负载Anlg1告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

49,50,51,52		Analog 2 Hi alm : word			    负载Anlg2告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

53,54,55,56		Analog 3 Hi alm : word			    负载Anlg3告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

57,58,59,60		Analog 4 Hi alm : word			    负载Anlg4告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

61,62,63,64		Analog 5 Hi alm : word			    负载Anlg5告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

65,66,67,68		Analog 6 Hi alm : word			    负载Anlg6告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

69,70,71,72		Analog 7 Hi alm : word			   负载Anlg7告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

73,74,75,76		Analog 8 Hi alm : word			   负载Anlg8告警上限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

77,78,79,80		Analog 1 Lo alm : word			   负载Anlg1告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

81,82,83,84		Analog 2 Lo alm : word			   负载Anlg2告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

85,86,87,88		Analog 3 Lo alm : word			   负载Anlg3告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

89,90,91,92		Analog 4 Lo alm : word			   负载Anlg4告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

93,94,95,96		Analog 5 Lo alm : word			   负载Anlg5告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

97,98,99,100		Analog 6 Lo alm : word			       负载Anlg6告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

101,102,103,104	Analog 7 Lo alm : word			   负载Anlg7告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

105,106,107,108	Analog 8 Lo alm : word			   负载Anlg8告警下限

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

109,110,111,112	直流侦测板DigOut1 A : word (DigOut1 analog source mask: bit 0 = from analog 1,

bit 1 = from analog 2,etc. ) 见后面的说明

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

113,114,115,116	直流侦测板DigOut1 D : word (DigOut1 digital source mask: bit 0 = from digital 1,

bit 1 = from digital 2,etc. )若手动打开输出,则最高位置1

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

117,118,119,120	直流侦测板DigOut2 A : word (DigOut2 analog source mask: bit 0 = from analog 1,

bit 1 = from analog 2,etc. )

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

121,122,123,124	 直流侦测板DigOut2 D : word (DigOut2 digital source mask: bit 0 = from digital 1,

bit 1 = from digital 2,etc. )若手动打开输出,则最高位置1

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

125,126,127,128	直流侦测板DigOut3 A : word (DigOut3 analog source mask: bit 0 = from analog 1,

bit 1 = from analog 2,etc. )

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

129,130,131,132	直流侦测板DigOut3 D : word (DigOut3 digital source mask: bit 0 = from digital 1,

bit 1 = from digital 2,etc. )若手动打开输出,则最高位置1

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

133,134,135,136	直流侦测板DigOut4 A : word (DigOut4 analog source mask: bit 0 = from analog 1,

bit 1 = from analog 2,etc. )

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

137,138,139,140	直流侦测板DigOut4 D : word (DigOut4 digital source mask: bit 0 = from digital 1,

bit 1 = from digital 2,etc. )若手动打开输出,则最高位置1

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

141,142...156	 直流侦测板Anlg1 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg1 名称

: each byte twice in succession

157,158...172    直流侦测板Anlg2 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg2 名称

: each byte twice in succession

173,174...188    直流侦测板Anlg3 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg3 名称

: each byte twice in succession

189,190...204	 直流侦测板Anlg4 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg4 名称

: each byte twice in succession

205,206...220	 直流侦测板Anlg5 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg5 名称

: each byte twice in succession

220,221...236    直流侦测板Anlg6 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg6 名称

: each byte twice in succession

1.2.8	设置直流侦测板参数 (Part 2):  	command ID = 173 / 0xAD  长度=232

-------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2...16	直流侦测板Anlg7 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg7 名称

: each byte twice in succession

17,18...32	直流侦测板Anlg8 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Anlg8 名称

: each byte twice in succession

33,34...48	直流侦测板Dig1 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig1 名称

: each byte twice in succession

49,50...64	直流侦测板Dig2 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig2 名称

: each byte twice in succession

65,66...80	直流侦测板Dig3 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig3 名称

: each byte twice in succession

81,82...96	直流侦测板Dig4 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig4 名称

: each byte twice in succession

97,98...112	直流侦测板Dig5 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig5 名称

: each byte twice in succession

113,114...128	直流侦测板Dig6 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig6 名称

: each byte twice in succession

129,130...144	直流侦测板Dig7 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig7 名称

: each byte twice in succession

145,146...160	直流侦测板Dig8 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig8 名称

: each byte twice in succession

161,162...176	直流侦测板Dig9 Label   : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig9 名称

: each byte twice in succession

177,178...192	直流侦测板Dig10 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig10 名称

: each byte twice in succession

193,194...208	直流侦测板Dig11 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig11 名称

: each byte twice in succession

209,210...224	直流侦测板Dig12 Label  : 8 bytes (ASCII characters)		负载Dig12 名称

: each byte twice in succession

1.2.9	设置直流侦测板参数(Part 3):	command ID = 175 / 0xAF 长度=44

--------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2,3,4		直流侦测板Anlg1 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg1 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

5,6,7,8		直流侦测板Anlg2 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg2 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

9,10,11,12	直流侦测板Anlg3 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg3 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

13,14,15,16	直流侦测板Anlg4 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg4 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

17,18,19,20	直流侦测板Anlg5 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg5 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

21,22,23,24	直流侦测板Anlg6 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg6 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

25,26,27,28	直流侦测板Anlg7 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg7 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

29,30,31,32	直流侦测板Anlg8 Unit   : 2 bytes (ASCII characters)		负载Anlg8 单位

: LSB, LSB Duplicate

: MSB, MSB Duplicate

33,34,35,36	Normal Close:word负载Dig没有报警时的状态	0 是闭合. 1 是 断开

: LSB,LSB,MSB,MSB		bit0 对应 负载Dig1 ...... bit11 对应 负载Dig12

2.0 Packets sent by the CSU

---------------------------

Packets transmitted by the  CSU on the PC request have the general

form:

----------------------------------------------------------------------

|  Sync  | Packet ID |   Data    | Packet ID |   Data    |  ChkSum   |

|  Byte  |           |           | Duplicate | Duplicate |           |

|  (AA)  |  (word)   | (X bytes) |  (word)   | (X bytes) | ( 1 byte) |

----------------------------------------------------------------------

Format of a Callup packet:

----------------------------------------------------------------------

|  Sync  | Callup ID |Access Code| Callup ID |Access Code|  ChkSum   |

|  Byte  |           |           | Duplicate | Duplicate |           |

|  (AA)  |  (byte)   | (3 bytes) |  (byte)   | (3 bytes) | ( 1 byte) |

----------------------------------------------------------------------

2.1 Packet Details

------------------

Packet ID:      Identification of the type of data in this packet:

60 = Status packet

61 = Parameter packet

62 = Battery Event packet    (Currently not used)

63 = Log packet

64 = SMR status packet

65 = SMR parameter packet

72 = Cell Voltage packet

73 = Cell Log 1 packet

74 = Cell Log 2 packet

75 = Cell Log 3 packet

76 = Cell Log 4 packet

78 = 直流侦测板状态

79 = 直流侦测板参数

80 = SMR Status 2 packet (SMRs 61-96)

81 = Compact Status packet

82 = SMR Status 3 packet (SMRs 97-160)

83 = SMR Status 4 packet (SMRs 161-225)

Callup ID:      70 = Emergency Callup

71 = Daily Callup

77 = Cell Callup

85 = CSU 的新增量 (后来加入)

Data:   Variable length data stream, containing information dependent upon

the Packet ID.

This block of data is transmitted twice to reduce any possibilities of

the PC misinterpreting the data due to noise on the communication lines.

Both the first block and the duplicate should be identical for the  PC to

recognise the packet as valid.

Additional detail of this field is detailed in section 2.2 (below).

ChkSum: 8-bit check sum of fields Sync Byte to the last byte of Data

duplicate (or Access Code) inclusive.

2.2 Format of Data field sent from  CSU to PC

-------------------------------------------------

The information in the Data field is dependent upon the which type of packet is

being sent. The format of this field for the various possible Packets is:

2.2.1	Status Packet: 	ID = 60 / 0x3C	长度=202 commandID=100/0x64 的应答包

----------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			SysV            : word        (Units of 100mV)	输出电压

3,4			Itotal          : word        (Units of Amps)	输出电流

5,6			Bat1 current    : word        (Units of Amps)	电池1电流

7,8			Bat2 current    : word        (Units of Amps)	电池2电流

9,10			Bat3 current    : word        (Units of Amps)电池3电流（无）

11,12		Bat4 current    : word        (Units of Amps)电池4电流（无）

13			Alarm1          : byte

(Bit 0 = EEPROM value out of range)		EEPROM 值超出范围

(Bit 1 = Non-urgent SMR alarm)			非紧急SMR告警

(Bit 2 = Urgent SMR alarm)			紧急SMR告警

(Bit 3 = CB/Fuse open)				熔丝断开

(Bit 4 = LVDS1 open)				低压开关1跳脱

(Bit 5 = Voltage high)				电压过高

(Bit 6 = Voltage low)				电压过低

(Bit 7 = Battery discharging)			电池放电

14			Alarm2          : byte

(Bit 0 = SMR comms fail)			SMR 通讯不良

(Bit 1 = AC voltage fault)			交流电电压故障

(Bit 2 = AC frequency fault)			交流电频率故障（未用）

(Bit 3 = Ambient temperature fault)	环境温度 告警

(Bit 4 = Battery temperature fault)		电池温度 告警

(Bit 5 = Current limit)				限流

(Bit 6 = Max_Bat_Dis - Min_Bat_Dis > Threshold)	电池放电不平衡告警

(Bit 7 = Earth Leakage)				漏电流告警(系统未用)

15			Alarm3          : byte

(Bit 0 = Unit in equalise)			正在均充

(Bit 1 = 熔丝熔断)                CSU版本V1.31以前为空

(Bit 2 = LVDS2跳脱)              CSU版本V1.31以前为空

(Bit 3 = SMR HVSD)				SMR 高压关机

(Bit 4 = Battery switch open)		电池开关 分离

(Bit 5 = Battery Temperature Sensor)电池温度传感器告警

(Bit 6 = Uncalibrated SMR)			均流值超限

(Bit 7 = Low electrolyte level)		(未用)

16			Alarm4          : byte

(Bit 0 = Cell voltage high)			电池单元电压高

(Bit 1 = Cell voltage low)			电池单元电压低

(Bit 2 = Cell upper deviation fault)		电池单元电压偏移过高

(Bit 3 = Cell lower deviation fault)		电池单元电压偏移过低

(Bit 4 = SMR parameter out of range)		SMR 参数超出范围

(Bit 5 = 直流侦测板告警)			直流侦测板告警

(Bit 6 = Battery discharge low Alarm)电池放电电压过低告警

(Bit 7 = BDT failed)				电池放电测试失败

17,18		Batt Temp  : SmallInt    (Units of deg C)			电池温度

(若等于240, 则表示没有温度传感器)

19,20		Amb Temp        : SmallInt    ( " )			环境温度

(若等于240, 则表示没有温度传感器)

21,22,23,24	Q Est Bat 1     : LongInt     (Units of AmpTickHour)		电池1剩余容量

(电池容量AH= 取出的资料/41199)

25,26,27,28	Q Est Bat 2     : LongInt     ( " )			电池2剩余容量

29,30,31,32	Q Est Bat 3     : LongInt(Units of AmpTickHour)电池3剩余容量(未用)

33,34,35,36	Q Est Bat 4     : LongInt     ( " )			电池4剩余容量(未用)

37,38		AC volts        : word        (Units of Vrms)	单相交流电压

39,40		AC current      : word        (Units of Amps)	单相交流电流(未用)

41,42		AC freq.        : word        (Units of 0.1Hz)	单相交流频率(未用)

43,44		ACV phase1      : word        (Units of Vrms)	三相交流电压(标准配置未用)

45,46		ACV phase2      : word        ( " )			三相交流电压(标准配置未用)

47,48		ACV phase3      : word        ( " )			三相交流电压(标准配置未用)

49,50		ACI phase1      : word        (Units of Amps)	三相交流电流(标准配置未用)

51,52		ACI phase2      : word        ( " )				三相交流电流(标准配置未用)

53,54		ACI phase3      : word        ( " )				三相交流电流(标准配置未用)

55,56		AC freq 3ph     : word        (Units of 0.1Hz)	三相交流频率(标准配置未用)

57,58		Num Batteries   : word						    电池组数量

59,60		System Config   : word        (bitfield of flags - part 1)

Bit0: 直流侦测板				   直流侦测板 开/关

Bit1=0, Bit2=0: Battery Cell Monitor - standard	电池侦测单元类型

Bit1=1, Bit2=0: Battery Cell Monitor - 96 cell

Bit3: Spare

Bit4=0, Bit5=0: 一类接口板

Bit4=1, Bit5=0: 二类接口板(标准配置未用)

Bit4=0, Bit5=1: 三类接口板(未用)

Bit4=1, Bit5=1:  (spare for now)

Bit6: Diode Dropper		未用

Bit7: Charge current dependant EQ		未用

Bit8=0, Bit9=0, Bit10=0: No SMRs				没有SMR

Bit8=1, Bit9=0, Bit10=0: Std SMR				SMR 类型

Bit8=0, Bit9=1, Bit10=0: Alt1SMR

Bit8=1, Bit9=1, Bit10=0: Alt2SMR

Bit8=0, Bit9=0, Bit10=1: Alt3SMR

Bit8=1, Bit9=0, Bit10=1: SMR current in 0.1A units		SMR 电流

Bit11: Batt Disch Test allowed		电池放电测试允许

Bit12: Low Electrolyte sensing		低电解液传感可用( 现在未用)

Bit13: Cust2 flag (uses RelayExp)	现在未用

Bit14: CT current in 0.1A units		现在未用

Bit15: New protocol flag			现在未用

61,62		System Config   : word        (bitfield of flags - part 2)

Bit0: Cust14 exlusive functions		现在未用

Bit1: System Overload Alarm			系统过载告警

Bits 2 to 14: Spare

Bit15: Request WinCSU to read parameters	请求 上位机 读参数

63,64		Last BDT result : word电池放电测试结果

(0=fail, 1=pass, 2=not available,3=low load - aborted, 4=system overload - aborted)

65,66	Last BDT End V  : word (Units of 100mV)上次电池放电测试结束电压

67,68	Last BDT Durat. : word (Units of minutes)上次电池放电测试持续时间

69,70		Last BDT Day    : word        Date		上次电池放电测试时间

71,72		Last BDT Month  : word        Date

73,74		Last BDT Year   : word        Date

75		Earth Leak I    : short int   (Units of 100mA)	漏电流，未用到

76		Alarm5          : byte

(Bit 0 = System Overload Alarm)				系统过载告警

(Bit 1 = Bus Short Circuit)				SMR总线短路

(Bit 2 = AC OK but Battery Discharge)	交流电正常但电池放电

(Bit 3 = Battery test running)				电池测试正在运行

(Bits 4 to 5 currently undefined)

(Bit 7 = 系统电压钳制 sysV Clamp)

(Bit 7 = 电池 Hall 告警)

77,78	Last BDT Bat1 End Q : word   (Units of Amp-hours)上次电池放电测试结束时 电池1容量

79,80	Last BDT Bat2 End Q : word   (Units of Amp-hours)	上次电池放电测试结束时 电池2容量

81,82	Last BDT Bat3 End Q : word   (Units of Amp-hours)未用

83,84	Last BDT Bat4 End Q : word   (Units of Amp-hours)	未用

85,86...98	Spars               : 7 words (Currently undefined)

Note: TickHour = 41199 Ticks. Devide received 'Q Est'

by this number to get AmpHour value.

2.2.2	Parameter Packet:	ID = 61 /0x3D 长度=462	command ID= 101/0x65 的应答包

----------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2		AC Vhi alrm     : word        (Units of Vrms)单相交流电压高报警值

3,4		AC Vlo alrm     : word        ( " )			　单相交流电压低报警值

5,6		AC Fhi alrm     : word       (Units of 0.1Hz)单相交流频率高报警值（未用）

7,8		AC Flo alrm     : word       (Units of 0.1Hz)单相交流频率低报警值（未用）

9,10		AC I FSD        : word      (Units of Amps)单相交流电流满量程（未用）

11,12		Amb Temp Hi     : word       (Units of deg C)环境温度高报警值

13,14		Bat Temp Hi     : word        ( " )		　　　电池温度高报警值

15,16		Vhi alarm       : word     (Units of 100mV)	输出电压高报警值

17,18		Vlo alarm       : word        ( " )		　　输出电压低报警值

19,20		NumSMRs         : word						模块 数量

21,22		SMRtype         : word        (0=type A [RT4], 1=type B [other])	模块类型

23,24		FSD current     : word        (Units of amps)	电池电流满量程

25		    Num Batteries   : byte						    电池组数量

26		    ModemEnable     : byte        (0=disable, 1=enable)	modem开/关

27,28		EmergCall       : word        (0=disable, 1=enable)	告警回拨

29,30		DailyCall       : word        (0=disable, 1=enable)	每日回拨

31,32		DailyHour       : word						每日回拨 小时

33,34		DailyMin        : word						每日回拨 分

35,36		Expansion 1     : word        (0=none, 1=AC)有无单相交流侦测

37,38...56	Ph Num 1        : 20 bytes    (ASCII digits/characters)		电话号码1, 如果不填,用" "即空格(20)填充

57,58...76	Ph Num 2        : 20 bytes    (ASCII digits/characters)		电话号码2, 如果不填,用" "即空格(20)填充

77,78...96	Ph Num 3        : 20 bytes    (ASCII digits/characters)		电话号码3, 如果不填,用" "即空格(20)填充

97,98		Batt Rating     : word        (Units of AH)		电池额定容量

99		BTC   : byte     (Units of mV/Deg C/cell, 0=disable) 电池温度补偿

100		    BTC Centre    : byte      (Deg C)				电池温度补偿基准

101,102		IbatLimit1: word      (Units of Amps         电池限电流  Vb < VDD 限流

注意: CSU V1.4以前的版本是指:: 限流除数

103,104		IbatLimit2      : word        (Units of Amps)	电池限电流  浮充限流							                           注意: CSU V1.4以前的版本是指: 手动限流值

105,106		IbatLimit3      : word        (Units of Amps)		电池限电流  均充限流							                        注意: CSU V1.4以前的版本是指:无意义

107,108		Deep Disch      : word        (Units of 100mV)	深度放电电压

109,110		Float Volts     : word        (Units of 100mV)	浮充电压

111,112		EQ Volts        : word        (Units of 100mV)	均充电压

113,114		Drop Volts      : word        (Units of 100mV)	系统补偿电压

115,116		Bat Dis Alm     : word        (Units of 100mV)	电池放电告警

117,118		V Start EQ      : word    (0=disable, 1=enable)	电压启动均充

119,120		EQ trip V       : word        (Units of 100mV)启动均充的电压

121,122		Q Start EQ      :word      (0=disable, 1=enable)容量启动均充

123,124		EQ trip Q       : word      (Units of AH)	启动均充的容量

125,126		EQ end A     : word (Units of A, 0=disable)	均充结束时电流

127,128		EQ duration     : word        (Hours)		均充持续时间

129,130		EQ period       : word        (Weeks)		均充周期

131,132		Disch I dif     : word        (Units of Amps)放电不平衡告警

133,134		LVDS            : word        (Units of 100mV)		低压关机

135,136		LVDSmode        : word  (0=open, 1=closed, 2=auto)LVDS1模式

137,138...142	CSUtime      : 6 bytes     (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec)	CSU上的时间

143,144		AC Vhi 3ph      : word    (Units of Vrms)三相交流电高压告警值(标准配置未用)

145,146		AC Vlo 3ph      : word    (Units of Vrms)三相交流电低压告警值(标准配置未用)

147,148		AC Fhi 3ph      : word (Units of 0.1Hz)三相交流电频率告高警值(标准配置未用)

149,150		AC Flo 3ph      : word (Units of 0.1Hz)三相交流电频率低告警值(标准配置未用)

151,152		ACI FSD 3ph     : word (Units of Amps)	三相交流电电流满量程(标准配置未用)

153		Expansion 2     : byte (0=none, 1=AC 3 phase)有没有3相ACV侦测板(标准配置是无)

154		B.T.S. Alarm    : byte (0=disabled, 1=enabled)

155		Cell Enable     : byte (0=disabled, 1=enabled)	电池单元开/关

156		Cell Config     : byte (0=Type A, 1=Type B, 2=Type C,电池单元配置

3=Type D, 4=Type E)

157,158		Cell Hi Alarm   : word      (Units of 10mV)电池单元电压高报警

159,160		Cell Low Alarm  : word (Units of 10mV)	电池单元电压低报警

161,162		Cell % Hi Alarm : word (Units of %)	电池单元电压超过平均值百分比报警

163,164		Cell % Lo Alarm : word (Units of %)电池单元电压低于平均值百分比报警

165,166		Cell Log Interv.: word (Units of minutes)电池单元纪录间隔时间

167,168...172	Version : 6 bytes   ('G' prefix is assumed)		CSU 版本

173,174		FSD Load Current: word  (Units of Amps)		负载电流满量程

175		二类接口板开/关设定 : byte        (0=disable, 1=enable)

176		Load Sensor En. : byte(0=disable, 1=enable)		负载传感器

177,178		BDT Period      : word (Units of days)		电池放电测试周期

179,180		BDT Duration    : word (Units of minutes)	电池放电测试时间

181,182		BDT End V   : word (Units of 0.1 Volts)	电池放电测试结束电压

183,184,185,186	BDT Start Time  : 2 words     (hour, minutes)

187,188		Num. of Bat. Cells : word

189,190		System Config   : word (bitfield of flags - part 1)	系统配置

Bit0: 直流侦测板

Bit1=0, Bit2=0: Battery Cell Monitor - standard

Bit1=1, Bit2=0: Battery Cell Monitor - 96 cell

Bit3: Spare

Bit4=0, Bit5=0: 一类接口板

Bit4=1, Bit5=0: 二类接口板 	(标准配置未用)

Bit4=0, Bit5=1: 三类接口板	未用

Bit4=1, Bit5=1: (spare for now)

Bit6: Diode Dropper				现在未用

Bit7: Charge current dependant EQ	现在未用

Bit8=0, Bit9=0, Bit10=0: No SMRs 				没有SMR

Bit8=1, Bit9=0, Bit10=0: Std SMR

Bit8=0, Bit9=1, Bit10=0: Alt1SMR

Bit8=1, Bit9=1, Bit10=0: Alt2SMR

Bit8=0, Bit9=0, Bit10=1: Alt3SMR

Bit8=1, Bit9=0, Bit10=1: SMR current in 0.1A units		充电电流以0.1A为单位

Bit11: Batt Disch Test allowed		电池放电测试允许

Bit12: Low Electrolyte sensing		低电解液传感可用(未用)

Bit13: Cust2 flag (uses RelayExp)	现在未用

Bit14: CT current in 0.1A units		现在未用

Bit15: New protocol flag			新的协议标志 现在未用

191,192		System Config   : word        (bitfield of flags - part 2)

Bit0: Cust14 exlusive functions		现在未用

Bit1: System Overload Alarm			系统过载告警

Bits 2 to 14: Spare

Bit15: Request WinCSU to read parameters	请求上位机读参数

193		Earth Leak alarm: byte        (Units of 100mA)			漏电流告警

194		三类接口板开/关设定      : byte        (0=disable, 1=enable)	系统未用

195,196		BDT Current     : word        (Units of Amps)			电池放电测试电流

等于0表示测试电流=负载电流

197,198		BDT End Q       : word        (Units of Amp-hours)		电池放电结束时容量

199,200		I Trip EQ       : word        (0=disable, 1=enable)		电流启动均充

201,202		EQ Trip I       : word        (Units of Amps)			启动均充的电流

203,204		Bat. CT Config. : word        (0=ind. CT per bat. string)	现在未用

(1=common CT for mult. bat. strings)

205,206		BTC Vcell Max   : word        (Units of 10mV)			未用

207,208		BTC Vcell Min   : word        (Units of 10mV)			未用

209,210		System Overload : word        (Units of Amps)			系统过载值

211,212		System type 	:word					0=UPS   1=备用

213,214		EQOn		: word					0=关	1=开

215		SMRbankoffFlags : byte					    模块分组 0 不分组  ,  1 分组

216		Lastbank1		: byte					第1组最后一个SMR编号

217		Lastbank2		: byte					第2组最后一个SMR编号

218		Lastbank3		: byte					第3组最后一个SMR编号

219		Lastbank4		: byte					第4组最后一个SMR编号

220		spare			: byte

221-228 spare			: 4word

2.2.3	Alarm Log Packet:	ID=63/0x3F  长度=1006	command ID= 118/0x76 的应答包

------------------------------------------------------------------------------------------

这个资料包有特殊的资料格式:

----------------------------------------------------------------------

|  Sync  | Packet ID |   Data    | Packet ID |   Data    |  ChkSum   |

|  Byte  |           |           | Duplicate | Duplicate |           |

|  (AA)  |  (byte)   | (X bytes) |  (byte)   | (X bytes) | ( 1 byte) |

----------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1			Log Size        : byte        (Number of valid entries in alarm log)

本资料包中有效记录的条数

2,3,4,5,6		Log Info 1      : 5 bytes     (Alarm Code        = byte1, bits0..6)

告警的内容编号

(Alarm Day        = byte1, bit7; byte2, bits0..3)		日

(Alarm Month= byte2, bits4..7)				月

(Alarm Year        = byte3, bits 0..6)			年 2000年为0

(Alarm Hour        = byte3, bit7; byte4, bits0..3)	时

(Alarm Min        = byte4, bits4..7; byte5,bits0..1)	分

(Alarm Sec        = byte5, bits2..7)			秒

7,8,9,10,11		Log Info 2      : 5 bytes     ( " )

Log Info 3      : 5 bytes     ( " )

...

497,498,499,500,501		Log Info 100    : 5 bytes     ( " )

Alarm codes of the log entries are defined as follow:

0  = SMR Alarm						SMR告警

1  = AC Fail						    交流电不良

2  = PDU Fuse / CBtrip					周边侦测板熔丝告警/断路器告警

3  = Bat. Switch Open					电池开关开

4  = Ambient Temp High				环境温度高

5  = Battery Temp High				电池温度高

6  = Alarm						    reserved

7  = Voltage High					    输出电压高

8  = Voltage Low					    输出电压低

9  = Charge Cur. Limit					充电限流

10 = LVDS Open						低压关机开

11 = Return to Normal					恢复正常

12 = SMR Comms Alarm				SMR通信告警

14 = AC frequency Alarm				交流电频率告警(未用)

15 = Battery Discharge Symetricity			电池放电不平衡告警

16 = 熔丝熔断（在CSUV1.31之前的版本中为空）

17 = LVDS2跳脱（在CSUV1.31之前的版本中为空）

18 = Reserved

20 = EEPROM fault 					EEPROM故障

21 = HVSD						    高压关机

22 = Temp Sensor Fail					温度传感器故障

23 = Faulty SMR						SMR故障

24 = Cell Voltage High					电池电压高

25 = Cell Voltage Low					电池电压低

26 = Cell Deviation High				单节电池电压偏移高告警

27 = Cell Deviation Low				单节电池电压偏移低告警

28 = SMR Parameter Range				SMR参数超范围

29 = 直流侦测板告警

30 = Battery Discharge Low				电池放电低

31 = Reserved

32 = Low Electrolyte Level				低电解液

33 = Earth leakage Alarm				接地告警

34 = Battery Discharge Test failed			电池放电测试失败

35 = System Overload					系统过载

36 = DC Bus short circut				直流总线短路

37 = Battery discharge while AC OK		交流电正常,但电池放电

2.2.4	SMR status packet (SMR1-60) :	ID=64/0x40  长度=970	command ID=119/0x77 的应答包

---------------------------------------------------------------------------------------

At the begining of the packet a single byte indicates number of SMRs installed

in the system. This is followed by 60 blocks, 8 byte long, one block per SMR,

starting with No 1. If number of SMRs is less than 60, remaining blocks will

be filled with random values. Filtering out valid blocks should be done in PC

program.

If SMR status (Part 2) is requested, data for SMRs 61 to 96 is transmitted in an

identical manner.

If SMR status (Part 3) is requested, data for SMRs 97 to 160 is transmitted in an

identical manner.

If SMR status (Part 4) is requested, data for SMRs 161 to 225 is transmitted in an

identical manner.

The first four bytes of each block are the same for all types of SMRs. Following

four bytes have valid data for SMRs of RT4 series only. All 8 bytes are allways

sent - in case of other then RT4 SMRs last four will contain random values. The

PC program should use 'SMRtype' information included in CSU Parameter Packet,

to properly filter and process incommimg data.

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Num SMRs        : word        (Actual number of SMRs installed in system)

3 +8 -->10			第一个SMR 状态

|	3		       Alarm1        	: byte

|				       (Bit 0 = Vhi alarm)			SMR高压报警  (未用)

|				       (Bit 1 = Vlo alarm)			SMR低压报警  (未用)

|				       (Bit 2 = SMR address fault)	SMR地址错误

|				       (Bit 3 = Cct breaker open)

|				       (Bit 4 = DC fault)			直流电故障

|				       (Bit 5 = No demand)

|					(Bit 6 = Temp High)		温度过高  (未用)

|				       (Bit 7 = IODEM fault)

|

|	4		       Alarm2        : byte

|					(Bit 0 = Current limit)		限流

|				       (Bit 1 = Fan fail)			风扇故障(未用)

|				       (Bit 2 = No load)			没有负载

|					(Bit 3 = Cct breaker trip)

|				       (Bit 4 = SMR off manual)		(未用)

|				       (Bit 5 = SMR off CSU)		CSU 关闭 SMR (未用)

|					(Bit 6 = Reference fault)		(未用)

|				       (Bit 7 = Communications fail)	通讯故障

|

|	5		       Alarm3        : byte

|				       (Bit 0 = SMR HVSD)		SMR高压关机

|				       (Bit 1 = AC fault)			交流电故障(未用)

|				       (Bit 2 = Power limit)			限功率(未用)

|				      (Bit 3 = Relay fail)			(未用)

|				       (Bit 4 = SMR off)			SMR 关闭(未用)

|				       (Bit 5 = Equalise)			均充

|					(Bit 6 = SMR alarm)		SMR告警

|				       (Bit 7 = SMR warning)		SMR告警

|

|	6       	SMR current        : byte        (Units of Amps)	SMR电流

|

|	       Note: Following information is valid if RT4 series SMRs are used.

|

|	7		H/sink temp        : byte        (Units of deg C)	温度 (未用)	    |

|	8		Alarm4           : byte

|			       (Bit 0 = Temp sensor fault)			温度传感器故障(未用)

|			       (Bit 1 = DDC controller fault)			(未用)

|			       (Bits 2..7 = currently undefined)    	(未用)

|

|	9,10	       SMR volts        : word        (Units of 10mV)	SMR电压(未用)

11...18			第2个SMR 状态

...

...

474...482		第60个SMR 状态

2.2.5	SMR status packet (SMR61-96):	ID=80/0x50  长度=586	command ID=174/0xAE 的应答包

资料格式与 SMR status packet (SMR1-60) 相同

2.2.6	SMR status packet (SMR97-160):	ID=82/0x52  长度=1034	command ID=180/0xB4 的应答包

资料格式与 SMR status packet (SMR1-60) 相同

2.2.7	SMR status packet (SMR161-225):	ID=83/0x53  长度=1050	command ID=181/0xB5 的应答包

资料格式与 SMR status packet (SMR1-60) 相同

2.2.8	SMR Parameter Packet:	ID= 65/0x41	长度=48		command ID=120/0x78 的应答包

-------------------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Num SMRs        : word        (Actual number of SMRs installed in system)

3,4			Float Volts     : word        (Units of 10mV)		浮充电压

5,6			EQ Volts      : word        ( " )			        均充电压

7,8			VHI		     :word				SMR电压高告警值(未用)

9,10			VLI		:word				   SMR电压低告警值(未用)

11,12		HVSDtrip       : word        ( " )		高压关机

13			Current Lim     : byte        (Units of Amps)		限电流(未用)

14			AdjV            : ShortInt			调节电压(未用)

15			Security        : byte        (0=disable, 1=enable)	(未用)

16...21		Version         : 6 bytes ('G' prefix is assumed - RT4 series only) (未用)

2.2.9	Cell Voltage Packet:	ID=72/0x48	长度=434  command ID= 163/0xA3 的应答包

-------------------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Cell Enable     : word  (0=disabled, 1=enabled)		电池侦测板开/关

3,4			Cell Config     : word  				byte0 高4位为BCMbats,低4位为Config

BCMbats 是 能监控的电池组数量

(0=Type A, 1=Type B, 2=Type C,	3=Type D, 4=Type E)

5,6			Cell Hi Alarm   : word        (Units of 10mV)		电池高压告警

7,8			Cell Low Alarm  : word        (Units of 10mV)		电池低压告警

9,10			Cell % Hi Alarm : word        (Units of %)	电池电压超过平均值百分比告警值

11,12			Cell % Lo Alarm : word        (Units of %)电池电压低于平均值百分比告警值

13,14			Bat1 current    : word        (Units of Amps)		电池1电流

15,16			Bat2 current    : word        (Units of Amps)		电池2电流

17,18			Bat3 current    : word        (Units of Amps)		电池3电流(未用)

19,20			Bat4 current    : word        (Units of Amps)		电池4电流(未用)

21,22			Cell Log State  : word  (0=Log Empty, 1=Data is in Cell Log,

2=Data in log is continuation of same discharge)

电池记录状态

23 + 48	-->70		Cell Board 1 Voltages : array 1..24 of word (ie: 48 bytes) 电池板1电压

each word represents voltage of particular cell   (Units of 5mV)

71 + 48 -->118		 Cell Board 2 Voltages : array 1..24 of word (ie: 48 bytes) 电池板2电压

each word represents voltage of particular cell  (Units of 5mV)

119 +48 -->166		Cell Board 3 Voltages : array 1..24 of word (ie: 48 bytes) 电池板3电压

each word represents voltage of particular cell   (Units of 5mV)

167 +48 -->214		Cell Board 4 Voltages : array 1..24 of word (ie: 48 bytes) 电池板4电压

each word represents voltage of particular cell    (Units of 5mV)

2.2.10	Cell Log 1 Packet:	ID=73/0x39  长度=882	command ID=165/0xA5 的应答包

-------------------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2			Cell Enable     : word  (0=disabled, 1=enabled)		第一个电池侦测板开/关

3,4			Cell Config     : word  				byte0 高4位为BCMbats,低4位为Config

BCMbats 是 能监控的电池组数量

(0=Type A, 1=Type B, 2=Type C,3=Type D, 4=Type E)

5,6			Cell Log Index  : word	Number of samples in Cell Log	协议包中有效样列个数(<10)

7,8			Cell Hi Alarm   : word        (Units of 10mV)

9,10			Cell Low Alarm  : word        (Units of 10mV)

11,12			Cell % Hi Alarm : word        (Units of %)

13,14			Cell % Lo Alarm : word        (Units of %)

Cell Board 1 Info: 424 bytes (10 sample points)

15 +64 -->78		first sample point

| 15 +48 -->62            First CellV 1..24  : 48 bytes (Units of 5mV)

| 63,64                   First Bat1 current : word (Units of Amps)

| 65,66                   First Bat2 current : word (Units of Amps)

| 67,68                   First Bat3 current : word (Units of Amps)

| 69,70                   First Bat4 current : word (Units of Amps)

| 71,72                   First Bat temp     : word (Units of Deg C)

| 73,74...78              First Sample Time  : 6 bytes (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec)

79 +40 -->118		2nd sample point

| 79 +24 ->102      	    2nd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

| 103,104                2nd Bat1 current   : word (Units of Amps)

| 105,106                2nd Bat2 current   : word (Units of Amps)

| 107,108                2nd Bat3 current   : word (Units of Amps)

| 109,110                2nd Bat4 current   : word (Units of Amps)

| 111,112                2nd Bat temp       : word (Units of Deg C)

| 113,114...118     	    2nd Sample Time    : 6 bytes (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec)

119 +40 -->158		3rd sample point

3rd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

3rd Bat1 current   : word (Units of Amps)

3rd Bat2 current   : word (Units of Amps)

3rd Bat3 current   : word (Units of Amps)

3rd Bat4 current   : word (Units of Amps)

3rd Bat temp       : word (Units of Deg C)

3rd Sample Time    : 6 bytes (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec)

...

...

399 +40 -->438		10th sample point

10th Cell V 1..24  : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

10th Bat1 current  : word (Units of Amps)

10th Bat2 current  : word (Units of Amps)

10th Bat3 current  : word (Units of Amps)

10th Bat4 current  : word (Units of Amps)

10th Bat temp      : word (Units of Deg C)

10th Sample Time   : 6 bytes (Day, Month, Year, Hour, Min, Sec)

2.2.11	Cell Log 2 Packet:	ID=74/0x4A  长度=534	command ID=166/0xA6 的响应包

------------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

Cell Board 2 Info: 264 bytes (10 sample points)

1 +48 -->48		First CellV 1..24  : 48 bytes (Units of 5mV)

49 +24 -->72            2nd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

73 +24 -->96	       3rd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

...

...

241   +24 -->264	10th Cell V 1..24        : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

2.2.12	Cell Log 3 Packet:	ID=75/0x4B  长度=534	command ID=167/0xA7 的应答包

----------------------------------------------------------------------------------------

格式同上条资料包

Cell Board 3 Info: 264 bytes (10 sample points)

First CellV 1..24  : 48 bytes (Units of 5mV)

2nd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

3rd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

...

...

10th Cell V 1..24  : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

2.2.13	Cell Log 4 Packet:	ID=76/0x4C  长度=534	command ID=168/0xA8 的应答包

----------------------------------------------------------------------------------------

格式同上条资料包

Cell Board 4 Info: 264 bytes (10 sample points)

First CellV 1..24 : 48 bytes (Units of 5mV)

2nd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

3rd Cell V 1..24   : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

...

...

10th Cell V 1..24  : 24 bytes (Units of 5mV difference from first)

2.2.14	直流侦测板状态: ( SM--直流侦测板) 	ID=78/0x4E  长度=506	command ID=170/0xAA 的应答包

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2		直流侦测板开/关      : word  (0=disabled, 1=enabled)

3,4		SMalm Mask A    : word			8个位有效

5,6		SMalm Mask D    : word			12个位有效

7,8		SM analog1      : word			8个负载电流资料 单位 0.1A

9,10		SM analog2      : word

11,12		SM analog3      : word

13,14		SM analog4      : word

15,16		SM analog5      : word

17,18		SM analog6      : word

19,20		SM analog7      : word

21,22		SM analog8      : word

23,24		SM digital      : word (bit0=dig1, bit1=dig2, etc) bit0 到 bit11 有效, normal close 中的值,        							0 表示DI断开, 1 表示DI接通

25,26		SM a1 Hi alarm  : word			模拟量上下限的告警范围

27,28		SM a2 Hi alarm  : word

29,30		SM a3 Hi alarm  : word

31,32		SM a4 Hi alarm  : word

33,34		SM a5 Hi alarm  : word

35,36		SM a6 Hi alarm  : word

37,38		SM a7 Hi alarm  : word

39,40		SM a8 Hi alarm  : word

41,42		SM a1 Lo alarm  : word

43,44		SM a2 Lo alarm  : word

45,46		SM a3 Lo alarm  : word

47,48		SM a4 Lo alarm  : word

49,50		SM a5 Lo alarm  : word

51,52		SM a6 Lo alarm  : word

53,54		SM a7 Lo alarm  : word

55,56		SM a8 Lo alarm  : word

57 +8 -->64	SM a1 Label     : 8 bytes (ASCII)			负载名称

65 +8 -->72	SM a2 Label     : 8 bytes (ASCII)

73 +8 -->80	SM a3 Label     : 8 bytes (ASCII)

81 +8 -->88	SM a4 Label     : 8 bytes (ASCII)

89 +8 -->96	SM a5 Label     : 8 bytes (ASCII)

97 +8 -->104	SM a6 Label     : 8 bytes (ASCII)

105 +8 -->112	SM a7 Label     : 8 bytes (ASCII)

113 +8 -->120	SM a8 Label     : 8 bytes (ASCII)

121 +8 -->128	SM d1 Label     : 8 bytes (ASCII)

129 +8 -->136	SM d2 Label     : 8 bytes (ASCII)

137 +8 -->144	SM d3 Label     : 8 bytes (ASCII)

145 +8 -->152	SM d4 Label     : 8 bytes (ASCII)

153 +8 -->160	SM d5 Label     : 8 bytes (ASCII)

161 +8 -->168	SM d6 Label     : 8 bytes (ASCII)

169 +8 -->176	SM d7 Label     : 8 bytes (ASCII)

177 +8 -->184	SM d8 Label     : 8 bytes (ASCII)

185 +8 -->192	SM d9 Label     : 8 bytes (ASCII)

193 +8 -->200	SM d10 Label    : 8 bytes (ASCII)

201 +8 -->208	SM d11 Label    : 8 bytes (ASCII)

209 +8 -->216	SM d12 Label    : 8 bytes (ASCII)

217,218		SM a1 Unit      : 2 bytes (ASCII)			负载单位, 例如电流量的单位为"A"

219,220		SM a2 Unit      : 2 bytes (ASCII)

221,222		SM a3 Unit      : 2 bytes (ASCII)

223,224		SM a4 Unit      : 2 bytes (ASCII)

225,226		SM a5 Unit      : 2 bytes (ASCII)

227,228		SM a6 Unit      : 2 bytes (ASCII)

229,230		SM a7 Unit      : 2 bytes (ASCII)

231,232		SM a8 Unit      : 2 bytes (ASCII)

233,234		SMDigOut        : word (Bit0=DigOut1 Status)		四个干节点状态 0->关, 1->开

(Bit1=DigOut2 Status)

(Bit2=DigOut3 Status)

(Bit3=DigOut4 Status)

235,236		SM DO1 src A    : word (Bit0=DO1 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO1 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

237,238		SM DO1 src D    : word (Bit0=DO1 activated by digital 1 alarm)

(Bit1=DO1 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

239,240		SM DO2 src A    : word (Bit0=DO2 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO2 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

241,242		SM DO2 src D    : word (Bit0=DO2 activated by digital 1 alarm)

(Bit1=DO2 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

243,244		SM DO3 src A    : word (Bit0=DO3 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO3 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

245,246		SM DO3 src D    : word (Bit0=DO3 activated by digital 1 alarm)

(Bit1=DO3 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

247,248		SM DO4 src A    : word (Bit0=DO4 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO4 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

249,250		SM DO4 src D    : word (Bit0=DO4 activated by digital 1 alarm)

(Bit1=DO4 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

2.2.15	直流侦测板参数:( SM--直流侦测板) ID=79/0x4F  长度=502	command ID=171/0xAB 的响应包

-----------------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1,2		直流侦测板开/关      : word (0=disabled, 1=enabled)

3,4		SMalm Mask A    : word

5,6		SMalm Mask D    : word

7,8		SM analog1 FSD  : word

9,10		SM analog2 FSD  : word

11,12		SM analog3 FSD  : word

13,14		SM analog4 FSD  : word

15,16		SM analog5 FSD  : word

17,18		SM analog6 FSD  : word

19,20		SM analog7 FSD  : word

21,22		SM analog8 FSD  : word

23,24		SM a1 Hi alarm  : word

25,26		SM a2 Hi alarm  : word

27,28		SM a3 Hi alarm  : word

29,30		SM a4 Hi alarm  : word

31,32		SM a5 Hi alarm  : word

33,34		SM a6 Hi alarm  : word

35,36		SM a7 Hi alarm  : word

37,38		SM a8 Hi alarm  : word

39,40		SM a1 Lo alarm  : word

41,42		SM a2 Lo alarm  : word

43,44		SM a3 Lo alarm  : word

45,46		SM a4 Lo alarm  : word

47,48		SM a5 Lo alarm  : word

49,50		SM a6 Lo alarm  : word

51,52		SM a7 Lo alarm  : word

53,54		SM a8 Lo alarm  : word

55,56		SM DO1 src A    : word (Bit0=DO1 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO1 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

57,58		SM DO1 src D    : word (Bit0=DO1 activated by digital 1 alarm)	当干节点1手动时,最高位置 1                            (Bit1=DO1 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

59,60		SM DO2 src A    : word (Bit0=DO2 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO2 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

61,62		SM DO2 src D    : word (Bit0=DO2 activated by digital 1 alarm)	当干节点2手动时,最高位置 1                           (Bit1=DO2 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

63,64		SM DO3 src A    : word (Bit0=DO3 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO3 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

65,66		SM DO3 src D    : word (Bit0=DO3 activated by digital 1 alarm)	当干节点3手动时,最高位置 1                           (Bit1=DO3 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

67,68		SM DO4 src A    : word (Bit0=DO4 activated by alalog 1 alarm)

(Bit1=DO4 activated by alalog 2 alarm)

( etc. )

69,70		SM DO4 src D    : word (Bit0=DO4 activated by digital 1 alarm)	当干节点4手动时,最高位置 1                          (Bit1=DO4 activated by digital 2 alarm)

( etc. )

71 +8 -->78	SM a1 Label     : 8 bytes (ASCII)

79 +8 -->86	SM a2 Label     : 8 bytes (ASCII)

87 +8 -->94	SM a3 Label     : 8 bytes (ASCII)

95 +8 -->102	SM a4 Label     : 8 bytes (ASCII)

103 +8 -->110	SM a5 Label     : 8 bytes (ASCII)

111 +8 -->118	SM a6 Label     : 8 bytes (ASCII)

119 +8 -->126	SM a7 Label     : 8 bytes (ASCII)

127 +8 -->134	SM a8 Label     : 8 bytes (ASCII)

135 +8 -->142	SM d1 Label     : 8 bytes (ASCII)

143 +8 -->150	SM d2 Label     : 8 bytes (ASCII)

151...		SM d3 Label     : 8 bytes (ASCII)

159...		SM d4 Label     : 8 bytes (ASCII)

167...		SM d5 Label     : 8 bytes (ASCII)

175...		SM d6 Label     : 8 bytes (ASCII)

183...		SM d7 Label     : 8 bytes (ASCII)

191...		SM d8 Label     : 8 bytes (ASCII)

199...		SM d9 Label     : 8 bytes (ASCII)

207...		SM d10 Label    : 8 bytes (ASCII)

215...		SM d11 Label    : 8 bytes (ASCII)

223...230	SM d12 Label    : 8 bytes (ASCII)

231,232		SM a1 Unit      : 2 bytes (ASCII)

233,234		SM a2 Unit      : 2 bytes (ASCII)

235,236		SM a3 Unit      : 2 bytes (ASCII)

237,238		SM a4 Unit      : 2 bytes (ASCII)

239,240		SM a5 Unit      : 2 bytes (ASCII)

241,242		SM a6 Unit      : 2 bytes (ASCII)

243,244		SM a7 Unit      : 2 bytes (ASCII)

245,246		SM a8 Unit      : 2 bytes (ASCII)

247,248		digital input polarity     : word

2.2.16  CSU 传送新增量 (后来加入)

---------------------------------------------------------------------------------

在 data 域 中的位置	内容		格式					注释

1			alarm6		byte

2			alarm7		byte

3,4			bat5 current	word			units of Amps

5,6			bat6 current	word			units of Amps

7,8 			DLMM1 En	word			0: disable	1: enable

9,10			load 1		word

11,12			load 2		word

13,14			load 3		word

15,16			load 4		word

17,18			load 5		word

19,20			load 6		word

21,22			load 7		word

23,24			load 8		word

25,26 			DLMM2 En	word			0: disable	1: enable

27,28			load 1		word

29,30			load 2		word

31,32			load 3		word

33,34			load 4		word

35,36			load 5		word

37,38			load 6		word

39,40			load 7		word

41,42			load 8		word

43,44 			DLMM3 En	word			0: disable	1: enable

45,46			load 1		word

47,48			load 2		word

49,50			load 3		word

51,52			load 4		word

53,54			load 5		word

55,56			load 6		word

57,58			load 7		word

59,60			load 8		word

附注:

直流侦测板DigOut1 A 的说明: 如果 是 00000000 00000011, 表示 负载电流1和负载电流2有告警时, 告警干节点1会动作

bit0 - bit7 有效

直流侦测板DigOut1 D 的说明: 如果 是 00000000 00000011, 表示 负载熔丝1和负载熔丝2有告警时, 告警干节点1会动作

bit0 - bit11有效

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

文档结束