| 交流通断电检测模块 测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 交流通断电检测模块 |  | 测试人 |  |  | 玉绍涛 |  |  | 产品图片 |  |  |  |
| 产品型号 |  | 无 |  | 测试时间 |  |  | 2024.10.14 |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  | 中盛科技 |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上位机 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品测试需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 需求要点 |  | 需求分类 |  | 测试方法 |  |  | 协助方 |  |  | 完成标准 |  | 完成时间 |
| 1 | AC220V接入测试 |  | 功能测试 |  | - 接入L、N，查看传感器状态，并验证协议 |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 接入后正常，火线断开后告警。可通过485获取数据变化 |  | 2024.10.14 |
| 2 | 485通讯测试 |  | 功能测试 |  | - 根据通讯协议，使用Mthings获取配电状态的数据，采集间隔100ms |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 100ms下响应失败小于5% |  | 2024.10.14 |
| 3 | 验证协议 |  | 功能测试 |  | - 使用串口助手验证协议说明中的所有协议 |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 验证协议的正确性及协议返回内容 |  | 2024.10.14 |
| 4 | 验证电压 |  | 功能测试 |  | - 根据传感器电压范围验证是否准确 |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 16~36VDC,均可正常使用 |  | 2024.10.14 |
| 5 | 220V断电上电测试 |  | 可靠性测试 |  | - 使用中间继电器接主机声光报警器自动联动220V断电上电 |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 一天时间内重复断电上电无故障 |  | 2024.10.15 |
| 6 | 电源反接 |  | 可靠性测试 |  | - 电源反接（反接时长5-10分钟） |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 电源正常接入后，可正常通讯 |  | 2024.10.17 |
| 7 | 485接入12V |  | 可靠性测试 |  | - 485针脚接入12V（反接时长5-10分钟） |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 电源正常接入后，可正常通讯 |  | 2024.10.17 |
| 8 | 接入主机测试 |  | 功能测试 |  | - 与温湿度漏水等配置到主机同一串口，使用主机采集传感器 |  |  | 王慧/李夏霞 |  |  | 正常采集，无失败 |  | 2024.10.15 |
| 产品测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 需求要点 |  | 测试方法 |  |  | 期望结果 |  |  | 实际结果 |  |  | 测试状态 | 备注 |
| 1 | AC220V接入测试 |  | - 接入L、N，查看传感器状态，并验证协议 |  |  | 接入后正常，火线断开后告警。可通过485获取数据变化 |  |  | 接入后正常同时指示灯亮起，火线断开后告警指示灯灭 |  |  | 通过 |  |
| 2 | 485通讯测试 |  | - 根据通讯协议，使用Mthings获取配电状态的数据，采集间隔100ms |  |  | 100ms下响应失败小于5% |  |  | 100ms下响应失败小于5% |  |  | 通过 |  |
| 3 | 验证协议 |  | - 使用串口助手验证协议说明中的所有协议 |  |  | 验证协议的正确性及协议返回内容 |  |  | 协议的正确性及协议返回内容正确 |  |  | 通过 |  |
| 4 | 验证电压 |  | - 根据传感器电压范围验证是否准确 |  |  | 6~36VDC,均可正常使用 |  |  | 接入6~36VDC,均可正常使用 |  |  | 通过 |  |
| 5 | 220V断电上电测试 |  | - 使用中间继电器接主机声光报警器自动联动220V断电上电 |  |  | 一天时间内重复断电上电无故障 |  |  | 三天时间内重复断电上电，均可正常使用 |  |  | 通过 |  |
| 6 | 电源反接 |  | - 电源反接（反接时长5-10分钟） |  |  | 电源正常接入后，可正常通讯 |  |  | 电源正常接入后，可正常通讯 |  |  | 通过 |  |
| 7 | 485接入12V |  | 485针脚接入12V（反接时长5-10分钟） |  |  | - 485针脚接入12V（反接时长5-10分钟） |  |  | 电源正常接入后，可正常通讯 |  |  | 通过 |  |
| 8 | 接入主机测试 |  | - 与温湿度漏水等配置到主机同一串口，使用主机采集传感器 |  |  | 正常采集，无失败 |  |  | 采集正常 |  |  | 通过 |  |
| 产品测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 测试项目 |  | 测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AC220V接入测试 |  | 220VAC分别接入，有的一路灯光会亮起，协议报文正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 485通讯测试 |  | 外购定位漏水、配电、断电一起读取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 验证协议 |  | 协议描述正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 验证电压 |  | 最低电压6VDC可用，最高电压36VDC可用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 220V断电上电测试 |  | 重复通断电3天，均可正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源反接 |  | 12V电源反接5min，电源正常接入后，可正常通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 485接入12V |  | 485接入12V电源5min，电源正常接入后，可正常通讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |