# FL通信协议说明

# （MODBUS-RTU-V3.5）

- MODBUS通讯

网络型智能面板通过485通讯来读取及修改内部寄存器，达到远程监视和输出控制。通信协议采用标准MODBUS RTU通讯协议。串口设定: 波特率”9600”,校验位”无”,数据位”8”,停止位”1”。

两条指令之间相隔100ms。

1.1通讯格式

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 1Byte | 2Byte | nByte | 2Byte |

1.2通讯机号

1---32，出厂默认地址：0x01; 0X00为广播地址。

开机状态下，把设定温度调为31度，按住模式键3秒，进入通信地址调节模式，按上下箭头调节，按开关机键保存退出。

广播方式下只能写，不能读， 从机无数据返回。

- 3命令码

| 命令码 | 操作内容 |
| --- | --- |
| 03H | ### 读取指定地址数据 |
| 06H | ### 设定指定地址数据 |
| 10H | ### 设定多个地址数据 |
| 83H | ### 读取指令错误返回 |
| 86H | ### 设定指定地址错误返回 |
| 90H | ### 设定多个地址错误返回 |

错误码

| 错误码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01H | ### 校验错误 |  |
| 02H | ### 操作错误 |  |
| 03H | ### 寄存器只读 |  |
| 04H | ### 寄存器不存在 |  |
| 05H | ### 无效的操作 |  |
| 06H | ### 寄存器被写保护 |  |

## 1.4  CRC16-1校验算法

CRC开始时先把寄存器的16位全部置成“1”,然后把相邻2个8位字节的数据放入当前寄存器中，只有每个字符的8位数据用作产生CRC，起始位，停止位和奇偶校验位不加到CRC中。产生CRC期间，每8位数据与寄存器中值进行异或运算，其结果向右移一位(向LSB方向)，并用“0”填入MSB，检测LSB，若LSB为“1”则与预置的固定值异或，若LSB为“0”则不作异或运算。重复上述处过程，直至移位8次，完成第8次移位后，下一个8位数据，与该寄存器的当前值异或，在所有信息处理完后，寄存器中的最终值为CRC值。

产生CRC的过程：

1. 把16位CRC寄存器置成FFFFH.

2. 第一个8位数据与CRC寄存器低8位进行异或运算，把结果放入CRC寄存器。

3. CRC寄存器向右移一位，MSB填零，检查LSB.

4. (若LSB为0):重复3，再右移一位。(若LSB为1):CRC寄存器与0xA00l 进行异或运算

5. 重复3和4直至完成8次移位，完成8位字节的处理。

6. 重复2至5步，处理下一个8位数据，直至全部字节处理完毕。

7. CRC寄存器的最终值为CRC值。

8. 把CRC值放入信息时，低8位在前，高8位在后。

1.4通讯范例（以下通信数据为16进制）

(1)读取单个地址数据，通信地址为1时，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 34 | 00 01 | C5 C4 |

例子：01 03 00 34 00 01 C5 C4

命令解释:读取室内设定温度,寄存器地址在34H.

下位机返回下面的数据,证明接收成功并返回设定温度为25度.

| 通讯机号 | 命令码 | 数据长度 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 02 | 00 19 | 79 8E |

通讯异常则返回:

| 通讯机号 | 命令码 | 异常代码 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 83 | 03 | 01 31 |

上位机则重新发送命令直至接收成功。

(2)读取多个连续地址数据，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 2F | 00 06 | F4 01 |

命令解释:读取寄存器地址0030H开始，连续6个地址的数据。

下位机返回正常的数据如下:

| 通讯 机号 | 命令码 | 数据 长度 | 通讯数据 | CRC 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 0C | 00 C0 00 88 00 00 00 00 00 12 00 19 | 08 BA |

通信数据解释：返回数据表明温控器低风速，冷风模式，

室内温度为18度，制冷设定温度值为25度。见寄存器地址映射表。

(3)修改从机（温控器）地址，例如上位机发送如下命令:

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 20 | 00 02 | 09 C1 |

命令解释:修改温控器地址，温控器地址寄存器为0020H, 温控器新地址

修改为02H。

下位机返回下面的数据,证明修改成功。

| 通讯机号 | 命令码 | 数据地址 | 通讯数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 06 | 00 20 | 00 02 | 09 F2 |

(4)设定多个地址寄存器参数

上位机发送如下命令:

| 通讯 机号 | 命令码 | 起始 地址 | 寄存器 数量 | 字节 数量 | 寄存器参数 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 31 | 0005 | 0A | 00 01 00 02 00 25 00 22 00 01 | 33 54 |

命令解释:修改31-35寄存器参数,字节数 = 寄存器数量 * 2。

设定模式为制暖，风速为高速，设定温度34，开机

下位机返回下面的数据,证明修改成功。

| 通讯机号 | 命令码 | 起始地址 | 寄存器数量 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 31 | 0005 | 51 C5 |

二.温控器寄存器地址映射表(寄存器为双字节数据，0x0000~0x0FFF）。

| 寄存器地址 (16进制） | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| ## 0031H Modscan测试地址0050 | 设定模式： "00"空调制冷,"01"空调制暖,"02",通风模式 |
| ## 0032H Modscan测试地址0051 | 设定风速： "00"低速,"01"中速,"02",高速 |
| 0033H Modscan测试地址0052 | 室内温度℃ |
| 0034H Modscan测试地址0053 | 设定温度℃ |
| 0035H Modscan测试地址0054 | 开关机控制00关机，01开机 |
| 0035H Modscan测试地址0055 | 室内湿度值 |