DAM1600C继电器控制卡说明书

V1.1

北京聚英翱翔电子有限责任公司

2015年01月

目  录

一、产品特点	1

二、产品功能	1

三、产品选型	1

四、主要参数	1

五、接口说明	2

六、通讯接线说明	2

1、RS232接线方式	2

2、RS485级联接线方式	3

七、输出接线	3

1、继电器接线说明	3

八、测试软件说明	3

1、软件下载	3

2、软件界面	4

3、通讯测试	4

九、参数配置	5

1、设备地址	5

2、波特率的读取与设置	6

3、闪开闪断功能及设置	7

十、开发资料说明	7

1、通讯协议说明	7

2、Modbus寄存器说明	8

3、指令生成说明	9

4、指令列表	10

5、指令详解	11

十一、常见问题与解决方法	13

十二、技术支持联系方式	13

# 一、产品特点

- DC7-30V；

- 继电器输出触点隔离；

- 通讯接口支持RS485、RS232；

- 通信波特率：2400,4800,9600,19200,38400（可以通过软件修改，默认9600）；

- 通信协议：支持标准modbus RTU协议；

- 可以设置0-255个设备地址，可以通过软件设置；

- 具有闪开、闪断功能，可以在指令里边带参数、操作继电器开一段时间自动关闭；

- 具有频闪功能，可以控制器继电器周期性开关。

# 二、产品功能

- 十六路继电器控制；

- 支持电脑软件手动控制；

- 支持顺序启动模式（上位机软件支持）；

- 支持流水循环模式（上位机软件支持）；

- 支持跑马循环模式（上位机软件支持）。

# 三、产品选型

| 型号 | modbus | RS232 | RS485 | USB | WiFi | 继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM1600C-RS232+485 | ● | ● | ● |  |  | 16 |

# 四、主要参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 触点容量 | 10A/30VDC 10A/250VAC |
| 耐久性 | 10万次 |
| 数据接口 | RS485、RS232 |
| 额定电压 | DC 7-30V |
| 电源指示 | 1路红色LED指示（不通信时常亮，通信时闪烁） |
| 通讯指示 | 与电源指示灯共用 |
| 输出指示 | 16路红色LED指示 |
| 温度范围 | 工业级，-40℃～85℃ |
| 尺寸 | 145*94*41mm |
| 重量 | 330g |
| 默认通讯格式 | 9600,n,8,1 |
| 波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400 |
| 软件支持 | 配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持Labviewd等 |

# 五、接口说明

# 六、通讯接线说明

## 1、RS232接线方式

- RS232使用其中2、3、5三个引脚，为直连线。

## 2、RS485级联接线方式

电脑自带的串口一般是RS232，需要配232-485转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后RS485为A、B两线，A接板上A端子，B接板上B端子，485屏蔽可以接GND。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

# 七、输出接线

## 1、继电器接线说明

# 八、测试软件说明

## 1、软件下载

http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔DAM调试软件使用教程.rar（软件视频教程连接）

## 2、软件界面

软件功能

- 继电器状态查询

- 继电器独立控制

- 模拟量读取

- 开关量状态查询

- 调试信息查询

- 工作模式的更改

- 偏移地址的设定

- 继电器整体控制

## 3、通讯测试

- 选择设备当前串口号，打开串口；

- 选择对应的产品型号；

- 设备地址修改为254，点击“读取地址”，软件底部提示“读取成功”，读到的设备地址为“0”，软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。

# 九、参数配置

## 1、设备地址

### 1.1、设备地址的介绍

DAM系列设备地址默认为0，使用广播地址为254进行通讯，用0无法通讯。

设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

注意：本设备没有拨码开关的设备，所以设备地址=偏移地址。

### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，初始设备地址写入254，然后点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击DAM调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

## 2、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 3、闪开闪断功能及设置

### 3.1、闪开闪断功能介绍

手动模式：对继电器每操作一次，继电器则翻转一次（闭合时断开，断开时闭合）；

闪开模式：对继电器每操作一次，继电器则闭合1秒（实际时间【单位秒】=设置数字*0.1）后自行断开；

闪断模式：对继电器每操作一次，继电器则断开1.秒（时间可调）后自行闭合；

### 3.2、闪断闪开的设置

打开“聚英翱翔DAM调试软件”点击继电器模式后面下拉箭头进行模式的选择。（后边时间可自行设置，实际时间=填写数字*0.1【单位秒】）

注：闪断闪开模式不能写入设备芯片内，软件上选择闪断闪开模式后，所有通道都为闪断闪开模式下，可通过发送单个通道的闪断闪开指令来进行单个通道的控制，不影响其他通道的正常控制。

# 十、开发资料说明

## 1、通讯协议说明

本产品支持标准modbus指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS协议中文版》 即可。

Modbus协议中文版参考：http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

本产品支持modbus  RTU 格式。

## 2、Modbus寄存器说明

本控制卡主要为线圈寄存器，主要支持以下指令码：1、5、15

| 指令码 | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | 读线圈寄存器 |
| 5 | 写单个线圈 |
| 15 | 写多个线圈寄存器 |

线圈寄存器地址表：

| 寄存器名称 |  | 寄存器地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈控制 |  |  |  |
| 线圈1 | 写线圈 1号指令码 | 0x0001 | 第一路继电器输出 |
| 线圈2 |  | 0x0002 | 第二路继电器输出 |
| 线圈3 |  | 0x0003 | 第三路继电器输出 |
| 线圈4 |  | 0x0004 | 第四路继电器输出 |
| 线圈5 |  | 0x0005 | 第五路继电器输出 |
| 线圈6 |  | 0x0006 | 第六路继电器输出 |
| 线圈7 |  | 0x0007 | 第七路继电器输出 |
| 线圈8 |  | 0x0008 | 第八路继电器输出 |
| 线圈9 |  | 0x0009 | 第九路继电器输出 |
| 线圈10 |  | 0x0010 | 第十路继电器输出 |
| 线圈11 |  | 0x0011 | 第十一路继电器输出 |
| 线圈12 |  | 0x0012 | 第十二路继电器输出 |
| 线圈13 |  | 0x0013 | 第十三路继电器输出 |
| 线圈14 |  | 0x0014 | 第十四路继电器输出 |
| 线圈15 |  | 0x0015 | 第十五路继电器输出 |
| 线圈16 |  | 0x0016 | 第十六路继电器输出 |

备注：

①：Modbus设备指令支持下列Modbus地址：

00001至09999是离散输出(线圈)

10001至19999是离散输入(触点)

30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)

40001至49999是保持寄存器(通常存储设备配置信息)

采用5位码格式，第一个字符决定寄存器类型，其余4个字符代表地址。地址1从0开始，如00001对应0000。

②：波特率数值对应表

| 数值 | 波特率 |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 2400 |
| 2 | 4800 |
| 3 | 9600 |
| 4 | 19200 |
| 5 | 38400 |

③：继电器状态，通过30002地址可以查询，也可以通过00001---00002地址来查询，但控制只能使用00001---00002地址。

30002地址数据长度为16bit。最多可表示16个继电器。

对应结果如下：

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器位置 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |

即 寄存器30009数据 的bit8 与寄存器00001的数据一样。

同理：光耦输入也是如此。寄存器30003的bit8、bit9 与寄存器10001、10002都对应到指定的硬件上。

模式测试说明：

模式为0的时候，可以通过通用继电器测试软件和自定义协议测试软件进行控制

模式为1的时候，输入光耦可以触发对应继电器的状态翻转

模式为2的时候，输入光耦状态直接决定继电器的状态

模式为3的时候，功能同等于模式2

模式为4的时候，两个DAM1616通过485总线连接，A+接A+，B-接B-.都配置为4，然后触发1号板卡的光耦可以翻转2号板卡的继电器

模式为5的时候，按照模式4接线，触发1号板卡的光耦，则2号板的对应继电器会跟随1号板卡的光耦状态

寄存器地址按照PLC命名规则，真实地址为去掉最高位，然后减一。

参考资料：

http://hi.baidu.com/anyili001/item/573454e6539f60afc10d75c9

## 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用254地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232总线为1对1总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有485总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔DAM调试软件”，的调试信息来获取。

指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据modbus协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对modbus寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器1的状态，实际上是对继电器1对应的线圈寄存器00001的读写操作。

## 4、指令列表

| 情景 | RTU格式（16进制发送） |
| --- | --- |
| 查询十六路状态 | FE 01 00 00 00 10 29 C9 |
| 查询指令返回信息 | FE 01 01 00 61 9C |
| 控制第一路开 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 FF 00 98 35 |
| 控制第一路关 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制返回信息 | FE 05 00 00 00 00 D9 C5 |
| 控制第二路开 | FE 05 00 01 FF 00 C9 F5 |
| 控制第二路关 | FE 05 00 01 00 00 88 05 |
| 控制第三路开 | FE 05 00 02 FF 00 39 F5 |
| 控制第三路关 | FE 05 00 02 00 00 78 05 |
| 控制第四路开 | FE 05 00 03 FF 00 68 35 |
| 控制第四路关 | FE 05 00 03 00 00 29 C5 |
| 控制第五路开 | FE 05 00 04 FF 00 D9 F4 |
| 控制第五路关 | FE 05 00 04 00 00 98 04 |
| 控制第六路开 | FE 05 00 05 FF 00 88 34 |
| 控制第六路关 | FE 05 00 05 00 00 C9 C4 |
| 控制第七路开 | FE 05 00 06 FF 00 78 34 |
| 控制第七路关 | FE 05 00 06 00 00 39 C4 |
| 控制第八路开 | FE 05 00 07 FF 00 29 F4 |
| 控制第八路关 | FE 05 00 07 00 00 68 04 |
| 控制第九路开 | FE 05 00 08 FF 00 19 F7 |
| 控制第九路关 | FE 05 00 08 00 00 58 07 |
| 控制第十路开 | FE 05 00 09 FF 00 48 37 |
| 控制第十路关 | FE 05 00 09 00 00 09 C7 |
| 控制第十一路开 | FE 05 00 0A FF 00 B8 37 |
| 控制第十一路关 | FE 05 00 0A 00 00 F9 C7 |
| 控制第十二路开 | FE 05 00 0B FF 00 E9 F7 |
| 控制第十二路关 | FE 05 00 0B 00 00 A8 07 |
| 控制第十三路开 | FE 05 00 0C FF 00 58 36 |
| 控制第十三路关 | FE 05 00 0C 00 00 19 C6 |
| 控制第十四路开 | FE 05 00 0D FF 00 09 F6 |
| 控制第十四路关 | FE 05 00 0D 00 00 48 06 |
| 控制第十五路开 | FE 05 00 0E FF 00 F9 F6 |
| 控制第十五路关 | FE 05 00 0E 00 00 B8 06 |
| 控制第十六路开 | FE 05 00 0F FF 00 A8 36 |
| 控制第十六路关 | FE 05 00 0F 00 00 E9 C6 |

## 5、指令详解

### 5.1、继电器输出

控制1路继电器（以第一路开为例，其他通道参照本例）

发送码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

返回码：FE 05 00 00 FF 00 98 35

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 05 | 05指令 | 单个控制指令 |
| 00 00 | 地址 | 要控制继电器寄存器地址 |
| FF 00 | 指令 | 继电器开的动作 |
| 98 35 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.2、继电器状态

继电器查询

查询16路继电器

FE 01 00 00 00 10 29 C9

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 | 这里为广播地址 |
| 01 | 01指令 | 查询继电器状态指令 |
| 00 00 | 起始地址 | 要查询的第一个继电器寄存器地址 |
| 00 10 | 查询数量 | 要查询的继电器数量 |
| 29 C9 | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

继电器卡返回信息：

FE 01 01 00 61 9C

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 01 | 01指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x81 |
| 01 | 字节数 | 返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 | 查询的状态 | 返回的继电器状态。 Bit0:第一个继电器状态 Bit1:第二个继电器状态 。。。。。。。 Bit7:第八个继电器状态 |
| 61 9C | CRC16 | 前6字节数据的CRC16校验和 |

### 5.3、闪开闪闭指令

闪开闪闭指令解析

闪开发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 04 00 0A 00 D8

闪断发送码：FE 10 00 03 00 02 04 00 02 00 14 21 62

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 查询输入寄存器指令 |
| 00 03 | 继电器地址 | 要控制的器地址 |
| 00 02 | 控制命令数量 | 要对继电的命令个数 |
| 04 | 字节数 | 控制信息命令的的所有字节数。1+(n-1)/8 |
| 00 04或00 02 | 指令 | 00 04为闪开指令 00 02为闪闭命令 |
| 00 0A | 间断时间 | 00 0A为十六进制换为十进制则为10间隔时间为（0.1秒*10） |
| 00 D8 | CRC16 | 校验方式 |

返回码：FE 10 00 03 00 02 A5 C7

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 10 | 10指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 03 | 设备地址 | 查询设备的地址 |
| 00 02 | 接收命令数 | 设备接受的命令个数 |
| A5 C7 | CRC16 | 校验位 |

### 5.4、全开全关指令

全开全关指令解析

全开发送码：FE 0F 00 00 00 10 02 FF FF A6 64

全断发送码：FE 0F 00 00 00 10 02 00 00 A7 D4

其中FF FF 为全开全关指令，为二进制转换为16进制，2进制中1代表吸合，0代表断开，11111111 11111111为全开，00000000 00000000为全断，每8路为一个字节，起始为右侧开始，如1、5、8、10、12、16通道打开，其他关闭，则1.5.8为10010001,16进制为91 ，10,12,16为10001010,16进制为8A，全部开关指令为91 8A。

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 10 | 控制数量 | 控制的继电器数量 |
| 02 | 字节数 | 发送命令字节数 |
| FF FF (或00 00） | 全开全关命令 | FF FF全开命令 00 00全关命令 |
| A1 7C （或A0 CC） | CRC16 | 校验位 |

全断全开返回码：FE 0F 00 00 00 10 40 08

| 字段 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FE | 设备地址 |  |
| 0F | 0F指令 | 返回指令：如果查询错误，返回0x82 |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 10 | 数量 | 返回信息的继电器数量 |
| C1 C3 | CRC16 | 校验位 |

# 十一、常见问题与解决方法

1、232通讯，设备控制无响应，不动作

设备与上位机进行通信使用的是232直连线。即RX对RX，TX对TX，GND对GND

2、继电器只能开不能关

读取地址是否读到的是实际设备地址，调试信息栏内是否有返回指令，返回指令是否正确，如果读取地址失败，没有返回指令或返回指令异常，检查通讯线和通讯转换器

3、485总线上挂有多个设备时，每个设备地址不能一样，不能使用广播地址254来进行通讯。

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于1个设备时请以拨码开关区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

# 十二、技术支持联系方式

联系电话：4008128121、010-82899827/1-803

联系QQ：4008128121