- HP3310H-HP3380H

- 通讯协议

| 拟 制： |  |  | 日 期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 核： |  |  | 日 期： |  |
| 批 准： |  |  | 日 期： |  |

变            更           记          录

**00版之前的版次以0A,0B,0C…表示，00版后之版次以00A,00B,00C…表示**   回首页

| 项次 | 版次 | 变更内容 | 制定 | 制定日期 | 审核 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

硬件设置：

波特率：2400 bps

数据位： 8 bits

停止位： 1 bits

奇偶校验：无

RS232通讯口定义：2：Txd  3：Rxd  5：GND

本协议为商宇HP33系列三相输入三相输出系列UPS，所有命令测试的输入三相、输出三相电压为输入R相/S相/T相均有数字。

Q1<cr>

### UPS回应

(MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T b7b6b5b4b3b2b1b0<CR>

输入电压: MMM.M

M 是一个整数，范围为0 – 9。单位是V。三相输入时为R相电压。

故障输入电压: NNN.N

N 是一个整数，范围为0 – 9。 单位是V。三相输入时可能为R相、S相或T相电压。

输出电压: PPP.P

P 是十进制的整数，范围为0 - 9。  单位是V。三相输入时为R相电压。

输出负载百分比: QQQ

QQQ 是W% 或 VA%的最大值。 VA% 是VA的最大值的百分比。 W% 是有用功率的最大值的百分比。

输入频率: RR.R

R 是一个整数，范围为0 – 9。 单位是 Hz。

电池单元电压: S.SS

S 是一个整数，范围为0 – 9。 单位是 V。

温度: TT.T

T 是一个整数，范围为0 – 9。单位是 摄氏度。

UPS状态: b7b6b5b4b3b2b1b0

<bn> 是二进制数 ‘0’ 或 ‘1’。

UPS 状态：

| Bit | Description |
| --- | --- |
| 7 | 1 : Utility Fail ( Immediate ) |
| 6 | 1 : Battery low |
| 5 | 1 : Bypass/Boost Active |
| 4 | 1 : UPS Failed |
| 3 | 1 : UPS Type is Standby (0 is On_line) |
| 2 | 1 : Test in Progress |
| 1 | 1 : Shutdown Active |
| 0 | Reserved (always 0 ) |

The binary code is modified to 8 bytes ASCII code for avoiding the binary code confused with ASCII control code.

Between each data stream add one space for the data separation.

Example:

Computer:	Q1<cr>

UPS:	(208.4 140.0 208.4 034 59.9 2.05 35.0 00110000<cr>

Means:	I/P Voltage is 208.4 V.

I/P fault Voltage is 140.0 V.

O/P Voltage is 208.4 V

O/P load is 34%.

I/P frequency is 59.9 Hz

Battery Voltage is 2.05 V.

Temperature is 35.0 degrees of centigrade.

UPS type is on-line, UPS failed, Bypass active, and Shutdown not active.

## 系统完整状态查询

### 目的

查询系统完整的实时数据和状态。

### 命令

为了查询系统完整的状态信息，主机发送：

Q6<cr>

### UPS回应

(MMM.M MMM.M MMM.M NN.N PPP.P PPP.P PPP.P RR.R QQQ QQQ QQQ SSS.S VVV.V TT.T ttttt CCC KB ffffffff wwwwwwww YO<cr>

UPS输入电压: MMM.M

M 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 V。

在单相系统中，只有R相是有效的，S 和 T 相总是0。

在三相系统中，按顺序代表R、S、T相的值。

UPS输入频率 频率: NN.N

N 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 Hz。

输出电压: PPP.P

P是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 V。

在单相系统中，只有R相是有效的，S 和 T 相总是0。

在三相系统中，按顺序代表R、S、T相的值。

输出 频率: RR.R

R 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 Hz。

输出电流: QQQ

QQQ 是电流最大值的百分比，不是一个绝对值。

在单相系统中，只有R相是有效的，S 和 T 相总是0。

In 在三相系统中，按顺序代表R、S、T相的值。

Positive 电池 电压: SSS.S

S 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 V。

Negative 电池 电压: VVV.V

V 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是 V。

温度: TT.T

T 是十进制的整数，范围为0 - 9。 单位是摄氏度。

电池剩余备用时间估计: ttttt

估计的电池剩余备用时间。单位是秒。

电池容量百分比: CCC

CCC 为 000  - 100。

值超过100 % 时显示为最大值。

系统模式: K

系统模式定义如下：

| K | 模式 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PowerOn 模式 | 系统上电初始化。 |
| 1 | Standby 模式 | 系统无输出，在此模式下，用户可进行系统配置及开机。系统关机后，也会先转入此模式。 |
| 2 | Bypass 模式 | 在不满足高效模式条件的情况下，以旁路输出为系统输出。 |
| 3 | Line 模式 | UPS模块由市电提供能量进行逆变输出，且系统以UPS并联输出为系统输出。 |
| 4 | Bat 模式 | UPS模块由电池提供能量进行逆变输出，且系统以UPS并联输出为系统输出。 |
| 5 | BatTest 模式 | UPS模块定时或根据用户设定由市电模式转换到电池模式工作一段时间，检测电池是否正常，自检时间到后返回市电模式。 |
| 6 | Fault 模式 | 故障模式。 |
| 7 | Converter 模式 | 逆变始终以额定的固定频率输出，给负载提供输出质量极高的稳定电源。 |
| 8 | HE 模式 | 高效模式，在旁路状况良好的情况下，可直接由旁路为负载供电。 |
| 9 | Shutdown模式 | 关机模式 |

电池测试状态: B

- idle

- processing

- result : no failure

- result : failure / warning

- Not possible 或 inhibite

- Test cancel

- Reserved

- Other values

故障代码: ffffffff

可包含同时发生的4种故障代码。每2 bytes表示一个故障信息码，范围从32 到 99。 例如：

00415578 表示故障信息码为41、55、78，然后查阅 故障代码表 得到详细信息。

警告: wwwwwwww

11111111	11111111 11111111	11111111

231……224  223……216 215……28 27……20

Bit 31	(2^31) 表示状态32

Bit 7	(2^7) 表示状态8

.....

Bit 0	(2^0) 表示状态1

理论上32种状态都可能发生，我们最多可显示同时发生的6种警告。

请看示例：

WWWWWWWW=00160000(hex)

=00000000   00010110   00000000   00000000(bin)

231……224   223……216    215……28     27……20

警告 32-25  警告24-17  警告 16-9   警告 8-1

表示警告码为20、18、17，然后查看故障告警表得详细信息。

输入变压器类型: Y

Y 为二进制数 „0“ 或 „1“.

输入变压器可为三角型 或 Y型

Y=1,输入变压器为Y型, LCD显示相电压

Y=0,输入变压器为三角型, LCD显示线电压

Lcd 显示输出线电压或相电压: O

O 是一个二进制数 „0“ 或 „1“.

LCD 显示输出线电压或相电压

O=1, LCD 显示输出相电压

O=0, LCD 显示线输出电压

如果 O=1(相电压), 但监控软件想显示线电压，则

线电压 = √3 ×相电压

如果 O=0(线电压), 但监控软件想显示相电压，则

相电压 = 线电压 /√3

## UPS关机并重启

### 命令

S<n>R<m><cr>

参数描述:

关机延迟时间: <n>

<n>可设置范围： .2, .3, ..., 01, 02,..., to 99。 单位是分钟。

重启延迟时间: mmmm

<m>可设置范围：0001 – 9999。 单位是分钟。

### UPS 动作/回应:

UPS<n>分钟后关闭输出且延时<m>分钟后恢复输出。当<m>分钟后市电没有回复，UPS会等待市电回复后重新输出。如果在等待关机的过程中接收到”C”命令，UPS会取消关机命令。如果在等待开机的过程中接收到”C”命令，UPS延时10秒后重新开机。

## 取消关机

C<cr>

如果在等待关机的过程中接收到”C”命令，UPS会取消关机命令。如果在等待开机的过程中接收到”C”命令，UPS延时10秒后重新开机。