## 测试方案
主题 | 安卓工控机测试方案
环节 | 项目问题描述 |  |  | 前期准备 |  | 核心要点 |  | 测试人员 | 测试步骤 |  |  | 测试结果 | 评估
步骤 | 项目 | 问题 | 需求 | 环境 | 设备及工具 | 稳定 | 提速 | 执行 | ① | ② | ③
流水 | 项目1（西藏西藏福伟华）： ①主机T300 3台 ②485设备 67个 ③232设备 4个 接入的数据量：1187个测点，2374个字节； 平均1台主机接入：396个测点，792个字节 | 数据采集一轮时间需要5~6分钟，短信报警需要30分钟才能全部发出 | 数据采集实时更新（10秒内可接受），短信报警5秒内 | 常温 | 1、安卓工控机AEC-224 一台 | 验证安卓系统环境下应用程序运行是否稳定可靠 | 验证安卓机系统下接入传感器设备10个以内，采集及响应速度达到毫秒级 | 李军海 | 1、工控机的COM口、DI、DO口分别接对应的传感器 | 1、由廖辉开发小采集软件（安卓应用程序），可同时调用2个232/2个485/4个DI/4个DO接口，测试同时使用全部接口时设备通讯采集是否正常 | 1、通过模拟项目环境测试结果，调整多线程策略，观察数据采集响应是否能满足需求
| 项目2（长庆石油变电站）： ①主机T300 1台 ②485设备 59个 ③232设备1个 ④DI 8个 ⑤DO 2个 接入数据量：444个测点，888个字节，可控设备19个 | 数据采集更新时间长，更新一次5~6分钟，控制延迟达25秒 | 数据采集实时更新（10秒内可接受），实时控制 | 室内 | 2、显示器、键盘、鼠标一套 | 验证数据推送至云平台（比如阿里云物联网云平台），是否稳定可靠 | 模拟项目1、项目2、项目3的设备数据量、测点量、字节，数据采集更新时间是否能达到5秒内？是否可实现实时控制？ | 廖辉 | 2、通过系统的工具COMAssistant 对应端口发送测试指令 | 2、通过模拟项目1、项目2、项目3的接入设备数据量，搭建环境，安卓应用程序启动运行，观察数据采集更新周期，是否满足需求 | 2、在模拟项目测试条件下，由廖辉开发数据推送至平台接口，将数据推送至云平台，测试是否对数据采集响应有影响？
| 项目3（无锡项目）： 1、编号15主机 ①485设备 9个 接入数据量：718测点，1436个字节，采集周期70S 2、编号16主机 ①485设备 12个接入数据量：1718测点，3436个字节，采集周期55S 3、编号17主机 ①485设备 12个接入数据量：1418测点，2836个字节，采集周期89S 4、编号18主机 ①485设备 5个 接入数据量：488测点，976个字节，采集周期29S | 数据采集更新时间慢，大概需要5分钟才能采集完 | 数据采集时间实时采集，画面刷新时间5秒 |  | 3、温湿度、烟感、声光、UPS各1个 |  |  | 王慧 | 3、通过调整发送测试指令周期（100ms/200ms/500ms），观察数据响应的完整性、速率等 | 3、模拟项目环境下，调整安卓应用程序发送数据指令的周期，观察数据响应速率，数据返回完整性
4、USB转485/23模块1个
5、模拟项目1、项目2、项目3的设备数据、数据量准备对应设备
单列总结
一句总结
九行金句